## Data 1
Scheda dati tecnici - EN14511 / EN12102 / EN14825 / EN16147
Modello di pompa di calore: | [5 empty] | ecoAIR+ EVI 4-20 | [10 empty] | Prestazioni staggionali |  |  |  |  | Pdesign |  | SCOP |  | ηs |  |  |  |  | Etich. energ. |  |  |  | Livello di potenza acustica massima
Tipo di pompa di calore: | [8 empty] | aria - acqua | [7 empty] | Clima medio W35 |  |  |  |  | 13,0 kW |  | 4.56 |  | 183% |  |  |  |  | A+++ |  |  |  | Interno / Esterno [dB(A)] | [5 empty] | 0 / 63,0
Tecnologia: | [8 empty] | Inverter | [7 empty] | Clima medio W55 |  |  |  |  | 14,0 kW |  | 3.85 |  | 155% |  |  |  |  | A+++
Prestazioni in applicazione riscaldamento EN14511
Velocità (%) | Condizioni di funzionamento
| A-22W35 |  |  | A-15W35 |  |  | A-7W35 |  |  | A2W35 |  |  | A7W35 |  |  | A-15W45 |  |  | A-7W45 |  |  | A2W45 |  |  | A7W45 |  |  | A-22W55 |  |  | A-15W55 |  |  | A-7W55 |  |  | A2W55 |  |  | A7W55
| Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4929 | 1.128 | 3.983 | 4.9907 | 1.1188 | 4.461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | - | - | - | - | - | - | 4.6042 | 1.3501 | 3.4102 | 5.6126 | 1.3509 | 4.1548 | 6.2255 | 1.3342 | 4.6659 | - | - | - | - | - | - | 5.4544 | 1.5304 | 3.564 | 6.0356 | 1.5467 | 3.9023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | - | - | - | - | - | - | 5.5066 | 1.587 | 3.4698 | 6.6961 | 1.5793 | 4.24 | 7.4185 | 1.5571 | 4.7643 | - | - | - | - | - | - | 6.5084 | 1.8193 | 3.5774 | 7.1852 | 1.8326 | 3.9207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | - | - | - | 5.3111 | 1.8228 | 2.9137 | 6.3834 | 1.826 | 3.4958 | 7.7467 | 1.813 | 4.273 | 8.5736 | 1.787 | 4.7978 | - | - | - | 6.2451 | 2.077 | 3.0068 | 7.5215 | 2.1123 | 3.5608 | 8.288 | 2.1243 | 3.9015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 4.8273 | 1.9483 | 2.4777 | 6.0319 | 2.0634 | 2.9234 | 7.2371 | 2.0673 | 3.5008 | 8.7676 | 2.0518 | 4.2731 | 9.6946 | 2.0237 | 4.7907 | 5.9476 | 2.3409 | 2.5408 | 7.0791 | 2.3716 | 2.985 | 8.4978 | 2.4089 | 3.5277 | 9.3491 | 2.4212 | 3.8613 | - | - | - | - | - | - | 7.4153 | 3.004 | 2.4684 | 8.9225 | 3.1176 | 2.862 | 9.8286 | 3.1803 | 3.0905
45 | 5.4033 | 2.1833 | 2.4748 | 6.7359 | 2.3037 | 2.924 | 8.0699 | 2.3107 | 3.4924 | 9.7616 | 2.2957 | 4.2522 | 10.7848 | 2.2669 | 4.7575 | 6.6461 | 2.6291 | 2.5279 | 7.8867 | 2.6666 | 2.9575 | 9.4409 | 2.7086 | 3.4856 | 10.3727 | 2.7227 | 3.8098 | - | - | - | - | - | - | 8.2677 | 3.3781 | 2.4474 | 9.9312 | 3.5082 | 2.8308 | 10.9312 | 3.5799 | 3.0535
50 | 5.9645 | 2.4159 | 2.4688 | 7.4249 | 2.544 | 2.9186 | 8.8842 | 2.5565 | 3.4751 | 10.7316 | 2.5446 | 4.2175 | 11.8473 | 2.5167 | 4.7075 | 7.3249 | 2.9154 | 2.5124 | 8.6704 | 2.9621 | 2.9271 | 10.3544 | 3.0112 | 3.4386 | 11.3627 | 3.0283 | 3.7522 | - | - | - | - | - | - | 9.0986 | 3.7556 | 2.4227 | 10.9135 | 3.9058 | 2.7942 | 12.004 | 3.9885 | 3.0097
55 | 6.5127 | 2.6462 | 2.4611 | 8.1007 | 2.7845 | 2.9093 | 9.6819 | 2.8047 | 3.452 | 11.6801 | 2.7984 | 4.1738 | 12.885 | 2.7728 | 4.6469 | 7.9858 | 3.2001 | 2.4955 | 9.4328 | 3.258 | 2.8953 | 11.2413 | 3.3165 | 3.3895 | 12.3227 | 3.3379 | 3.6917 | - | - | - | - | - | - | 9.9097 | 4.1363 | 2.3958 | 11.8717 | 4.31 | 2.7544 | 13.0498 | 4.4055 | 2.9621
60 | 7.0496 | 2.8745 | 2.4525 | 8.765 | 3.0253 | 2.8972 | 10.465 | 3.0555 | 3.425 | 12.6095 | 3.0573 | 4.1244 | 13.9005 | 3.0353 | 4.5796 | 8.6308 | 3.4831 | 2.4779 | 10.176 | 3.5542 | 2.8631 | 12.1043 | 3.6244 | 3.3397 | 13.3064 | 3.6551 | 3.6406 | - | - | - | - | - | - | 10.703 | 4.5204 | 2.3677 | 12.8079 | 4.7208 | 2.7131 | 14.0709 | 4.8309 | 2.9127
65 | 7.5766 | 3.1009 | 2.4434 | 9.4195 | 3.2668 | 2.8834 | 11.2354 | 3.309 | 3.3954 | 13.522 | 3.3213 | 4.0713 | 14.8963 | 3.3042 | 4.5083 | 9.2617 | 3.7646 | 2.4602 | 10.9022 | 3.8508 | 2.8312 | 12.9461 | 3.9349 | 3.2901 | 14.452 | 3.9935 | 3.6189 | 8.5333 | 4.4844 | 1.9029 | 9.6625 | 4.6709 | 2.0687 | 11.4801 | 4.9079 | 2.3391 | 13.7244 | 5.138 | 2.6711 | 15.0697 | 5.2645 | 2.8625
70 | 8.1286 | 3.3321 | 2.4395 | 10.0656 | 3.5091 | 2.8684 | 11.995 | 3.5654 | 3.3643 | 14.4197 | 3.5905 | 4.0161 | 15.8748 | 3.5795 | 4.4349 | 9.8803 | 4.0448 | 2.4427 | 11.6135 | 4.148 | 2.7998 | 13.8041 | 4.2511 | 3.2472 | 15.5906 | 4.3429 | 3.5899 | 9.1001 | 4.7925 | 1.8988 | 10.2975 | 5.0024 | 2.0585 | 12.2427 | 5.2989 | 2.3104 | 14.623 | 5.5616 | 2.6293 | 16.0484 | 5.7061 | 2.8125
75 | 8.7241 | 3.5756 | 2.4399 | 10.7051 | 3.7526 | 2.8527 | 12.7453 | 3.8249 | 3.3322 | 15.3046 | 3.8649 | 3.9599 | 16.8382 | 3.8613 | 4.3608 | 10.4881 | 4.3238 | 2.4256 | 12.3115 | 4.4458 | 2.7692 | 14.8212 | 4.5889 | 3.2298 | 16.7199 | 4.7023 | 3.5557 | 9.6589 | 5.0975 | 1.8948 | 10.921 | 5.3325 | 2.048 | 12.9925 | 5.6934 | 2.282 | 15.5056 | 5.9917 | 2.5878 | 17.009 | 6.1558 | 2.7631
80 | 9.3204 | 3.8242 | 2.4372 | 11.3392 | 3.9973 | 2.8367 | 13.4881 | 4.0876 | 3.2997 | 16.1786 | 4.1447 | 3.9034 | 17.7885 | 4.1496 | 4.2868 | 11.0866 | 4.602 | 2.4091 | 12.9982 | 4.7445 | 2.7396 | 15.8358 | 4.9359 | 3.2083 | 17.8381 | 5.0711 | 3.5176 | 10.2777 | 5.417 | 1.8973 | 11.5346 | 5.6616 | 2.0374 | 13.7308 | 6.0917 | 2.254 | 16.374 | 6.4283 | 2.5472 | 17.9536 | 6.6136 | 2.7146
85 | 9.9179 | 4.0773 | 2.4325 | 11.9695 | 4.2437 | 2.8205 | 14.2249 | 4.3538 | 3.2672 | 17.0436 | 4.4301 | 3.8472 | 18.7277 | 4.4446 | 4.2136 | 11.6775 | 4.8794 | 2.3932 | 13.6751 | 5.0443 | 2.711 | 16.847 | 5.2918 | 3.1836 | 18.9437 | 5.449 | 3.4766 | 10.8929 | 5.739 | 1.898 | 12.1399 | 5.9898 | 2.0268 | 14.4593 | 6.4938 | 2.2266 | 17.2299 | 6.8716 | 2.5074 | 18.8839 | 7.0795 | 2.6674
90 | 10.5168 | 4.3345 | 2.4263 | 12.5972 | 4.4918 | 2.8045 | 14.9572 | 4.6237 | 3.2349 | 17.9011 | 4.7212 | 3.7917 | 19.6576 | 4.7464 | 4.1416 | 12.2619 | 5.1563 | 2.3781 | 14.3438 | 5.3452 | 2.6835 | 17.8537 | 5.6563 | 3.1564 | 19.9089 | 5.8061 | 3.4289 | 11.5051 | 6.0631 | 1.8976 | 12.7382 | 6.3175 | 2.0163 | 15.1794 | 6.9001 | 2.1999 | 18.075 | 7.3216 | 2.4687 | 19.8017 | 7.5536 | 2.6215
95 | 11.1174 | 4.5955 | 2.4192 | 13.2237 | 4.7421 | 2.7886 | 15.6864 | 4.8975 | 3.2029 | 18.7529 | 5.0181 | 3.7371 | 20.5801 | 5.055 | 4.0712 | 12.8414 | 5.4328 | 2.3637 | 15.0073 | 5.6478 | 2.6572 | 18.8552 | 6.029 | 3.1274 | 20.8395 | 6.1641 | 3.3808 | - | - | - | 13.331 | 6.645 | 2.0062 | 15.8924 | 7.3108 | 2.1738 | 18.9106 | 7.7785 | 2.4311 | - | - | -
100 | 11.6818 | 4.8372 | 2.415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.4172 | 5.7093 | 2.3501 | 15.8385 | 5.9774 | 2.6498 | 19.8511 | 6.4099 | 3.097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Scheda dati tecnici - EN14511 / EN12102 / EN14825 / EN16147
Modello di pompa di calore: | [8 empty] | ecoAIR+ EVI 4-20 | [7 empty] | Prestazioni staggionali |  |  |  |  | Pdesign |  | SEER |  | ηs |  |  |  |  | Etich. energ. |  |  |  | Livello di potenza acustica massima
Tipo di pompa di calore: | [8 empty] | aria - acqua | [7 empty] | Clima medio W18 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | Interno / Esterno [dB(A)] | [5 empty] | -
Tecnologia: | [8 empty] | Inverter | [7 empty] | Clima medio W7 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | -
Prestazioni in applicazione raffrescamento EN14511
Velocità (%) |  |  |  | Condizioni di funzionamento
|  |  |  | A30W7 |  |  | A35W7 |  |  | A40W7 |  |  | A30W15 |  |  | A35W15 |  |  | A40W15 |  |  | A30W18 |  |  | A35W18 | [5 empty] | A40W18
|  |  |  | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER |  |  |  | Pth | Pel | EER
10 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
15 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
20 |  |  |  | 3.9412 | 0.97179 | 4.0556 | 3.8599 | 1.0949 | 3.5255 | 3.7864 | 1.2176 | 3.1098 | 4.546 | 0.9298 | 4.8892 | 4.4534 | 1.0719 | 4.1548 | 4.3638 | 1.2133 | 3.5966 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
25 |  |  |  | 5.047 | 1.1518 | 4.382 | 4.9543 | 1.302 | 3.8051 | 4.8647 | 1.4562 | 3.3407 | 5.802 | 1.0974 | 5.2872 | 5.6931 | 1.269 | 4.4864 | 5.5819 | 1.4462 | 3.8596 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
30 |  |  |  | 6.1202 | 1.3642 | 4.4863 | 6.0132 | 1.5463 | 3.8887 | 5.9038 | 1.7395 | 3.394 | 7.0178 | 1.3447 | 5.2187 | 6.8877 | 1.5517 | 4.4388 | 6.7489 | 1.773 | 3.8064 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
35 |  |  |  | 7.1607 | 1.6455 | 4.3517 | 7.034 | 1.8642 | 3.7731 | 6.8982 | 2.1032 | 3.2799 | 8.1849 | 1.6784 | 4.8767 | 8.0256 | 1.928 | 4.1626 | 7.8497 | 2.2032 | 3.5628 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
40 |  |  |  | 8.1611 | 1.999 | 4.0825 | 8.0111 | 2.2555 | 3.5518 | 7.846 | 2.5405 | 3.0884 | 9.356 | 2.0118 | 4.6505 | 9.1696 | 2.2966 | 3.9927 | 8.9623 | 2.6118 | 3.4315 | 10.9209 | 2.0074 | 5.4403 | 10.6798 | 2.3309 | 4.5819 |  |  |  | 10.4108 | 2.6872 | 3.8743
45 |  |  |  | 9.1793 | 2.3256 | 3.947 | 9.0026 | 2.6191 | 3.4372 | 8.8056 | 2.9467 | 2.9883 | 10.5123 | 2.3597 | 4.455 | 10.2928 | 2.6843 | 3.8345 | 10.0472 | 3.0451 | 3.2994 | 12.2503 | 2.3872 | 5.1317 | 11.9679 | 2.7538 | 4.3459 |  |  |  | 11.6524 | 3.1596 | 3.688
50 |  |  |  | 10.1769 | 2.6766 | 3.8022 | 9.9699 | 3.0082 | 3.3142 | 9.7376 | 3.3795 | 2.8814 | 11.6424 | 2.7378 | 4.2525 | 11.3861 | 3.1035 | 3.6688 | 11.0985 | 3.5113 | 3.1608 | 13.5454 | 2.8049 | 4.8292 | 13.2178 | 3.2163 | 4.1096 |  |  |  | 12.8519 | 3.673 | 3.499
55 |  |  |  | 11.1529 | 3.053 | 3.6531 | 10.9123 | 3.4239 | 3.1871 | 10.6414 | 3.8398 | 2.7713 | 12.7451 | 3.1471 | 4.0498 | 12.4484 | 3.5552 | 3.5015 | 12.1153 | 4.0111 | 3.0204 | 14.8049 | 3.2615 | 4.5392 | 14.4283 | 3.7192 | 3.8794 |  |  |  | 14.008 | 4.2282 | 3.313
60 |  |  |  | 12.1066 | 3.4558 | 3.5033 | 11.8292 | 3.8669 | 3.0591 | 11.5163 | 4.3286 | 2.6605 | 13.8194 | 3.5885 | 3.851 | 13.4788 | 4.0401 | 3.3362 | 13.0966 | 4.5454 | 2.8813 | 16.0273 | 3.758 | 4.2648 | 15.5979 | 4.2633 | 3.6586 |  |  |  | 15.1196 | 4.8259 | 3.133
65 |  |  |  | 13.0373 | 3.8858 | 3.3552 | 12.7197 | 4.338 | 2.9322 | 12.3616 | 4.8463 | 2.5507 | 14.8643 | 4.0628 | 3.6586 | 14.4763 | 4.559 | 3.1753 | 14.0415 | 5.1146 | 2.7454 | 17.2112 | 4.2952 | 4.0071 | 16.7253 | 4.8492 | 3.4491 |  |  |  | 16.1854 | 5.4666 | 2.9608
70 |  |  |  | 13.9442 | 4.3435 | 3.2104 | 13.5832 | 4.8378 | 2.8077 | 13.1766 | 5.3935 | 2.443 | 15.8786 | 4.5706 | 3.4741 | 15.4399 | 5.1124 | 3.0201 | 14.9492 | 5.7192 | 2.6138 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
75 |  |  |  | 14.8265 | 4.8297 | 3.0698 | 14.419 | 5.3668 | 2.6867 | 13.9608 | 5.9708 | 2.3382 | 16.8615 | 5.1126 | 3.298 | 16.3687 | 5.7009 | 2.8712 | 15.8189 | 6.3598 | 2.4873 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
80 |  |  |  | 15.6835 | 5.345 | 2.9342 | 15.2263 | 5.9257 | 2.5695 | 14.7134 | 6.5784 | 2.2366 | 17.8119 | 5.6894 | 3.1307 | 17.2618 | 6.3249 | 2.7292 | 16.6497 | 7.0365 | 2.3662 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
85 |  |  |  | 16.5143 | 5.8899 | 2.8038 | 16.0044 | 6.5147 | 2.4566 | 15.434 | 7.2168 | 2.1386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
90 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
95 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
100 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -

## Data 2
Ficha de datos técnicos - EN14511 / EN12102 / EN14825 / EN16144
Modelo de bomba de calor: | [5 empty] | ecoAIR+ 3-18 PRO | [10 empty] | Prestac. Estacionales |  |  |  |  | Pdesign |  | SCOP |  | ηs |  |  |  |  | Etiq. energ. |  |  |  | Potencia acústica máxima
Tipo de bomba de calor: | [8 empty] | aire - agua | [7 empty] | Clima medio W35 |  |  |  |  | 11,0 kW |  | 4.46 |  | 179% |  |  |  |  | A+++ |  |  |  | Interno / Esterno [dB(A)] | [5 empty] | 0 / 57,0
Tecnología: | [8 empty] | Inverter | [7 empty] | Clima medio W55 |  |  |  |  | 11,0 kW |  | 3.53 |  | 142% |  |  |  |  | A++
Prestaciones en aplicación de calefacción EN14511
Velocidad (%) | Condiciones di funcionamiento
| A-22W35 |  |  | A-15W35 |  |  | A-7W35 |  |  | A2W35 |  |  | A7W35 |  |  | A-15W45 |  |  | A-7W45 |  |  | A2W45 |  |  | A7W45 |  |  | A-22W55 |  |  | A-15W55 |  |  | A-7W55 |  |  | A2W55 |  |  | A7W55
| Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7409 | 0.9108 | 4.1073 | 4.2413 | 0.91343 | 4.6433 | - | - | - | - | - | - | 3.5316 | 1.0061 | 3.51 | 3.7909 | 0.97901 | 3.8722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | - | - | - | - | - | - | 3.7512 | 1.0858 | 3.4549 | 4.6852 | 1.0871 | 4.3099 | 5.3061 | 1.0869 | 4.882 | - | - | - | 3.3861 | 1.1368 | 2.9787 | 4.3716 | 1.1951 | 3.658 | 4.7379 | 1.1635 | 4.0721 | - | - | - | - | - | - | 3.6599 | 1.5477 | 2.3648 | 4.4986 | 1.6071 | 2.7992 | 5.0383 | 1.6324 | 3.0864
30 | - | - | - | 3.6483 | 1.2648 | 2.8845 | 4.4741 | 1.2692 | 3.5251 | 5.5998 | 1.2703 | 4.4084 | 6.3354 | 1.2691 | 4.9919 | 3.2993 | 1.3058 | 2.5266 | 4.0434 | 1.3326 | 3.0342 | 5.1796 | 1.3915 | 3.7222 | 5.6461 | 1.3574 | 4.1596 | - | - | - | 3.5676 | 1.6991 | 2.0997 | 4.3389 | 1.7688 | 2.4531 | 5.34 | 1.8282 | 2.9209 | 5.9809 | 1.8529 | 3.2278
35 | 3.171 | 1.2753 | 2.4864 | 4.2083 | 1.4472 | 2.9078 | 5.178 | 1.4558 | 3.5568 | 6.4876 | 1.4598 | 4.4442 | 7.3328 | 1.4596 | 5.0238 | 3.8206 | 1.5026 | 2.5426 | 4.6797 | 1.5326 | 3.0534 | 5.9592 | 1.5949 | 3.7364 | 6.5198 | 1.5598 | 4.1799 | 3.1152 | 1.6703 | 1.865 | 4.1142 | 1.9228 | 2.1397 | 5.0004 | 1.9966 | 2.5045 | 6.158 | 2.0592 | 2.9905 | 6.896 | 2.0851 | 3.3073
40 | 3.5867 | 1.4448 | 2.4825 | 4.7558 | 1.6298 | 2.918 | 5.8649 | 1.6452 | 3.5649 | 7.3514 | 1.6553 | 4.4412 | 8.3014 | 1.6577 | 5.0077 | 4.3277 | 1.7008 | 2.5445 | 5.2971 | 1.7364 | 3.0506 | 6.7133 | 1.8046 | 3.7201 | 7.3628 | 1.7701 | 4.1596 | 3.5492 | 1.8822 | 1.8857 | 4.648 | 2.1503 | 2.1616 | 5.6461 | 2.2308 | 2.531 | 6.9551 | 2.2996 | 3.0245 | 7.7864 | 2.3283 | 3.3442
45 | 3.9924 | 1.6115 | 2.4774 | 5.2922 | 1.8122 | 2.9203 | 6.5367 | 1.8371 | 3.5582 | 8.1935 | 1.8562 | 4.4142 | 9.244 | 1.8629 | 4.9622 | 4.822 | 1.9 | 2.5379 | 5.8977 | 1.9436 | 3.0345 | 7.4449 | 2.0201 | 3.6854 | 8.1786 | 1.9876 | 4.1148 | 3.9725 | 2.0949 | 1.8963 | 5.1704 | 2.3813 | 2.1713 | 6.2778 | 2.4712 | 2.5404 | 7.7334 | 2.5491 | 3.0338 | 8.6548 | 2.5824 | 3.3515
50 | 4.3891 | 1.7754 | 2.4722 | 5.819 | 1.9943 | 2.9177 | 7.1949 | 2.0312 | 3.5422 | 9.0163 | 2.0621 | 4.3723 | 10.1635 | 2.0747 | 4.8987 | 5.3051 | 2.1001 | 2.5261 | 6.4834 | 2.1538 | 3.0102 | 8.1563 | 2.2409 | 3.6397 | 8.9701 | 2.2118 | 4.0555 | 4.3862 | 2.3082 | 1.9002 | 5.6827 | 2.6157 | 2.1726 | 6.897 | 2.7176 | 2.5379 | 8.4952 | 2.8074 | 3.026 | 9.5035 | 2.8467 | 3.3384
55 | 4.778 | 1.9361 | 2.4678 | 6.3373 | 2.1759 | 2.9125 | 7.8412 | 2.2272 | 3.5206 | 9.8216 | 2.2728 | 4.3215 | 11.062 | 2.2927 | 4.8248 | 5.7782 | 2.3008 | 2.5114 | 7.0558 | 2.3668 | 2.9812 | 8.8499 | 2.4666 | 3.5879 | 9.7401 | 2.4422 | 3.9883 | 4.7914 | 2.5221 | 1.8998 | 6.1863 | 2.8533 | 2.1681 | 7.5054 | 2.9697 | 2.5274 | 9.2422 | 3.0743 | 3.0063 | 10.3348 | 3.1211 | 3.3112
60 | 5.1599 | 2.0935 | 2.4647 | 6.8483 | 2.3568 | 2.9058 | 8.4769 | 2.425 | 3.4957 | 10.6116 | 2.4877 | 4.2656 | 11.9419 | 2.5166 | 4.7453 | 6.2426 | 2.5019 | 2.4952 | 7.6165 | 2.5822 | 2.9496 | 9.5276 | 2.6969 | 3.5329 | 10.491 | 2.6782 | 3.9172 | 5.1892 | 2.7362 | 1.8965 | 6.6824 | 3.094 | 2.1598 | 8.1044 | 3.2273 | 2.5112 | 9.9764 | 3.3494 | 2.9786 | 11.1507 | 3.4053 | 3.2746
65 | 5.536 | 2.2474 | 2.4633 | 7.3531 | 2.5367 | 2.8987 | 9.1034 | 2.6241 | 3.4692 | 11.3878 | 2.7067 | 4.2073 | 12.8052 | 2.7458 | 4.6636 | 6.6995 | 2.7031 | 2.4784 | 8.1669 | 2.7997 | 2.917 | 10.1914 | 2.9312 | 3.4769 | 11.2248 | 2.9193 | 3.845 | 5.5806 | 2.9506 | 1.8913 | 7.1721 | 3.3377 | 2.1488 | 8.6953 | 3.4904 | 2.4912 | 10.6993 | 3.6325 | 2.9455 | 11.9532 | 3.6989 | 3.2316
70 | 5.907 | 2.3976 | 2.4637 | 7.8529 | 2.7155 | 2.8919 | 9.7221 | 2.8244 | 3.4422 | 12.1519 | 2.9293 | 4.1484 | 13.6536 | 2.9801 | 4.5816 | 7.1498 | 2.9044 | 2.4617 | 8.7084 | 3.0192 | 2.8844 | 10.8429 | 3.1693 | 3.4213 | 11.9437 | 3.1652 | 3.7735 | 5.9666 | 3.165 | 1.8852 | 7.6566 | 3.5842 | 2.1362 | 9.2795 | 3.7586 | 2.4689 | 11.4126 | 3.9234 | 2.9089 | 12.7439 | 4.0016 | 3.1847
75 | 6.2738 | 2.5438 | 2.4663 | 8.3485 | 2.893 | 2.8858 | 10.334 | 3.0256 | 3.4155 | 12.9055 | 3.1554 | 4.09 | 14.489 | 3.2191 | 4.5009 | 7.5946 | 3.1053 | 2.4457 | 9.2422 | 3.2403 | 2.8523 | 11.4836 | 3.4107 | 3.3669 | 12.6493 | 3.4153 | 3.7038 | 6.3481 | 3.3794 | 1.8785 | 8.1371 | 3.8334 | 2.1227 | 9.8582 | 4.0319 | 2.445 | 12.1178 | 4.2219 | 2.8702 | 13.5245 | 4.3134 | 3.1355
80 | 6.6371 | 2.6859 | 2.4711 | 8.841 | 3.0689 | 2.8808 | 10.9404 | 3.2275 | 3.3897 | 13.6498 | 3.3845 | 4.033 | 15.3129 | 3.4626 | 4.4224 | 8.0348 | 3.3058 | 2.4305 | 9.7694 | 3.4627 | 2.8213 | 12.115 | 3.6552 | 3.3145 | 13.3983 | 3.6738 | 3.647 | 6.7261 | 3.5935 | 1.8718 | 8.6145 | 4.0853 | 2.1087 | 10.4326 | 4.3102 | 2.4204 | 12.8162 | 4.5278 | 2.8305 | 14.2967 | 4.6339 | 3.0852
85 | 6.9978 | 2.8235 | 2.4784 | 9.3312 | 3.2431 | 2.8772 | 11.5422 | 3.4299 | 3.3652 | 14.3863 | 3.6165 | 3.978 | 16.1267 | 3.7101 | 4.3467 | 8.4715 | 3.5056 | 2.4166 | 10.2911 | 3.6862 | 2.7918 | 12.7383 | 3.9022 | 3.2644 | 14.2869 | 3.9512 | 3.6159 | 7.1015 | 3.8072 | 1.8653 | 9.09 | 4.3396 | 2.0947 | 11.0037 | 4.5932 | 2.3957 | 13.5091 | 4.841 | 2.7906 | 15.0618 | 4.963 | 3.0348
90 | 7.3564 | 2.9564 | 2.4883 | 9.8201 | 3.4154 | 2.8753 | 12.1405 | 3.6325 | 3.3422 | 15.1161 | 3.851 | 3.9253 | 16.9318 | 3.9615 | 4.2741 | 8.9053 | 3.7044 | 2.4039 | 10.8083 | 3.9105 | 2.7639 | 13.3547 | 4.1515 | 3.2169 | 15.1773 | 4.2359 | 3.583 | 7.475 | 4.0203 | 1.8593 | 9.5644 | 4.5962 | 2.0809 | 11.5728 | 4.8809 | 2.3711 | 14.1979 | 5.1612 | 2.7509 | 15.8212 | 5.3004 | 2.9849
95 | 7.7136 | 3.0844 | 2.5009 | 10.3083 | 3.5854 | 2.8751 | 12.7361 | 3.835 | 3.321 | 15.8403 | 4.0878 | 3.8751 | 17.7296 | 4.2163 | 4.205 | 9.3371 | 3.9021 | 2.3928 | 11.3218 | 4.1354 | 2.7378 | 13.9846 | 4.4047 | 3.1749 | 16.0686 | 4.5264 | 3.55 | 7.8475 | 4.2327 | 1.854 | 10.0388 | 4.8551 | 2.0677 | 12.1408 | 5.173 | 2.347 | - | - | - | - | - | -
100 | 8.1322 | 3.2241 | 2.5223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.7676 | 4.0984 | 2.3833 | 11.8326 | 4.3604 | 2.7136 | - | - | - | - | - | - | 8.2197 | 4.4441 | 1.8496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ficha de datos técnicos - EN14511 / EN12102 / EN14825 / EN16144
Modelo de bomba de calor: | [8 empty] | ecoAIR+ 3-18 PRO | [7 empty] | Prestac. Estacionales |  |  |  |  | Pdesign |  | SEER |  | ηs |  |  |  |  | Etiq. energ. |  |  |  | Potencia acústica máxima
Tipo de bomba de calor: | [8 empty] | aire - agua | [7 empty] | Clima medio W18 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | Interno / Esterno [dB(A)] | [5 empty] | -
Tecnología: | [8 empty] | Inverter | [7 empty] | Clima medio W7 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | -
Prestaciones en aplicación de refrigeración EN14511
Velocidad (%) |  |  |  | Condiciones di funcionamiento
|  |  |  | A30W7 |  |  | A35W7 |  |  | A40W7 |  |  | A30W15 |  |  | A35W15 |  |  | A40W15 |  |  | A30W18 |  |  | A35W18 | [5 empty] | A40W18
|  |  |  | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER |  |  |  | Pth | Pel | EER
10 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
15 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
20 |  |  |  | 3.5828 | 0.84978 | 4.2161 | 3.4415 | 0.93197 | 3.6927 | 3.2859 | 1.0315 | 3.1856 | 4.2387 | 0.86542 | 4.8978 | 4.07 | 0.94623 | 4.3013 | 3.8844 | 1.0471 | 3.7097 | 5.1696 | 0.8686 | 5.9517 | 4.9637 | 0.95289 | 5.2091 |  |  |  | 4.7379 | 1.0602 | 4.469
25 |  |  |  | 4.6044 | 1.027 | 4.4835 | 4.4231 | 1.1198 | 3.95 | 4.2272 | 1.2292 | 3.4389 | 5.3975 | 1.0108 | 5.3399 | 5.1857 | 1.108 | 4.6802 | 4.957 | 1.2245 | 4.0481 | 6.4817 | 1.0135 | 6.3956 | 6.2248 | 1.1104 | 5.606 |  |  |  | 5.9479 | 1.2296 | 4.8371
30 |  |  |  | 5.5654 | 1.1768 | 4.7292 | 5.3458 | 1.2855 | 4.1586 | 5.1114 | 1.4102 | 3.6245 | 6.478 | 1.1853 | 5.4652 | 6.2213 | 1.2946 | 4.8056 | 5.9471 | 1.4227 | 4.1802 | 7.6906 | 1.2253 | 6.2766 | 7.3835 | 1.3354 | 5.5291 |  |  |  | 7.056 | 1.4672 | 4.8092
35 |  |  |  | 6.4692 | 1.3715 | 4.7169 | 6.2094 | 1.4918 | 4.1622 | 5.9344 | 1.628 | 3.6452 | 7.4793 | 1.4111 | 5.3001 | 7.178 | 1.5325 | 4.6838 | 6.8589 | 1.6724 | 4.1013 | 8.7974 | 1.4947 | 5.8858 | 8.4317 | 1.6204 | 5.2034 |  |  |  | 8.055 | 1.7648 | 4.5642
40 |  |  |  | 7.3102 | 1.6067 | 4.5497 | 7.0104 | 1.7387 | 4.032 | 6.6949 | 1.8862 | 3.5494 | 8.3954 | 1.6841 | 4.985 | 8.0504 | 1.8175 | 4.4294 | 7.6871 | 1.9689 | 3.9042 | 9.9446 | 1.776 | 5.5994 | 9.5116 | 1.9159 | 4.9646 |  |  |  | 9.0558 | 2.0788 | 4.3562
45 |  |  |  | 8.0845 | 1.8802 | 4.2998 | 7.745 | 2.0236 | 3.8274 | 7.3894 | 2.1822 | 3.3861 | 9.343 | 1.9646 | 4.7557 | 8.9289 | 2.1154 | 4.2209 | 8.4946 | 2.2857 | 3.7164 | 11.0427 | 2.0856 | 5.2947 | 10.5561 | 2.2347 | 4.7237 |  |  |  | 10.0463 | 2.4068 | 4.1741
50 |  |  |  | 8.8758 | 2.1608 | 4.1076 | 8.4733 | 2.3223 | 3.6487 | 8.0529 | 2.5001 | 3.221 | 10.2624 | 2.2643 | 4.5322 | 9.7997 | 2.4253 | 4.0405 | 9.3166 | 2.6058 | 3.5754 | 12.0933 | 2.4234 | 4.9902 | 11.553 | 2.5806 | 4.4768 |  |  |  | 10.9893 | 2.7609 | 3.9803
55 |  |  |  | 9.6575 | 2.4529 | 3.9371 | 9.2104 | 2.6254 | 3.5082 | 8.7451 | 2.8142 | 3.1075 | 11.1447 | 2.5863 | 4.3092 | 10.6332 | 2.7569 | 3.857 | 10.1008 | 2.9468 | 3.4277 | 13.0978 | 2.7892 | 4.6959 | 12.5039 | 2.9534 | 4.2337 |  |  |  | 11.8863 | 3.1409 | 3.7844
60 |  |  |  | 10.4098 | 2.7631 | 3.7674 | 9.9176 | 2.9464 | 3.3661 | 9.4068 | 3.1458 | 2.9903 | 11.9909 | 2.9304 | 4.092 | 11.4303 | 3.1099 | 3.6754 | 10.8485 | 3.3089 | 3.2786 | 14.0576 | 3.1826 | 4.417 | 13.4102 | 3.3527 | 3.9998 |  |  |  | 12.7387 | 3.5464 | 3.592
65 |  |  |  | 11.1336 | 3.0915 | 3.6014 | 10.5957 | 3.2851 | 3.2254 | 10.039 | 3.495 | 2.8724 | 12.8022 | 3.2965 | 3.8835 | 12.1921 | 3.4844 | 3.4991 | 11.5605 | 3.6919 | 3.1313 | 14.9741 | 3.6032 | 4.1557 | 14.273 | 3.7782 | 3.7777 |  |  |  | 13.5477 | 3.9772 | 3.4063
70 |  |  |  | 11.8296 | 3.438 | 3.4409 | 11.2456 | 3.6417 | 3.088 | 10.6424 | 3.8619 | 2.7558 | 13.5793 | 3.6846 | 3.6854 | 12.9195 | 3.8801 | 3.3297 | 12.2379 | 4.0957 | 2.988 | 15.8485 | 4.0506 | 3.9126 | 15.0938 | 4.2294 | 3.5688 |  |  |  | 14.3146 | 4.4328 | 3.2293
75 |  |  |  | 12.4986 | 3.8027 | 3.2868 | 11.868 | 4.0163 | 2.955 | 11.2179 | 4.2464 | 2.6417 | 14.3234 | 4.0944 | 3.4983 | 13.6136 | 4.297 | 3.1681 | 12.8817 | 4.5201 | 2.8499 | 16.6819 | 4.5243 | 3.6872 | 15.8737 | 4.7058 | 3.3732 |  |  |  | 15.0405 | 4.9127 | 3.0615
80 |  |  |  | 13.1413 | 4.1857 | 3.1396 | 12.4637 | 4.4087 | 2.8271 | 11.7661 | 4.6486 | 2.5311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
85 |  |  |  | 13.7584 | 4.5868 | 2.9995 | 13.0332 | 4.819 | 2.7045 | 12.2878 | 5.0685 | 2.4243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
90 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
95 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
100 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -

## Data 3
Scheda dati tecnici - EN14511 / EN12102 / EN14825 / EN16147
Modello di pompa di calore: | [5 empty] | ecoAIR+ 3-12 PRO | [10 empty] | Prestazioni staggionali |  |  |  |  | Pdesign |  | SCOP |  | ηs |  |  |  |  | Etich. energ. |  |  |  | Livello di potenza acustica massima
Tipo di pompa di calore: | [8 empty] | aria - acqua | [7 empty] | Clima medio W35 |  |  |  |  | 7,0 kW |  | 3.93 |  | 158% |  |  |  |  | A++ |  |  |  | Interno / Esterno [dB(A)] | [5 empty] | 0 / 57,0
Tecnologia: | [8 empty] | Inverter | [7 empty] | Clima medio W55 |  |  |  |  | 7,0 kW |  | 3.21 |  | 129% |  |  |  |  | A++
Prestazioni in applicazione riscaldamento EN14511
Velocità (%) | Condizioni di funzionamento
| A-22W35 |  |  | A-15W35 |  |  | A-7W35 |  |  | A2W35 |  |  | A7W35 |  |  | A-15W45 |  |  | A-7W45 |  |  | A2W45 |  |  | A7W45 |  |  | A-22W55 |  |  | A-15W55 |  |  | A-7W55 |  |  | A2W55 |  |  | A7W55
| Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2926 | 0.54791 | 4.1843 | 2.6145 | 0.58282 | 4.486 | - | - | - | - | - | - | 2.1639 | 0.65951 | 3.281 | 2.5314 | 0.68148 | 3.7145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | - | - | - | - | - | - | 2.1895 | 0.62978 | 3.4766 | 2.836 | 0.65073 | 4.3582 | 3.2375 | 0.68392 | 4.7337 | - | - | - | 1.7906 | 0.78678 | 2.2759 | 2.6762 | 0.79292 | 3.3752 | 3.1215 | 0.81709 | 3.8202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7248 | 1.0284 | 2.6495 | 3.1107 | 1.0483 | 2.9675
30 | - | - | - | 2.0095 | 0.75631 | 2.657 | 2.606 | 0.73286 | 3.5559 | 3.3655 | 0.75796 | 4.4402 | 3.8417 | 0.79024 | 4.8614 | 1.8942 | 0.94923 | 1.9955 | 2.1456 | 0.91269 | 2.3509 | 3.1758 | 0.92966 | 3.4161 | 3.6942 | 0.95679 | 3.861 | - | - | - | 1.9768 | 1.2179 | 1.6231 | 2.5194 | 1.1814 | 2.1325 | 3.2257 | 1.1928 | 2.7043 | 3.6753 | 1.2179 | 3.0176
35 | 1.7751 | 0.87909 | 2.0192 | 2.3466 | 0.85285 | 2.7515 | 3.0147 | 0.83954 | 3.5909 | 3.8821 | 0.86949 | 4.4648 | 4.4286 | 0.90152 | 4.9124 | 2.2374 | 1.0642 | 2.1025 | 2.494 | 1.0411 | 2.3956 | 3.6635 | 1.0697 | 3.4248 | 4.251 | 1.1004 | 3.863 | - | - | - | 2.3253 | 1.3502 | 1.7222 | 2.9218 | 1.3326 | 2.1925 | 3.7176 | 1.3592 | 2.7352 | 4.228 | 1.3898 | 3.0421
40 | 2.0614 | 0.96598 | 2.1341 | 2.6779 | 0.95278 | 2.8106 | 3.4158 | 0.9498 | 3.5964 | 4.3867 | 0.98519 | 4.4527 | 4.9997 | 1.0175 | 4.9135 | 2.5747 | 1.1815 | 2.1791 | 2.8359 | 1.172 | 2.4197 | 4.14 | 1.2129 | 3.4133 | 4.7932 | 1.2478 | 3.8413 | - | - | - | 2.6683 | 1.4841 | 1.798 | 3.3182 | 1.4856 | 2.2336 | 4.2009 | 1.5274 | 2.7503 | 4.7694 | 1.5639 | 3.0498
45 | 2.342 | 1.0561 | 2.2175 | 3.0034 | 1.0561 | 2.8438 | 3.8098 | 1.0636 | 3.5819 | 4.8802 | 1.105 | 4.4166 | 5.5563 | 1.1381 | 4.8819 | 2.9059 | 1.3013 | 2.233 | 3.1716 | 1.3055 | 2.4295 | 4.6062 | 1.3593 | 3.3886 | 5.3219 | 1.3988 | 3.8047 | 2.4537 | 1.6091 | 1.5249 | 3.0059 | 1.6197 | 1.8559 | 3.7087 | 1.6402 | 2.2611 | 4.6759 | 1.6976 | 2.7545 | 5.3004 | 1.74 | 3.0462
50 | 2.6166 | 1.1496 | 2.276 | 3.3233 | 1.1629 | 2.8577 | 4.1969 | 1.181 | 3.5537 | 5.3631 | 1.2287 | 4.3648 | 6.0994 | 1.2632 | 4.8287 | 3.2313 | 1.4237 | 2.2696 | 3.5013 | 1.4415 | 2.4289 | 5.0625 | 1.5087 | 3.3555 | 5.8381 | 1.553 | 3.7591 | 2.7572 | 1.7256 | 1.5978 | 3.3381 | 1.7571 | 1.8998 | 4.0934 | 1.7967 | 2.2783 | 5.1431 | 1.8696 | 2.751 | 5.8213 | 1.9182 | 3.0348
55 | 2.8853 | 1.2466 | 2.3146 | 3.6376 | 1.2732 | 2.8571 | 4.5773 | 1.302 | 3.5157 | 5.8362 | 1.3564 | 4.3028 | 6.6301 | 1.3924 | 4.7615 | 3.5507 | 1.5487 | 2.2927 | 3.8252 | 1.5802 | 2.4207 | 5.5095 | 1.6611 | 3.3168 | 6.3425 | 1.7105 | 3.708 | 3.0545 | 1.8437 | 1.6567 | 3.6647 | 1.8962 | 1.9326 | 4.4725 | 1.9549 | 2.2878 | 5.6027 | 2.0434 | 2.7418 | 6.3327 | 2.0983 | 3.018
60 | 3.1481 | 1.347 | 2.3372 | 3.9464 | 1.387 | 2.8454 | 4.9514 | 1.4265 | 3.4711 | 6.3 | 1.4879 | 4.2342 | 7.149 | 1.5259 | 4.6851 | 3.8644 | 1.6764 | 2.3052 | 4.1434 | 1.7215 | 2.4069 | 5.9479 | 1.8164 | 3.2746 | 6.836 | 1.8709 | 3.6538 | 3.3455 | 1.9636 | 1.7038 | 3.9858 | 2.0373 | 1.9564 | 4.8459 | 2.115 | 2.2912 | 6.0549 | 2.2191 | 2.7285 | 6.8352 | 2.2805 | 2.9973
65 | 3.4051 | 1.451 | 2.3467 | 4.2499 | 1.5043 | 2.8251 | 5.3192 | 1.5545 | 3.4217 | 6.7551 | 1.6232 | 4.1616 | 7.6571 | 1.6634 | 4.6033 | 4.1723 | 1.8068 | 2.3093 | 4.4562 | 1.8655 | 2.3887 | 6.3779 | 1.9744 | 3.2303 | 7.3192 | 2.0342 | 3.5981 | 3.6302 | 2.0853 | 1.7408 | 4.3014 | 2.1803 | 1.9729 | 5.2139 | 2.2769 | 2.2899 | 6.5001 | 2.3967 | 2.7121 | 7.329 | 2.4646 | 2.9738
70 | 3.6561 | 1.5587 | 2.3456 | 4.5481 | 1.6253 | 2.7984 | 5.6811 | 1.6862 | 3.3692 | 7.2019 | 1.7623 | 4.0867 | 8.1549 | 1.8049 | 4.5183 | 4.4745 | 1.94 | 2.3065 | 4.7636 | 2.0122 | 2.3674 | 6.8 | 2.1351 | 3.1848 | 7.7927 | 2.2002 | 3.5418 | 3.9084 | 2.209 | 1.7693 | 4.6115 | 2.3253 | 1.9832 | 5.5764 | 2.4407 | 2.2847 | 6.9385 | 2.5761 | 2.6934 | 7.8147 | 2.6506 | 2.9483
75 | 3.9014 | 1.6702 | 2.3359 | 4.8411 | 1.7499 | 2.7666 | 6.0372 | 1.8214 | 3.3146 | 7.6408 | 1.9051 | 4.0108 | 8.6432 | 1.9503 | 4.4318 | 4.7712 | 2.076 | 2.2983 | 5.066 | 2.1616 | 2.3436 | 7.2146 | 2.2986 | 3.1387 | 8.2571 | 2.369 | 3.4855 | 4.18 | 2.3347 | 1.7904 | 4.9161 | 2.4723 | 1.9885 | 5.9335 | 2.6064 | 2.2765 | 7.3704 | 2.7574 | 2.6729 | 8.2925 | 2.8385 | 2.9215
80 | 4.1408 | 1.7855 | 2.3191 | 5.1291 | 1.8782 | 2.7309 | 6.3878 | 1.9602 | 3.2587 | 8.0723 | 2.0515 | 3.9348 | 9.1224 | 2.0995 | 4.3451 | 5.0622 | 2.2149 | 2.2855 | 5.3633 | 2.3138 | 2.318 | 7.622 | 2.4646 | 3.0926 | 8.7129 | 2.5404 | 3.4297 | 4.445 | 2.4626 | 1.805 | 5.2152 | 2.6215 | 1.9894 | 6.2854 | 2.7742 | 2.2657 | 7.7958 | 2.9406 | 2.6511 | 8.7627 | 3.0282 | 2.8937
85 | 4.3746 | 1.9047 | 2.2967 | 5.4121 | 2.0102 | 2.6923 | 6.7331 | 2.1027 | 3.2022 | 8.4968 | 2.2017 | 3.8592 | 9.5931 | 2.2525 | 4.2589 | 5.3478 | 2.3568 | 2.2691 | 5.6558 | 2.4687 | 2.291 | 8.0226 | 2.6333 | 3.0466 | 9.1606 | 2.7146 | 3.3745 | 4.7032 | 2.5927 | 1.814 | 5.5088 | 2.7729 | 1.9866 | 6.6321 | 2.9439 | 2.2529 | 8.2152 | 3.1256 | 2.6283 | 9.2257 | 3.2199 | 2.8652
90 | 4.6027 | 2.028 | 2.2696 | 5.6902 | 2.146 | 2.6515 | 7.0732 | 2.2487 | 3.1454 | 8.9145 | 2.3554 | 3.7846 | 10.0558 | 2.4092 | 4.1739 | 5.6281 | 2.5017 | 2.2497 | 5.9436 | 2.6264 | 2.263 | 8.4166 | 2.8045 | 3.0011 | 9.6295 | 2.8963 | 3.3247 | 4.9547 | 2.7253 | 1.818 | 5.797 | 2.9266 | 1.9808 | 6.9738 | 3.1157 | 2.2383 | 8.6285 | 3.3125 | 2.6048 | 9.6818 | 3.4134 | 2.8364
95 | 4.8252 | 2.1554 | 2.2387 | 5.9636 | 2.2857 | 2.6091 | 7.4083 | 2.3985 | 3.0888 | 9.3257 | 2.5128 | 3.7113 | 10.5108 | 2.5696 | 4.0904 | 5.9031 | 2.6496 | 2.2279 | 6.2268 | 2.787 | 2.2342 | 8.8044 | 2.9785 | 2.956 | 10.1829 | 3.0973 | 3.2877 | 5.1995 | 2.8605 | 1.8177 | 6.0798 | 3.0827 | 1.9722 | 7.3105 | 3.2896 | 2.2223 | 9.0361 | 3.5013 | 2.5808 | - | - | -
100 | 5.0424 | 2.2869 | 2.2049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1729 | 2.8007 | 2.2041 | 6.5057 | 2.9504 | 2.205 | 9.1862 | 3.1551 | 2.9115 | - | - | - | 5.4374 | 2.9983 | 1.8135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Scheda dati tecnici - EN14511 / EN12102 / EN14825 / EN16147
Modello di pompa di calore: | [8 empty] | ecoAIR+ 3-12 PRO | [7 empty] | Prestazioni staggionali |  |  |  |  | Pdesign |  | SEER |  | ηs |  |  |  |  | Etich. energ. |  |  |  | Livello di potenza acustica massima
Tipo di pompa di calore: | [8 empty] | aria - acqua | [7 empty] | Clima medio W18 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | Interno / Esterno [dB(A)] | [5 empty] | -
Tecnologia: | [8 empty] | Inverter | [7 empty] | Clima medio W7 |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | -
Prestazioni in applicazione raffrescamento EN14511
Velocità (%) |  |  |  | Condizioni di funzionamento
|  |  |  | A30W7 |  |  | A35W7 |  |  | A40W7 |  |  | A30W15 |  |  | A35W15 |  |  | A40W15 |  |  | A30W18 |  |  | A35W18 | [5 empty] | A40W18
|  |  |  | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER |  |  |  | Pth | Pel | EER
10 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
15 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
20 |  |  |  | 2.1902 | 0.6418 | 3.4126 | 2.1423 | 0.6852 | 3.1265 | 2.0673 | 0.74727 | 2.7664 | 2.5135 | 0.70699 | 3.5553 | 2.4872 | 0.7449 | 3.339 | 2.4229 | 0.80214 | 3.0205 | 2.96 | 0.80059 | 3.6973 | 2.956 | 0.83271 | 3.5499 |  |  |  | 2.901 | 0.88482 | 3.2787
25 |  |  |  | 2.7949 | 0.75236 | 3.7148 | 2.7132 | 0.81576 | 3.3259 | 2.6035 | 0.89635 | 2.9046 | 3.2344 | 0.81807 | 3.9536 | 3.1648 | 0.87837 | 3.603 | 3.0572 | 0.9561 | 3.1975 | 3.8371 | 0.91064 | 4.2137 | 3.7774 | 0.9681 | 3.9019 |  |  |  | 3.6678 | 1.0431 | 3.5162
30 |  |  |  | 3.3812 | 0.87562 | 3.8615 | 3.2664 | 0.95796 | 3.4098 | 3.1228 | 1.056 | 2.9572 | 3.9295 | 0.94421 | 4.1616 | 3.818 | 1.0255 | 3.7229 | 3.6684 | 1.1225 | 3.268 | 4.6765 | 1.0386 | 4.5028 | 4.5636 | 1.1196 | 4.0759 |  |  |  | 4.4018 | 1.2161 | 3.6196
35 |  |  |  | 3.9497 | 1.0105 | 3.9087 | 3.8025 | 1.1108 | 3.4231 | 3.6256 | 1.2255 | 2.9586 | 4.6 | 1.0836 | 4.2452 | 4.4479 | 1.1848 | 3.7541 | 4.2575 | 1.3 | 3.275 | 5.4805 | 1.1822 | 4.6357 | 5.3166 | 1.2853 | 4.1364 |  |  |  | 5.1047 | 1.4018 | 3.6416
40 |  |  |  | 4.501 | 1.1559 | 3.894 | 4.322 | 1.2734 | 3.394 | 4.1124 | 1.4038 | 2.9294 | 5.247 | 1.235 | 4.2487 | 5.0555 | 1.355 | 3.731 | 4.8254 | 1.4874 | 3.2442 | 6.2513 | 1.3412 | 4.661 | 6.0385 | 1.4645 | 4.1232 |  |  |  | 5.7784 | 1.5994 | 3.6129
45 |  |  |  | 5.0355 | 1.311 | 3.8409 | 4.8252 | 1.4449 | 3.3394 | 4.5836 | 1.5904 | 2.8821 | 5.8714 | 1.3979 | 4.2001 | 5.6415 | 1.5355 | 3.674 | 5.3728 | 1.684 | 3.1904 | 6.9906 | 1.5155 | 4.6129 | 6.7308 | 1.6572 | 4.0616 |  |  |  | 6.4243 | 1.8088 | 3.5518
50 |  |  |  | 5.5537 | 1.4755 | 3.7638 | 5.3128 | 1.6249 | 3.2696 | 5.0396 | 1.7846 | 2.824 | 6.4742 | 1.5724 | 4.1174 | 6.207 | 1.7263 | 3.5956 | 5.9007 | 1.8897 | 3.1226 | 7.7002 | 1.7048 | 4.5169 | 7.3951 | 1.8631 | 3.9692 |  |  |  | 7.0438 | 2.0297 | 3.4703
55 |  |  |  | 6.0561 | 1.6493 | 3.672 | 5.785 | 1.8131 | 3.1907 | 5.4808 | 1.9861 | 2.7596 | 7.0562 | 1.7583 | 4.0132 | 6.7526 | 1.9271 | 3.5041 | 6.4096 | 2.1041 | 3.0462 | 8.3816 | 1.9084 | 4.3918 | 8.0328 | 2.0818 | 3.8586 |  |  |  | 7.6382 | 2.2619 | 3.3769
60 |  |  |  | 6.5431 | 1.8321 | 3.5714 | 6.2424 | 2.0094 | 3.1066 | 5.9077 | 2.1947 | 2.6918 | 7.6182 | 1.9552 | 3.8964 | 7.2791 | 2.1377 | 3.4052 | 6.9002 | 2.3272 | 2.9651 | 9.0361 | 2.1257 | 4.2509 | 8.6452 | 2.3125 | 3.7385 |  |  |  | 8.2087 | 2.5047 | 3.2773
65 |  |  |  | 7.0151 | 2.0239 | 3.4662 | 6.6852 | 2.2136 | 3.0201 | 6.3205 | 2.4103 | 2.6223 | 8.1609 | 2.1628 | 3.7733 | 7.7872 | 2.3577 | 3.3028 | 7.3733 | 2.5585 | 2.8818 | 9.6652 | 2.3558 | 4.1028 | 9.2334 | 2.5546 | 3.6145 |  |  |  | 8.7564 | 2.7576 | 3.1754
70 |  |  |  | 7.4724 | 2.2243 | 3.3594 | 7.1138 | 2.4255 | 2.933 | 6.7196 | 2.6327 | 2.5524 | 8.685 | 2.3805 | 3.6484 | 8.2774 | 2.5868 | 3.1999 | 7.8294 | 2.7979 | 2.7983 | 10.27 | 2.5979 | 3.9532 | 9.7986 | 2.8073 | 3.4904 |  |  |  | 9.2823 | 3.0198 | 3.0738
75 |  |  |  | 7.9155 | 2.4331 | 3.2533 | 7.5286 | 2.6448 | 2.8466 | 7.1053 | 2.8616 | 2.483 | 9.1911 | 2.6078 | 3.5245 | 8.7504 | 2.8244 | 3.0982 | 8.269 | 3.0447 | 2.7158 | 10.8515 | 2.8513 | 3.8058 | 10.3418 | 3.0699 | 3.3687 |  |  |  | 9.7873 | 3.2908 | 2.9742
80 |  |  |  | 8.3447 | 2.6499 | 3.1491 | 7.9299 | 2.8712 | 2.7619 | 7.4781 | 3.0968 | 2.4148 | 9.6799 | 2.8442 | 3.4033 | 9.2068 | 3.07 | 2.9989 | 8.6927 | 3.2987 | 2.6352 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
85 |  |  |  | 8.7603 | 2.8743 | 3.0478 | 8.3181 | 3.1044 | 2.6794 | 7.8381 | 3.3379 | 2.3482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
90 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
95 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
100 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -

## Data 4
Folha de dados técnicos - EN14511 / EN12102 / EN14825 / EN16150
Modelo de bomba de calor: | [5 empty] | ecoAIR+ 1-9 PRO | [10 empty] | Dados sazonais |  |  |  |  | Pdesign |  | SCOP |  | ηs |  |  |  |  | Etiq. energ. |  |  |  | Potência acústica máxima
Tipo de bomba de calor: | [8 empty] | ar - água | [7 empty] | Clima médio W35 |  |  |  |  | 5,0 kW |  | 4.57 |  | 184% |  |  |  |  | A+++ |  |  |  | Interior / Exterior [dB(A)] | [5 empty] | 0 / 60,0
Tecnologia: | [8 empty] | Inverter | [7 empty] | Clima médio W55 |  |  |  |  | 5,0 kW |  | 3.63 |  | 146% |  |  |  |  | A++
Desempenho na aplicação de aquecimento EN14511
Vel. (%) | Condições de funcionamento
| A-22W35 |  |  | A-15W35 |  |  | A-7W35 |  |  | A2W35 |  |  | A7W35 |  |  | A-15W45 |  |  | A-7W45 |  |  | A2W45 |  |  | A7W45 |  |  | A-22W55 |  |  | A-15W55 |  |  | A-7W55 |  |  | A2W55 |  |  | A7W55
| Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8451 | 0.48923 | 3.7715 | 2.0876 | 0.4986 | 4.187 | - | - | - | - | - | - | 1.6481 | 0.53105 | 3.1035 | 1.8873 | 0.53476 | 3.5293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | - | - | - | - | - | - | 1.7703 | 0.54969 | 3.2206 | 2.2797 | 0.55832 | 4.0832 | 2.5917 | 0.56976 | 4.5487 | - | - | - | 1.5415 | 0.60646 | 2.5417 | 2.035 | 0.61355 | 3.3168 | 2.3328 | 0.62164 | 3.7526 | - | - | - | - | - | - | 1.7129 | 0.83149 | 2.0601 | 2.2063 | 0.83829 | 2.6319 | 2.507 | 0.84362 | 2.9717
30 | - | - | - | 1.6063 | 0.61037 | 2.6317 | 2.1001 | 0.61781 | 3.3993 | 2.7104 | 0.63489 | 4.2691 | 3.0884 | 0.64822 | 4.7644 | 1.367 | 0.67057 | 2.0386 | 1.8414 | 0.68384 | 2.6928 | 2.4186 | 0.7028 | 3.4413 | 2.7719 | 0.71516 | 3.8759 | - | - | - | 1.5601 | 0.90976 | 1.7148 | 2.0295 | 0.93182 | 2.178 | 2.6081 | 0.95417 | 2.7333 | 2.9664 | 0.96545 | 3.0726
35 | 1.2476 | 0.58945 | 2.1166 | 1.8695 | 0.67387 | 2.7743 | 2.4295 | 0.69341 | 3.5036 | 3.1369 | 0.71826 | 4.3674 | 3.5777 | 0.73328 | 4.8791 | 1.6138 | 0.74018 | 2.1803 | 2.1411 | 0.76793 | 2.7881 | 2.7986 | 0.79825 | 3.5059 | 3.2047 | 0.81476 | 3.9333 | - | - | - | 1.826 | 0.99903 | 1.8278 | 2.3479 | 1.0393 | 2.2591 | 3.0091 | 1.0763 | 2.7958 | 3.4228 | 1.0931 | 3.1312
40 | 1.4532 | 0.64091 | 2.2673 | 2.1333 | 0.74497 | 2.8636 | 2.7579 | 0.77581 | 3.5548 | 3.559 | 0.80776 | 4.4059 | 4.0597 | 0.82427 | 4.9253 | 1.8611 | 0.81658 | 2.2791 | 2.44 | 0.85817 | 2.8433 | 3.1749 | 0.89932 | 3.5303 | 3.6313 | 0.91984 | 3.9477 | 1.4489 | 0.93968 | 1.5419 | 2.0937 | 1.0956 | 1.9109 | 2.6672 | 1.1532 | 2.3128 | 3.4088 | 1.204 | 2.8313 | 3.8757 | 1.226 | 3.1613
45 | 1.6587 | 0.69935 | 2.3717 | 2.3969 | 0.82298 | 2.9125 | 3.0848 | 0.86431 | 3.5691 | 3.9762 | 0.90269 | 4.4048 | 4.5343 | 0.92048 | 4.9261 | 2.1083 | 0.89917 | 2.3447 | 2.7377 | 0.95395 | 2.8698 | 3.5472 | 1.0054 | 3.528 | 4.0516 | 1.0298 | 3.9343 | 1.6701 | 1.0164 | 1.6431 | 2.3623 | 1.1989 | 1.9705 | 2.9868 | 1.2729 | 2.3465 | 3.8065 | 1.3365 | 2.8481 | 4.3248 | 1.3633 | 3.1723
50 | 1.8635 | 0.76417 | 2.4386 | 2.6597 | 0.90718 | 2.9318 | 3.4095 | 0.9582 | 3.5583 | 4.3883 | 1.0024 | 4.378 | 5.0013 | 1.0212 | 4.8974 | 2.3549 | 0.98736 | 2.385 | 3.0336 | 1.0547 | 2.8763 | 3.9152 | 1.116 | 3.5083 | 4.4655 | 1.144 | 3.9033 | 1.8913 | 1.0993 | 1.7204 | 2.6312 | 1.308 | 2.0116 | 3.3059 | 1.3976 | 2.3655 | 4.2018 | 1.4732 | 2.8522 | 4.7695 | 1.5045 | 3.1702
55 | 2.0671 | 0.83477 | 2.4762 | 2.921 | 0.99687 | 2.9302 | 3.7316 | 1.0568 | 3.5311 | 4.7949 | 1.1061 | 4.3351 | 5.4606 | 1.1258 | 4.8504 | 2.6002 | 1.0805 | 2.4064 | 3.3273 | 1.1598 | 2.8689 | 4.2786 | 1.2303 | 3.4776 | 4.873 | 1.2619 | 3.8616 | 2.1116 | 1.1876 | 1.778 | 2.8994 | 1.4223 | 2.0385 | 3.6239 | 1.5266 | 2.3738 | 4.594 | 1.6134 | 2.8474 | 5.2094 | 1.6487 | 3.1597
60 | 2.2687 | 0.91055 | 2.4916 | 3.1801 | 1.0913 | 2.914 | 4.0503 | 1.1593 | 3.4938 | 5.1955 | 1.2131 | 4.283 | 5.9118 | 1.2335 | 4.7928 | 2.8437 | 1.1781 | 2.4137 | 3.6183 | 1.2687 | 2.8521 | 4.6371 | 1.3479 | 3.4403 | 5.2737 | 1.3827 | 3.8141 | 2.3305 | 1.2809 | 1.8195 | 3.1663 | 1.5412 | 2.0545 | 3.94 | 1.6592 | 2.3746 | 4.9825 | 1.7563 | 2.8369 | 5.6439 | 1.7954 | 3.1436
65 | 2.4679 | 0.9909 | 2.4906 | 3.4364 | 1.1898 | 2.8882 | 4.3652 | 1.2651 | 3.4505 | 5.5898 | 1.3227 | 4.2261 | 6.3547 | 1.3435 | 4.7299 | 3.0848 | 1.2795 | 2.4109 | 3.9061 | 1.3806 | 2.8292 | 4.9903 | 1.4679 | 3.3996 | 5.6676 | 1.5058 | 3.764 | 2.5473 | 1.3785 | 1.8479 | 3.4311 | 1.6638 | 2.0623 | 4.2535 | 1.7947 | 2.37 | 5.3666 | 1.9013 | 2.8226 | 6.0727 | 1.9438 | 3.1242
70 | 2.664 | 1.0752 | 2.4777 | 3.6891 | 1.2916 | 2.8563 | 4.6754 | 1.3733 | 3.4044 | 5.9773 | 1.4342 | 4.1678 | 6.789 | 1.4553 | 4.6652 | 3.3228 | 1.384 | 2.4009 | 4.19 | 1.495 | 2.8026 | 5.3379 | 1.5898 | 3.3575 | 6.0544 | 1.6304 | 3.7134 | 2.7612 | 1.4797 | 1.866 | 3.6931 | 1.7894 | 2.0638 | 4.5638 | 1.9324 | 2.3618 | 5.7459 | 2.0476 | 2.8061 | 6.495 | 2.0931 | 3.1031
75 | 2.8564 | 1.1628 | 2.4565 | 3.9375 | 1.3959 | 2.8208 | 4.9806 | 1.4834 | 3.3576 | 6.3574 | 1.5468 | 4.1101 | 7.2144 | 1.5679 | 4.6013 | 3.5572 | 1.491 | 2.3858 | 4.4697 | 1.6113 | 2.7739 | 5.6794 | 1.713 | 3.3155 | 6.4337 | 1.7559 | 3.664 | 2.9716 | 1.5841 | 1.8758 | 3.9514 | 1.9174 | 2.0609 | 4.87 | 2.0714 | 2.3511 | 6.1196 | 2.1945 | 2.7885 | 6.9105 | 2.2427 | 3.0813
80 | 3.0444 | 1.2531 | 2.4295 | 4.181 | 1.502 | 2.7836 | 5.2799 | 1.5945 | 3.3114 | 6.7298 | 1.6598 | 4.0545 | 7.6304 | 1.6807 | 4.5399 | 3.7875 | 1.5999 | 2.3673 | 4.7446 | 1.7288 | 2.7445 | 6.0145 | 1.8366 | 3.2748 | 6.8053 | 1.8817 | 3.6166 | 3.1779 | 1.691 | 1.8792 | 4.2054 | 2.0469 | 2.0545 | 5.1714 | 2.2111 | 2.3389 | 6.4871 | 2.3413 | 2.7707 | 7.3186 | 2.3919 | 3.0598
85 | 3.2275 | 1.3455 | 2.3988 | 4.4189 | 1.6091 | 2.7461 | 5.5728 | 1.7058 | 3.267 | 7.0939 | 1.7725 | 4.0022 | 8.0366 | 1.793 | 4.4823 | 4.0129 | 1.7101 | 2.3466 | 5.0141 | 1.8467 | 2.7151 | 6.3427 | 1.9601 | 3.2359 | 7.1688 | 2.0069 | 3.572 | 3.3793 | 1.7998 | 1.8776 | 4.4543 | 2.1772 | 2.0459 | 5.4675 | 2.3507 | 2.3259 | 6.8478 | 2.4872 | 2.7532 | 7.7186 | 2.5398 | 3.039
90 | 3.4051 | 1.4392 | 2.366 | 4.6504 | 1.7166 | 2.7091 | 5.8587 | 1.8166 | 3.2251 | 7.4491 | 1.8841 | 3.9537 | 8.4327 | 1.9039 | 4.4292 | 4.233 | 1.8208 | 2.3248 | 5.2777 | 1.9645 | 2.6865 | 6.6636 | 2.0827 | 3.1995 | 7.5238 | 2.131 | 3.5306 | 3.5752 | 1.9098 | 1.872 | 4.6973 | 2.3076 | 2.0356 | 5.7574 | 2.4895 | 2.3127 | 7.201 | 2.6315 | 2.7365 | 8.1101 | 2.6858 | 3.0196
95 | 3.5765 | 1.5337 | 2.332 | 4.8749 | 1.8235 | 2.6733 | 6.1369 | 1.9262 | 3.186 | 7.795 | 1.9938 | 3.9097 | - | - | - | 4.447 | 1.9314 | 2.3025 | 5.5348 | 2.0815 | 2.6591 | 6.9768 | 2.2038 | 3.1658 | 7.8701 | 2.2533 | 3.4928 | 3.765 | 2.0204 | 1.8635 | 4.9337 | 2.4373 | 2.0243 | 6.0404 | 2.6267 | 2.2996 | - | - | - | - | - | -
100 | 3.7412 | 1.6282 | 2.2978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6546 | 2.0412 | 2.2803 | 5.785 | 2.1969 | 2.6332 | 7.2817 | 2.3226 | 3.1351 | - | - | - | 3.9479 | 2.1309 | 1.8527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Folha de dados técnicos - EN14511 / EN12102 / EN14825 / EN16150
Modelo de bomba de calor: | [8 empty] | ecoAIR+ 1-9 PRO | [7 empty] | Dados sazonais |  |  |  |  | Pdesign |  | SEER |  | ηs |  |  |  |  | Etiq. energ. |  |  |  | Potência acústica máxima
Tipo de bomba de calor: | [8 empty] | ar - água | [7 empty] | Clima médio W18 |  |  |  |  | 8,54 kW |  | 4.74 |  | 186% |  |  |  |  | A+++ |  |  |  | Interior / Exterior [dB(A)] | [5 empty] | 0 / 60,0
Tecnologia: | [8 empty] | Inverter | [7 empty] | Clima médio W7 |  |  |  |  | 6,8 kW |  | 4.06 |  | 159.4% |  |  |  |  | A+++
Desempenho em aplicações de refrigeração EN14511
Vel. (%) |  |  |  | Condições de funcionamento
|  |  |  | A30W7 |  |  | A35W7 |  |  | A40W7 |  |  | A30W15 |  |  | A35W15 |  |  | A40W15 |  |  | A30W18 |  |  | A35W18 | [5 empty] | A40W18
|  |  |  | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER |  |  |  | Pth | Pel | EER
10 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
15 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
20 |  |  |  | 1.581 | 0.50365 | 3.139 | 1.5466 | 0.54236 | 2.8516 | 1.4965 | 0.58777 | 2.546 | 1.821 | 0.52639 | 3.4594 | 1.8038 | 0.56183 | 3.2105 | 1.7625 | 0.6039 | 2.9185 | 1.821 | 0.52639 | 3.4594 | 2.1523 | 0.59404 | 3.6232 |  |  |  | 2.1201 | 0.63089 | 3.3604
25 |  |  |  | 2.0386 | 0.57286 | 3.5587 | 1.9826 | 0.62239 | 3.1855 | 1.9093 | 0.67848 | 2.814 | 2.3666 | 0.59765 | 3.9598 | 2.3218 | 0.64503 | 3.5995 | 2.2516 | 0.69879 | 3.2222 | 2.3666 | 0.59765 | 3.9598 | 2.7819 | 0.6791 | 4.0964 |  |  |  | 2.7133 | 0.72888 | 3.7227
30 |  |  |  | 2.4873 | 0.65262 | 3.8113 | 2.4098 | 0.71272 | 3.3812 | 2.3133 | 0.77923 | 2.9687 | 2.8998 | 0.68038 | 4.2621 | 2.8277 | 0.73932 | 3.8247 | 2.729 | 0.80441 | 3.3925 | 2.8998 | 0.68038 | 4.2621 | 3.3939 | 0.77646 | 4.371 |  |  |  | 3.2899 | 0.83868 | 3.9227
35 |  |  |  | 2.9272 | 0.74219 | 3.944 | 2.8282 | 0.81262 | 3.4804 | 2.7086 | 0.8893 | 3.0458 | 3.4209 | 0.77357 | 4.4222 | 3.3217 | 0.84377 | 3.9368 | 3.1948 | 0.91989 | 3.473 | 3.4209 | 0.77357 | 4.4222 | 3.9889 | 0.88462 | 4.5092 |  |  |  | 3.8501 | 0.95896 | 4.0149
40 |  |  |  | 3.3582 | 0.84068 | 3.9946 | 3.2378 | 0.92125 | 3.5146 | 3.0952 | 1.0079 | 3.071 | 3.93 | 0.87601 | 4.4862 | 3.8041 | 0.95725 | 3.974 | 3.6491 | 1.0442 | 3.4948 | 3.93 | 0.87601 | 4.4862 | 4.5675 | 1.0021 | 4.5581 |  |  |  | 4.3946 | 1.0883 | 4.0381
45 |  |  |  | 3.7805 | 0.9471 | 3.9916 | 3.6387 | 1.0377 | 3.5067 | 3.4732 | 1.1341 | 3.0625 | 4.4273 | 0.98649 | 4.4879 | 4.2749 | 1.0786 | 3.9634 | 4.0923 | 1.1762 | 3.4794 | 4.4273 | 0.98649 | 4.4879 | 5.1301 | 1.1276 | 4.5495 |  |  |  | 4.9236 | 1.2254 | 4.0179
50 |  |  |  | 4.1941 | 1.0604 | 3.955 | 4.031 | 1.1609 | 3.4724 | 3.8427 | 1.267 | 3.0328 | 4.913 | 1.104 | 4.4503 | 4.7345 | 1.2068 | 3.9233 | 4.5245 | 1.3148 | 3.4412 | 4.913 | 1.104 | 4.4503 | 5.6772 | 1.2606 | 4.5037 |  |  |  | 5.4378 | 1.3696 | 3.9705
55 |  |  |  | 4.5991 | 1.1798 | 3.8983 | 4.4147 | 1.29 | 3.4224 | 4.2037 | 1.4057 | 2.9905 | 5.3875 | 1.2277 | 4.3885 | 5.183 | 1.3409 | 3.8653 | 4.9459 | 1.4592 | 3.3894 | 5.3875 | 1.2277 | 4.3885 | 6.2092 | 1.4004 | 4.434 |  |  |  | 5.9376 | 1.5201 | 3.9061
60 |  |  |  | 4.9956 | 1.3042 | 3.8304 | 4.79 | 1.424 | 3.3637 | 4.5564 | 1.5492 | 2.9411 | 5.8509 | 1.3569 | 4.3119 | 5.6207 | 1.4803 | 3.797 | 5.3568 | 1.6086 | 3.3301 | 5.8509 | 1.3569 | 4.3119 | 6.7268 | 1.5465 | 4.3496 |  |  |  | 6.4233 | 1.6764 | 3.8316
65 |  |  |  | 5.3837 | 1.433 | 3.7569 | 5.157 | 1.5623 | 3.3009 | 4.9009 | 1.6968 | 2.8883 | 6.3035 | 1.4912 | 4.2272 | 6.0478 | 1.6243 | 3.7233 | 5.7575 | 1.7623 | 3.2671 | 6.3035 | 1.4912 | 4.2272 | 7.2302 | 1.6985 | 4.2569 |  |  |  | 6.8956 | 1.8379 | 3.7518
70 |  |  |  | 5.7636 | 1.5656 | 3.6815 | 5.5159 | 1.704 | 3.2369 | 5.2373 | 1.8476 | 2.8346 | 6.7456 | 1.6299 | 4.1387 | 6.4647 | 1.7724 | 3.6475 | 6.1481 | 1.9196 | 3.2028 | 6.7456 | 1.6299 | 4.1387 | 7.7202 | 1.8554 | 4.1608 |  |  |  | 7.3549 | 2.004 | 3.6701
75 |  |  |  | 6.1355 | 1.7012 | 3.6066 | 5.8668 | 1.8486 | 3.1737 | 5.5659 | 2.001 | 2.7816 | 7.1774 | 1.7723 | 4.0498 | 6.8715 | 1.9238 | 3.5719 | 6.529 | 2.0798 | 3.1392 | 7.1774 | 1.7723 | 4.0498 | 8.197 | 2.0166 | 4.0647 |  |  |  | 7.8016 | 2.1738 | 3.5889
80 |  |  |  | 6.4994 | 1.8392 | 3.5339 | 6.2098 | 1.9952 | 3.1124 | 5.8868 | 2.1562 | 2.7302 | 7.5992 | 1.9177 | 3.9627 | - | - | - | - | - | - | 7.5992 | 1.9177 | 3.9627 | - | - | - |  |  |  | - | - | -
85 |  |  |  | 6.8556 | 1.9788 | 3.4645 | 6.5452 | 2.1432 | 3.0539 | 6.2002 | 2.3125 | 2.6812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
90 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
95 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
100 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -

## Data 5
Folha de dados técnicos - EN14511 / EN12102 / EN14825 / EN16150
Modelo de bomba de calor: | [5 empty] | ecoAIR+ 1-7 PRO | [10 empty] | Dados sazonais |  |  |  |  | Pdesign |  | SCOP |  | ηs |  |  |  |  | Etiq. energ. |  |  |  | Potência acústica máxima
Tipo de bomba de calor: | [8 empty] | ar - água | [7 empty] | Clima médio W35 |  |  |  |  | 4,0 kW |  | 4.45 |  | 179% |  |  |  |  | A+++ |  |  |  | Interior / Exterior [dB(A)] | [5 empty] | 0 / 58,0
Tecnologia: | [8 empty] | Inverter | [7 empty] | Clima médio W55 |  |  |  |  | 4,0 kW |  | 3.45 |  | 139% |  |  |  |  | A++
Desempenho na aplicação de aquecimento EN14511
Vel. (%) | Condições de funcionamento
| A-22W35 |  |  | A-15W35 |  |  | A-7W35 |  |  | A2W35 |  |  | A7W35 |  |  | A-15W45 |  |  | A-7W45 |  |  | A2W45 |  |  | A7W45 |  |  | A-22W55 |  |  | A-15W55 |  |  | A-7W55 |  |  | A2W55 |  |  | A7W55
| Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP | Pth | Pel | COP
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | - | - | - | 0.58969 | 0.28579 | 2.0633 | 0.77092 | 0.28156 | 2.738 | 1.0193 | 0.27857 | 3.6591 | 1.178 | 0.2776 | 4.2437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.41872 | 0.24129 | 1.7353 | 0.55014 | 0.25463 | 2.1606 | 0.75279 | 0.27284 | 2.7591 | 0.89079 | 0.28427 | 3.1336
20 | - | - | - | 0.8128 | 0.33243 | 2.445 | 1.0538 | 0.33166 | 3.1773 | 1.381 | 0.32757 | 4.2158 | 1.5894 | 0.32382 | 4.9082 | - | - | - | - | - | - | 1.6481 | 0.53105 | 3.1035 | 1.8873 | 0.53476 | 3.5293 | - | - | - | 0.62367 | 0.30859 | 2.021 | 0.81184 | 0.32853 | 2.4712 | 1.0872 | 0.34973 | 3.1087 | 1.2705 | 0.36089 | 3.5203
25 | - | - | - | 1.032 | 0.38022 | 2.7143 | 1.3306 | 0.38326 | 3.4717 | 1.7329 | 0.37883 | 4.5744 | 1.9883 | 0.37293 | 5.3317 | - | - | - | 1.5415 | 0.60646 | 2.5417 | 2.035 | 0.61355 | 3.3168 | 2.3328 | 0.62164 | 3.7526 | - | - | - | 0.8261 | 0.37685 | 2.1921 | 1.0697 | 0.40355 | 2.6506 | 1.4154 | 0.42819 | 3.3055 | 1.6422 | 0.43947 | 3.7367
30 | 0.98183 | 0.41481 | 2.3669 | 1.2475 | 0.43198 | 2.888 | 1.6017 | 0.43923 | 3.6465 | 2.0758 | 0.43543 | 4.7673 | 2.3757 | 0.42816 | 5.5487 | 1.367 | 0.67057 | 2.0386 | 1.8414 | 0.68384 | 2.6928 | 2.4186 | 0.7028 | 3.4413 | 2.7719 | 0.71516 | 3.8759 | - | - | - | 1.0261 | 0.44848 | 2.2879 | 1.3237 | 0.4822 | 2.7452 | 1.7377 | 0.511 | 3.4005 | 2.0063 | 0.52299 | 3.8361
35 | 1.1503 | 0.46072 | 2.4967 | 1.4594 | 0.48486 | 3.01 | 1.8673 | 0.4966 | 3.7601 | 2.4102 | 0.49403 | 4.8787 | 2.7523 | 0.48585 | 5.665 | 1.6138 | 0.74018 | 2.1803 | 2.1411 | 0.76793 | 2.7881 | 2.7986 | 0.79825 | 3.5059 | 3.2047 | 0.81476 | 3.9333 | 0.9613 | 0.55693 | 1.7261 | 1.2237 | 0.52107 | 2.3484 | 1.5742 | 0.56194 | 2.8013 | 2.0543 | 0.59527 | 3.451 | 2.3632 | 0.60829 | 3.885
40 | 1.3162 | 0.50914 | 2.5851 | 1.6679 | 0.54029 | 3.087 | 2.1277 | 0.5568 | 3.8214 | 2.7366 | 0.55611 | 4.9209 | 3.1189 | 0.54756 | 5.696 | 1.8611 | 0.81658 | 2.2791 | 2.44 | 0.85817 | 2.8433 | 3.1749 | 0.89932 | 3.5303 | 3.6313 | 0.91984 | 3.9477 | 1.1115 | 0.62225 | 1.7862 | 1.4189 | 0.59582 | 2.3815 | 1.8211 | 0.644 | 2.8279 | 2.3655 | 0.68234 | 3.4667 | 2.7133 | 0.69681 | 3.8939
45 | 1.4796 | 0.55963 | 2.6439 | 1.873 | 0.59945 | 3.1246 | 2.3832 | 0.62208 | 3.8311 | 3.0554 | 0.62429 | 4.8941 | 3.476 | 0.61575 | 5.6452 | 2.1083 | 0.89917 | 2.3447 | 2.7377 | 0.95395 | 2.8698 | 3.5472 | 1.0054 | 3.528 | 4.0516 | 1.0298 | 3.9343 | 1.2597 | 0.68974 | 1.8264 | 1.6119 | 0.67369 | 2.3927 | 2.0647 | 0.72998 | 2.8285 | 2.6715 | 0.77415 | 3.4508 | 3.0569 | 0.79049 | 3.867
50 | 1.6406 | 0.61083 | 2.6858 | 2.0749 | 0.6602 | 3.1429 | 2.634 | 0.68971 | 3.8189 | 3.367 | 0.69551 | 4.841 | 3.8243 | 0.6873 | 5.5642 | 2.3549 | 0.98736 | 2.385 | 3.0336 | 1.0547 | 2.8763 | 3.9152 | 1.116 | 3.5083 | 4.4655 | 1.144 | 3.9033 | 1.406 | 0.75809 | 1.8547 | 1.8027 | 0.75295 | 2.3942 | 2.3051 | 0.8178 | 2.8186 | 2.9725 | 0.86828 | 3.4234 | 3.3942 | 0.8868 | 3.8275
55 | 1.8022 | 0.66755 | 2.6997 | 2.272 | 0.72149 | 3.149 | 2.874 | 0.75469 | 3.8083 | 3.6614 | 0.76325 | 4.7971 | 4.1513 | 0.75603 | 5.4909 | 2.6002 | 1.0805 | 2.4064 | 3.3273 | 1.1598 | 2.8689 | 4.2786 | 1.2303 | 3.4776 | 4.873 | 1.2619 | 3.8616 | 1.5683 | 0.82971 | 1.8901 | 2.0024 | 0.83272 | 2.4046 | 2.5487 | 0.90431 | 2.8184 | 3.2729 | 0.96054 | 3.4073 | 3.7293 | 0.9815 | 3.7996
60 | 1.9619 | 0.72524 | 2.7052 | 2.4664 | 0.78456 | 3.1436 | 3.1103 | 0.82214 | 3.7832 | 3.9502 | 0.83396 | 4.7366 | 4.4714 | 0.82791 | 5.4009 | 2.8437 | 1.1781 | 2.4137 | 3.6183 | 1.2687 | 2.8521 | 4.6371 | 1.3479 | 3.4403 | 5.2737 | 1.3827 | 3.8141 | 1.729 | 0.90228 | 1.9162 | 2.2002 | 0.91394 | 2.4074 | 2.7896 | 0.99266 | 2.8102 | 3.5689 | 1.055 | 3.3827 | 4.0589 | 1.0786 | 3.763
65 | 2.1197 | 0.78495 | 2.7005 | 2.6583 | 0.85128 | 3.1227 | 3.3429 | 0.89449 | 3.7372 | 4.2335 | 0.91042 | 4.6501 | 4.785 | 0.9058 | 5.2827 | 3.0848 | 1.2795 | 2.4109 | 3.9061 | 1.3806 | 2.8292 | 4.9903 | 1.4679 | 3.3996 | 5.6676 | 1.5058 | 3.764 | 1.8882 | 0.97698 | 1.9327 | 2.3963 | 0.99824 | 2.4005 | 3.0277 | 1.0849 | 2.7909 | 3.8608 | 1.1541 | 3.3453 | 4.3834 | 1.1807 | 3.7125
70 | 2.2757 | 0.84799 | 2.6837 | 2.8478 | 0.91959 | 3.0968 | 3.572 | 0.96738 | 3.6924 | 4.5117 | 0.98723 | 4.5701 | 5.0924 | 0.98434 | 5.1734 | 3.3228 | 1.384 | 2.4009 | 4.19 | 1.495 | 2.8026 | 5.3379 | 1.5898 | 3.3575 | 6.0544 | 1.6304 | 3.7134 | 2.0459 | 1.054 | 1.9412 | 2.5906 | 1.0838 | 2.3903 | 3.2632 | 1.1777 | 2.7708 | 4.1486 | 1.2537 | 3.309 | 4.7028 | 1.2835 | 3.664
75 | 2.43 | 0.91267 | 2.6625 | 3.0349 | 0.98866 | 3.0697 | 3.7976 | 1.0405 | 3.6497 | 4.785 | 1.0642 | 4.4963 | 5.3939 | 1.0632 | 5.0733 | 3.5572 | 1.491 | 2.3858 | 4.4697 | 1.6113 | 2.7739 | 5.6794 | 1.713 | 3.3155 | 6.4337 | 1.7559 | 3.664 | 2.2023 | 1.132 | 1.9455 | 2.7832 | 1.1699 | 2.3789 | 3.4962 | 1.2708 | 2.7511 | 4.4326 | 1.3535 | 3.2749 | 5.0175 | 1.3866 | 3.6186
80 | 2.5893 | 0.97911 | 2.6445 | 3.2361 | 1.0644 | 3.0404 | 4.045 | 1.1239 | 3.5992 | 5.0866 | 1.1535 | 4.4096 | 5.7266 | 1.1548 | 4.9588 | 3.7875 | 1.5999 | 2.3673 | 4.7446 | 1.7288 | 2.7445 | 6.0145 | 1.8366 | 3.2748 | 6.8053 | 1.8817 | 3.6166 | 2.3609 | 1.2132 | 1.946 | 2.9909 | 1.2619 | 2.3701 | 3.7545 | 1.3719 | 2.7367 | 4.7507 | 1.4631 | 3.247 | 5.3702 | 1.5002 | 3.5797
85 | 2.7462 | 1.047 | 2.6229 | 3.4343 | 1.1406 | 3.0109 | 4.2883 | 1.2073 | 3.5521 | 5.3826 | 1.2428 | 4.3309 | 6.0526 | 1.2466 | 4.8554 | 4.0129 | 1.7101 | 2.3466 | 5.0141 | 1.8467 | 2.7151 | 6.3427 | 1.9601 | 3.2359 | 7.1688 | 2.0069 | 3.572 | 2.5175 | 1.2953 | 1.9435 | 3.1963 | 1.3544 | 2.3599 | 4.0097 | 1.4732 | 2.7218 | 5.0644 | 1.5728 | 3.22 | 5.7174 | 1.614 | 3.5424
90 | 2.901 | 1.1184 | 2.5938 | 3.6297 | 1.2186 | 2.9786 | 4.5277 | 1.2912 | 3.5066 | 5.6732 | 1.3323 | 4.2582 | 6.3723 | 1.3387 | 4.7601 | 4.233 | 1.8208 | 2.3248 | 5.2777 | 1.9645 | 2.6865 | 6.6636 | 2.0827 | 3.1995 | 7.5238 | 2.131 | 3.5306 | 2.6722 | 1.3799 | 1.9366 | 3.3995 | 1.4482 | 2.3474 | 4.2618 | 1.5751 | 2.7057 | 5.3736 | 1.6829 | 3.1931 | 6.0594 | 1.7283 | 3.506
95 | 3.0535 | 1.1922 | 2.5612 | 3.8222 | 1.2993 | 2.9417 | 4.7633 | 1.3783 | 3.4559 | 5.9586 | 1.4253 | 4.1804 | 6.686 | 1.4346 | 4.6606 | 4.447 | 1.9314 | 2.3025 | 5.5348 | 2.0815 | 2.6591 | 6.9768 | 2.2038 | 3.1658 | 7.8701 | 2.2533 | 3.4928 | 2.8251 | 1.4666 | 1.9263 | 3.6006 | 1.5444 | 2.3314 | 4.5109 | 1.6797 | 2.6855 | 5.6786 | 1.796 | 3.1617 | 6.3963 | 1.8459 | 3.4651
100 | 3.204 | 1.267 | 2.5287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6546 | 2.0412 | 2.2803 | 5.785 | 2.1969 | 2.6332 | 7.2817 | 2.3226 | 3.1351 | - | - | - | 2.9761 | 1.5543 | 1.9148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Folha de dados técnicos - EN14511 / EN12102 / EN14825 / EN16150
Modelo de bomba de calor: | [8 empty] | ecoAIR+ 1-7 PRO | [7 empty] | Dados sazonais |  |  |  |  | Pdesign |  | SEER |  | ηs |  |  |  |  | Etiq. energ. |  |  |  | Potência acústica máxima
Tipo de bomba de calor: | [8 empty] | ar - água | [7 empty] | Clima médio W18 |  |  |  |  | 6,5 kW |  | 6.21 |  | 245% |  |  |  |  | A+++ |  |  |  | Interior / Exterior [dB(A)] | [5 empty] | 0 / 58,0
Tecnologia: | [8 empty] | Inverter | [7 empty] | Clima médio W7 |  |  |  |  | 5,97 kW |  | 4.37 |  | 171.8% |  |  |  |  | A+++
Desempenho em aplicações de refrigeração EN14511
Vel. (%) |  |  |  | Condições de funcionamento
|  |  |  | A30W7 |  |  | A35W7 |  |  | A40W7 |  |  | A30W15 |  |  | A35W15 |  |  | A40W15 |  |  | A30W18 |  |  | A35W18 | [5 empty] | A40W18
|  |  |  | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER | Pth | Pel | EER |  |  |  | Pth | Pel | EER
10 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
15 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
20 |  |  |  | 1.5213 | 0.35472 | 4.2887 | 1.426 | 0.38269 | 3.7261 | 1.329 | 0.41179 | 3.2274 | 1.7718 | 0.35154 | 5.0401 | 1.667 | 0.38297 | 4.3529 | 1.5605 | 0.41571 | 3.7537 | 2.109 | 0.34767 | 6.066 | 1.993 | 0.38345 | 5.1975 |  |  |  | 1.8751 | 0.42078 | 4.4563
25 |  |  |  | 1.8789 | 0.40607 | 4.6271 | 1.7687 | 0.44208 | 4.0008 | 1.6563 | 0.47882 | 3.4592 | 2.1833 | 0.40109 | 5.4436 | 2.0616 | 0.44133 | 4.6713 | 1.9376 | 0.48238 | 4.0168 | 2.5916 | 0.39417 | 6.5748 | 2.456 | 0.4397 | 5.5857 |  |  |  | 2.318 | 0.4861 | 4.7686
30 |  |  |  | 2.2227 | 0.46617 | 4.7679 | 2.0981 | 0.50951 | 4.1179 | 1.9711 | 0.55336 | 3.5621 | 2.5772 | 0.46087 | 5.592 | 2.4393 | 0.50909 | 4.7915 | 2.2987 | 0.55779 | 4.1211 | 3.0509 | 0.45299 | 6.735 | 2.8968 | 0.50725 | 5.7107 |  |  |  | 2.7397 | 0.56194 | 4.8754
35 |  |  |  | 2.5535 | 0.53098 | 4.8091 | 2.4153 | 0.58128 | 4.1551 | 2.2741 | 0.63191 | 3.5987 | 2.9547 | 0.52635 | 5.6135 | 2.8014 | 0.58209 | 4.8127 | 2.645 | 0.63805 | 4.1454 | 3.4888 | 0.51885 | 6.7241 | 3.3171 | 0.58127 | 5.7067 |  |  |  | 3.142 | 0.64376 | 4.8807
40 |  |  |  | 2.8723 | 0.60188 | 4.7722 | 2.7209 | 0.65872 | 4.1306 | 2.5661 | 0.71583 | 3.5848 | 3.317 | 0.5989 | 5.5385 | 3.149 | 0.66168 | 4.7591 | 2.9773 | 0.72451 | 4.1094 | 3.9071 | 0.59306 | 6.588 | 3.7187 | 0.6631 | 5.6081 |  |  |  | 3.5263 | 0.73295 | 4.8111
45 |  |  |  | 3.1798 | 0.68063 | 4.6718 | 3.0157 | 0.74294 | 4.0591 | 2.8478 | 0.80602 | 3.5332 | 3.6652 | 0.6795 | 5.3939 | 3.4831 | 0.74826 | 4.6549 | 3.2968 | 0.81763 | 4.0321 | 4.3072 | 0.67538 | 6.3775 | 4.1029 | 0.75213 | 5.4551 |  |  |  | 3.894 | 0.82925 | 4.6958
50 |  |  |  | 3.4766 | 0.76389 | 4.5512 | 3.3003 | 0.83128 | 3.9702 | 3.1197 | 0.90023 | 3.4655 | 4.0002 | 0.76492 | 5.2296 | 3.8045 | 0.83935 | 4.5327 | 3.6042 | 0.91524 | 3.9379 | 4.6907 | 0.76285 | 6.1489 | 4.4711 | 0.84611 | 5.2843 |  |  |  | 4.2464 | 0.93069 | 4.5626
55 |  |  |  | 3.7502 | 0.84728 | 4.4261 | 3.565 | 0.92163 | 3.8682 | 3.3752 | 0.99692 | 3.3856 | 4.3071 | 0.85289 | 5.05 | 4.1019 | 0.93463 | 4.3888 | 3.8916 | 1.017 | 3.8264 | 5.0401 | 0.85661 | 5.8838 | 4.8101 | 0.94746 | 5.0769 |  |  |  | 4.5747 | 1.0387 | 4.4043
60 |  |  |  | 4.0159 | 0.93509 | 4.2947 | 3.8221 | 1.0158 | 3.7625 | 3.6233 | 1.0972 | 3.3023 | 4.6046 | 0.9454 | 4.8706 | 4.39 | 1.0339 | 4.2462 | 4.17 | 1.1226 | 3.7145 | 5.3777 | 0.95493 | 5.6315 | 5.1376 | 1.0529 | 4.8796 |  |  |  | 4.8916 | 1.1506 | 4.2512
65 |  |  |  | 4.2742 | 1.0295 | 4.1518 | 4.0719 | 1.1159 | 3.6491 | 3.8642 | 1.2031 | 3.2118 | 4.8931 | 1.0444 | 4.6851 | 4.6694 | 1.139 | 4.0995 | 4.4398 | 1.2341 | 3.5976 | 5.7041 | 1.0595 | 5.3837 | 5.4541 | 1.1642 | 4.685 |  |  |  | 5.1978 | 1.2689 | 4.0963
70 |  |  |  | 4.5255 | 1.1266 | 4.0169 | 4.3149 | 1.219 | 3.5398 | 4.0985 | 1.312 | 3.1238 | 5.173 | 1.1471 | 4.5095 | 4.9403 | 1.248 | 3.9585 | 4.7014 | 1.3492 | 3.4846 | 6.02 | 1.1694 | 5.148 | 5.7603 | 1.2806 | 4.4981 |  |  |  | 5.4939 | 1.3916 | 3.9479
75 |  |  |  | 4.77 | 1.2257 | 3.8915 | 4.5512 | 1.3241 | 3.4372 | 4.3263 | 1.4228 | 3.0407 | 5.4447 | 1.2524 | 4.3473 | 5.2033 | 1.3596 | 3.8272 | 4.9553 | 1.4665 | 3.379 | 6.3258 | 1.2826 | 4.932 | 6.0566 | 1.4002 | 4.3257 |  |  |  | 5.7804 | 1.5169 | 3.8106
80 |  |  |  | 5.0299 | 1.3374 | 3.7608 | 4.8019 | 1.4407 | 3.3331 | 4.5674 | 1.5453 | 2.9556 | 5.7327 | 1.3697 | 4.1852 | 5.4812 | 1.4825 | 3.6973 | 5.2227 | 1.5963 | 3.2718 | - | - | - | 6.3678 | 1.5312 | 4.1587 |  |  |  | 6.0801 | 1.6561 | 3.6713
85 |  |  |  | 5.2822 | 1.4508 | 3.641 | 5.0451 | 1.5592 | 3.2357 | 4.8011 | 1.67 | 2.875 | 6.0115 | 1.4893 | 4.0365 | 5.7502 | 1.608 | 3.576 | 5.4815 | 1.7288 | 3.1707 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
90 |  |  |  | 5.5273 | 1.5665 | 3.5284 | 5.2813 | 1.6804 | 3.1428 | 5.0279 | 1.7972 | 2.7977 | 6.2818 | 1.6122 | 3.8964 | 6.0108 | 1.737 | 3.4606 | 5.7319 | 1.8643 | 3.0745 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
95 |  |  |  | 5.7654 | 1.6866 | 3.4183 | 5.5106 | 1.806 | 3.0513 | 5.2481 | 1.9289 | 2.7207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -
100 |  |  |  | 5.9969 | 1.8093 | 3.3145 | 5.7335 | 1.9343 | 2.9641 | 5.4618 | 2.0636 | 2.6468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | -