## Effenca MT 20
Daten entsprechend DIN EN 14511
Heat Pump Modulation | Source Temperature [°C] | Flow Temperature [°C] | Heating Performance[kW] | COP [-] | Max. Flow Temperature [°C] | Modulation Verdichter [Hz]
Min | -25 | 35 | / | /
Nominal | -25 | 35 | / | /
Max | -25 | 35 | / | / | /
Min | -20 | 35 | 2.78 | 1.9
Nominal | -20 | 35 | 9.26 | 2.36
Max | -20 | 35 | / | / | 50 | 70
Min | -15 | 35 | 3.39 | 2.25
Nominal | -15 | 35 | 11.06 | 2.62
Max | -15 | 35 | / | / | 55 | 90
Min | -10 | 35 | 4.01 | 2.64
Nominal | -10 | 35 | 13.06 | 2.96
Max | -10 | 35 | / | / | 56 | 110
Min | -7 | 35 | 3.65 | 2.5
Nominal | -7 | 35 | 12.07 | 2.79
Max | -7 | 35 | 18.65 | 2.42 | 57
Min | -2 | 35 | 4.76 | 3.36
Nominal | -2 | 35 | 15.45 | 3.49
Max | -2 | 35 | 24.38 | 2.97 | 59
Min | 2 | 35 | 5.38 | 3.49
Nominal | 2 | 35 | 17.9 | 3.58
Max | 2 | 35 | 27.32 | 3.19 | 60
Min | 7 | 35 | 6.54 | 4.12
Nominal | 7 | 35 | 21.22 | 4.38
Max | 7 | 35 | 34.35 | 3.94 | 60
Min | 10 | 35 | 6.9471 | 4.4743
Nominal | 10 | 35 | 22.1628 | 4.6773
Max | 10 | 35 | 35.6985 | 4.0505 | 60
Min | 15 | 35 | 7.63 | 5.06
Nominal | 15 | 35 | 23.74 | 5.17
Max | 15 | 35 | 37.94 | 4.24 | 60
Min | -25 | 55 | / | /
Nominal | -25 | 55 | / | /
Max | -25 | 55 | / | / | /
Min | -20 | 55 | / | /
Nominal | -20 | 55 | / | /
Max | -20 | 55 | / | / | /
Min | -15 | 55 | 3.07 | 1.58
Nominal | -15 | 55 | 10.44 | 1.64
Max | -15 | 55 | / | / | 55 | 90
Min | -10 | 55 | 3.66 | 1.84
Nominal | -10 | 55 | 12.02 | 1.81
Max | -10 | 55 | 19.41 | 1.7 | 56
Min | -7 | 55 | 4.05 | 2.02
Nominal | -7 | 55 | 13.19 | 1.96
Max | -7 | 55 | 21.35 | 1.82 | 57
Min | -2 | 55 | 4.98 | 1.18
Nominal | -2 | 55 | 15.35 | 2.23
Max | -2 | 55 | 25.4 | 2.1 | 59
Min | 2 | 55 | 5.37 | 2.07
Nominal | 2 | 55 | 16.99 | 2.49
Max | 2 | 55 | 27.79 | 2.28 | 60
Min | 7 | 55 | 6.33 | 3.13
Nominal | 7 | 55 | 19.23 | 2.81
Max | 7 | 55 | 31.13 | 2.52 | 60
Min | 10 | 55 | 6.6551 | 3.0771
Nominal | 10 | 55 | 20.3084 | 2.9758
Max | 10 | 55 | 32.928 | 2.648 | 60
Min | 15 | 55 | 7.2 | 2.99
Nominal | 15 | 55 | 22.11 | 3.25
Max | 15 | 55 | 35.93 | 2.87 | 60
Minimal Leistung bei 20 Hz
Nominale Leistung bei 70 Hz
Maximale Leistung bei 120 Hz, sofern nicht anders angegeben |  |  |  |  | Teilweise abweichend weil Einsatzgrenze erreicht.
Interpolierte Leistungsdaten beim Auslegungspunkt A10/W35 und A10/W55

## Effenca MT 26
Daten entsprechend DIN EN 14511
Heat Pump Modulation | Source Temperature [°C] | Flow Temperature [°C] | Heating Performance[kW] | COP [-] | Max. Flow Temperature [°C] | Modulation Verdichter [Hz]
Min | -25 | 35 | / | /
Nominal | -25 | 35 | / | /
Max | -25 | 35 | / | / | /
Min | -20 | 35 | 3.71 | 1.67
Nominal | -20 | 35 | 12.81 | 2.4
Max | -20 | 35 | / | / | 50 | 70
Min | -15 | 35 | 4.39 | 1.96
Nominal | -15 | 35 | 15.06 | 2.58
Max | -15 | 35 | 20.41 | 2.48 | 55
Min | -10 | 35 | 5.13 | 2.29
Nominal | -10 | 35 | 17.54 | 2.73
Max | -10 | 35 | 23.58 | 2.72 | 56
Min | -7 | 35 | 5.05 | 2.28
Nominal | -7 | 35 | 17.16 | 2.69
Max | -7 | 35 | 23.07 | 2.67 | 56
Min | -2 | 35 | 6.09 | 2.72
Nominal | -2 | 35 | 20.41 | 3.24
Max | -2 | 35 | 27.45 | 3.06 | 57
Min | 2 | 35 | 7.11 | 2.89
Nominal | 2 | 35 | 23.27 | 3.72
Max | 2 | 35 | 31.13 | 3.43 | 58
Min | 7 | 35 | 8.36 | 4.69
Nominal | 7 | 35 | 27.19 | 4.3
Max | 7 | 35 | 36.28 | 3.9 | 58
Min | 10 | 35 | 8.8971 | 5.1722
Nominal | 10 | 35 | 28.7489 | 4.6038
Max | 10 | 35 | 38.2299 | 4.1211 | 58
Min | 15 | 35 | 9.79 | 5.98
Nominal | 15 | 35 | 31.34 | 5.11
Max | 15 | 35 | 41.48 | 4.49 | 58
Min | -25 | 55 | / | /
Nominal | -25 | 55 | / | /
Max | -25 | 55 | / | / | /
Min | -20 | 55 | / | /
Nominal | -20 | 55 | / | /
Max | -20 | 55 | / | / | /
Min | -15 | 55 | / | /
Nominal | -15 | 55 | 14.08 | 1.69
Max | -15 | 55 | / | / | 55 | 90
Min | -10 | 55 | / | /
Nominal | -10 | 55 | 16.03 | 1.83
Max | -10 | 55 | / | / | 56 | 90
Min | -7 | 55 | / | /
Nominal | -7 | 55 | 17.46 | 1.97
Max | -7 | 55 | / | / | 56 | 90
Min | -2 | 55 | / | /
Nominal | -2 | 55 | 20.13 | 2.26
Max | -2 | 55 | / | / | 57 | 80
Min | 2 | 55 | / | /
Nominal | 2 | 55 | 22.4 | 2.53
Max | 2 | 55 | / | / | 58 | 80
Min | 7 | 55 | / | /
Nominal | 7 | 55 | 25.36 | 2.86
Max | 7 | 55 | / | / | 58 | 70
Min | 10 | 55 | / | /
Nominal | 10 | 55 | 26.7839 | 3.0282
Max | 10 | 55 | / | / | 58 | 70
Min | 15 | 55 | / | /
Nominal | 15 | 55 | 29.16 | 3.31
Max | 15 | 55 | / | / | 58 | 70
Minimal Leistung bei 20 Hz
Nominale Leistung bei 70 Hz
Maximale Leistung bei 100 Hz, sofern nicht anders angegeben |  |  |  |  | Teilweise abweichend weil Einsatzgrenze erreicht.
Interpolierte Leistungsdaten beim Auslegungspunkt A10/W35 und A10/W55

## Effenca MT 33
Daten entsprechend DIN EN 14511
Heat Pump Modulation | Source Temperature [°C] | Flow Temperature [°C] | Heating Performance[kW] | COP [-] | Max. Flow Temperature [°C] | Modulation Verdichter [Hz]
Min | -25 | 35 | / | /
Nominal | -25 | 35 | / | /
Max | -25 | 35 | / | / | /
Min | -20 | 35 | 3.73 | 1.76
Nominal | -20 | 35 | 13.7 | 2.13
Max | -20 | 35 | / | / | 50 | 80
Min | -15 | 35 | 4.46 | 2.06
Nominal | -15 | 35 | 15.75 | 2.43
Max | -15 | 35 | / | / | 55 | 100
Min | -10 | 35 | 5.26 | 2.43
Nominal | -10 | 35 | 17.98 | 2.74
Max | -10 | 35 | 28.4 | 2.57 | 56
Min | -7 | 35 | 5.31 | 2.41
Nominal | -7 | 35 | 18.11 | 2.7
Max | -7 | 35 | 28.41 | 2.49 | 57
Min | -2 | 35 | 6.44 | 2.92
Nominal | -2 | 35 | 21.71 | 3.2
Max | -2 | 35 | 33.77 | 2.85 | 59
Min | 2 | 35 | 7.84 | 3.12
Nominal | 2 | 35 | 26.16 | 3.37
Max | 2 | 35 | 40.56 | 2.93 | 60
Min | 7 | 35 | 10.25 | 4.26
Nominal | 7 | 35 | 33.37 | 4.36
Max | 7 | 35 | 50.48 | 3.63 | 60
Min | 10 | 35 | 10.7404 | 4.8487
Nominal | 10 | 35 | 34.617 | 4.6413
Max | 10 | 35 | 52.4507 | 3.7877 | 60
Min | 15 | 35 | 11.56 | 5.83
Nominal | 15 | 35 | 36.69 | 5.1
Max | 15 | 35 | 55.74 | 4.05 | 60
Min | -25 | 55 | / | /
Nominal | -25 | 55 | / | /
Max | -25 | 55 | / | / | /
Min | -20 | 55 | / | /
Nominal | -20 | 55 | / | /
Max | -20 | 55 | / | / | /
Min | -15 | 55 | 4.38 | 1.4
Nominal | -15 | 55 | 15.84 | 1.72
Max | -15 | 55 | / | / | 55 | 100
Min | -10 | 55 | 5.03 | 1.6
Nominal | -10 | 55 | 17.72 | 1.91
Max | -10 | 55 | 28.07 | 1.95 | 56
Min | -7 | 55 | 5.16 | 1.65
Nominal | -7 | 55 | 17.94 | 1.95
Max | -7 | 55 | 28.41 | 1.98 | 57
Min | -2 | 55 | 6.04 | 1.84
Nominal | -2 | 55 | 20.76 | 2.17
Max | -2 | 55 | 32.91 | 2.13 | 59
Min | 2 | 55 | 6.84 | 2.02
Nominal | 2 | 55 | 23.39 | 2.36
Max | 2 | 55 | 37.82 | 2.28 | 60
Min | 7 | 55 | 9.04 | 2.58
Nominal | 7 | 55 | 30.22 | 2.92
Max | 7 | 55 | 47.3 | 2.66 | 60
Min | 10 | 55 | 9.5907 | 2.8441
Nominal | 10 | 55 | 31.5536 | 3.0717
Max | 10 | 55 | 49.2032 | 2.7581 | 60
Min | 15 | 55 | 10.51 | 3.29
Nominal | 15 | 55 | 33.78 | 3.32
Max | 15 | 55 | 52.38 | 2.92 | 60
Minimal Leistung bei 20 Hz
Nominale Leistung bei 70 Hz
Maximale Leistung bei 120 Hz, sofern nicht anders angegeben |  |  |  |  | Teilweise abweichend weil Einsatzgrenze erreicht.
Interpolierte Leistungsdaten beim Auslegungspunkt A10/W35 und A10/W55

## Effenca MT 40
Daten entsprechend DIN EN 14511
Heat Pump Modulation | Source Temperature [°C] | Flow Temperature [°C] | Heating Performance[kW] | COP [-] | Max. Flow Temperature [°C] | Modulation Verdichter [Hz]
Min | -25 | 35 | / | /
Nominal | -25 | 35 | / | /
Max | -25 | 35 | / | / | /
Min | -20 | 35 | 4.25 | 1.76
Nominal | -20 | 35 | 17.92 | 2.18
Max | -20 | 35 | / | / | 43 | 80
Min | -15 | 35 | 5.05 | 2.04
Nominal | -15 | 35 | 20.26 | 2.43
Max | -15 | 35 | / | / | 50 | 100
Min | -10 | 35 | 5.9 | 2.39
Nominal | -10 | 35 | 22.74 | 2.69
Max | -10 | 35 | 31.84 | 2.53 | 55
Min | -7 | 35 | 6.04 | 2.48
Nominal | -7 | 35 | 23.23 | 2.77
Max | -7 | 35 | 32.36 | 2.56 | 57
Min | -2 | 35 | 7.15 | 2.89
Nominal | -2 | 35 | 27.17 | 3.1
Max | -2 | 35 | 37.51 | 2.81 | 59
Min | 2 | 35 | 8.16 | 3.26
Nominal | 2 | 35 | 30.63 | 3.41
Max | 2 | 35 | 42.29 | 3.03 | 60
Min | 7 | 35 | 10.98 | 4.28
Nominal | 7 | 35 | 40.21 | 4.24
Max | 7 | 35 | 54.14 | 3.63 | 60
Min | 10 | 35 | 11.6858 | 4.8857
Nominal | 10 | 35 | 42.175 | 4.4838
Max | 10 | 35 | 57.0808 | 3.7999 | 60
Min | 15 | 35 | 12.85 | 5.89
Nominal | 15 | 35 | 45.44 | 4.89
Max | 15 | 35 | 61.98 | 4.09 | 60
Min | -25 | 55 | / | /
Nominal | -25 | 55 | / | /
Max | -25 | 55 | / | / | /
Min | -20 | 55 | / | /
Nominal | -20 | 55 | / | /
Max | -20 | 55 | / | / | 43
Min | -15 | 55 | 4.92 | 1.42
Nominal | -15 | 55 | 20.24 | 1.76
Max | -15 | 55 | / | / | 50 | 100
Min | -10 | 55 | 5.65 | 1.6
Nominal | -10 | 55 | 22.56 | 1.93
Max | -10 | 55 | 31.53 | 1.96 | 55
Min | -7 | 55 | 5.79 | 1.65
Nominal | -7 | 55 | 22.81 | 1.97
Max | -7 | 55 | 31.86 | 1.98 | 57
Min | -2 | 55 | 6.73 | 1.85
Nominal | -2 | 55 | 26.29 | 2.17
Max | -2 | 55 | 36.73 | 2.13 | 59
Min | 2 | 55 | 7.56 | 2.03
Nominal | 2 | 55 | 29.3 | 2.36
Max | 2 | 55 | 41.87 | 2.29 | 60
Min | 7 | 55 | 9.99 | 2.59
Nominal | 7 | 55 | 37.81 | 2.89
Max | 7 | 55 | 52.29 | 2.66 | 60
Min | 10 | 55 | 10.6393 | 2.8644
Nominal | 10 | 55 | 39.4969 | 3.0309
Max | 10 | 55 | 54.5957 | 2.7712 | 60
Min | 15 | 55 | 11.73 | 3.33
Nominal | 15 | 55 | 42.31 | 3.27
Max | 15 | 55 | 58.44 | 2.95 | 60
Minimal Leistung bei 20 Hz
Nominale Leistung bei 80 Hz
Maximale Leistung bei 120 Hz, sofern nicht anders angegeben |  |  |  |  | Teilweise abweichend weil Einsatzgrenze erreicht.
Interpolierte Leistungsdaten beim Auslegungspunkt A10/W35 und A10/W55

## Vorlage
Daten entsprechend DIN EN 14511
Heat Pump Modulation | Source Temperature [°C] | Flow Temperature [°C] | Heating Performance[kW] | COP [-] | Max. Flow Temperature [°C] | Modulation Verdichter [Hz]
Min | -25 | 35
Nominal | -25 | 35
Max | -25 | 35
Min | -20 | 35
Nominal | -20 | 35
Max | -20 | 35
Min | -15 | 35
Nominal | -15 | 35
Max | -15 | 35
Min | -10 | 35
Nominal | -10 | 35
Max | -10 | 35
Min | -7 | 35
Nominal | -7 | 35
Max | -7 | 35
Min | -2 | 35
Nominal | -2 | 35
Max | -2 | 35
Min | 2 | 35
Nominal | 2 | 35
Max | 2 | 35
Min | 7 | 35
Nominal | 7 | 35
Max | 7 | 35
Min | 10 | 35
Nominal | 10 | 35
Max | 10 | 35
Min | 15 | 35
Nominal | 15 | 35
Max | 15 | 35
Min | -25 | 55
Nominal | -25 | 55
Max | -25 | 55
Min | -20 | 55
Nominal | -20 | 55
Max | -20 | 55
Min | -15 | 55
Nominal | -15 | 55
Max | -15 | 55
Min | -10 | 55
Nominal | -10 | 55
Max | -10 | 55
Min | -7 | 55
Nominal | -7 | 55
Max | -7 | 55
Min | -2 | 55
Nominal | -2 | 55
Max | -2 | 55
Min | 2 | 55
Nominal | 2 | 55
Max | 2 | 55
Min | 7 | 55
Nominal | 7 | 55
Max | 7 | 55
Min | 10 | 55
Nominal | 10 | 55
Max | 10 | 55
Min | 15 | 55
Nominal | 15 | 55
Max | 15 | 55
Minimal Leistung bei 20 Hz
Nominale Leistung bei 70 Hz
Maximale Leistung bei 120 Hz, sofern nicht anders angegeben |  |  |  |  | Teilweise abweichend weil Einsatzgrenze erreicht.
Interpolierte Leistungsdaten beim Auslegungspunkt A10/W35 und A10/W55