## Effenca MT 20
Daten entsprechend DIN EN 14511
Heat Pump Modulation | Source Temperature [°C] | Flow Temperature [°C] | Heating Performance[kW] | COP [-] | Max. Flow Temperature [°C] | Modulation Verdichter [Hz]
Min | -25 | 35 | / | /
Nominal | -25 | 35 | / | /
Max | -25 | 35 | / | / | /
Min | -20 | 35 | 2.78 | 1.9
Nominal | -20 | 35 | 9.26 | 2.36
Max | -20 | 35 | 9.26 | 2.36 | 50 | 70
Min | -15 | 35 | 3.39 | 2.25
Nominal | -15 | 35 | 11.06 | 2.62
Max | -15 | 35 | 17.71 | 2.36 | 55
Min | -10 | 35 | 4.01 | 2.64
Nominal | -10 | 35 | 13.06 | 2.96
Max | -10 | 35 | 20.73 | 2.58 | 56
Min | -7 | 35 | 3.65 | 2.5
Nominal | -7 | 35 | 12.07 | 2.79
Max | -7 | 35 | 22.67 | 2.42 | 57
Min | -2 | 35 | 4,76 | 3,36
Nominal | -2 | 35 | 15,45 | 3,49
Max | -2 | 35 | 26,27 | 2,97 | 59
Min | 2 | 35 | 5.38 | 3.49
Nominal | 2 | 35 | 17.9 | 3.58
Max | 2 | 35 | 29.12 | 3.19 | 60
Min | 7 | 35 | 6.54 | 4.12
Nominal | 7 | 35 | 21.22 | 4.38
Max | 7 | 35 | 34.43 | 3.94 | 60
Min | 10 | 35 | 7.04 | 4.56
Nominal | 10 | 35 | 22.43 | 4.74
Max | 10 | 35 | 36.94 | 4.15 | 60
Min | 15 | 35 | 7.87 | 5.29
Nominal | 15 | 35 | 24.45 | 5.35
Max | 15 | 35 | 41.13 | 4.49 | 60
Min | -25 | 55 | / | /
Nominal | -25 | 55 | / | /
Max | -25 | 55 | / | / | /
Min | -20 | 55 | 2.42 | 1.34
Nominal | -20 | 55 | 8.69 | 1.51
Max | -20 | 55 | 8.69 | 1.51 | 50 | 70
Min | -15 | 55 | 3.07 | 1.58
Nominal | -15 | 55 | 10.44 | 1.64
Max | -15 | 55 | 15.44 | 1.61 | 55 | 100
Min | -10 | 55 | 3.66 | 1.84
Nominal | -10 | 55 | 12.02 | 1.81
Max | -10 | 55 | 21.12 | 1.7 | 56
Min | -7 | 55 | 4.05 | 2.02
Nominal | -7 | 55 | 13.19 | 1.96
Max | -7 | 55 | 22.88 | 1.82 | 57
Min | -2 | 55 | 4,98 | 1,18
Nominal | -2 | 55 | 15,35 | 2,23
Max | -2 | 55 | 26,56 | 2,10 | 59
Min | 2 | 55 | 5.37 | 2.07
Nominal | 2 | 55 | 16.99 | 2.49
Max | 2 | 55 | 28.5 | 2.28 | 60
Min | 7 | 55 | 6.33 | 3.13
Nominal | 7 | 55 | 19.23 | 2.81
Max | 7 | 55 | 31.19 | 2.52 | 60
Min | 10 | 55 | 6.75 | 3,13
Nominal | 10 | 55 | 20,45 | 2,99
Max | 10 | 55 | 33,12 | 2,66 | 60
Min | 15 | 55 | 7.46 | 3.14
Nominal | 15 | 55 | 22.48 | 3.28
Max | 15 | 55 | 36.34 | 2.9 | 60
Minimal Leistung bei 20 Hz
Nominale Leistung bei 70 Hz
Maximale Leistung bei 120 Hz, sofern nicht anders angegeben |  |  |  |  | Teilweise abweichend weil Einsatzgrenze erreicht.
Interpolierte Leistungsdaten beim Auslegungspunkt A10/W35 und A10/W55

## Effenca MT 26
Daten entsprechend DIN EN 14511
Heat Pump Modulation | Source Temperature [°C] | Flow Temperature [°C] | Heating Performance[kW] | COP [-] | Max. Flow Temperature [°C] | Modulation Verdichter [Hz]
Min | -25 | 35 | / | /
Nominal | -25 | 35 | / | /
Max | -25 | 35 | / | / | /
Min | -20 | 35 | 3,71 | 1,67
Nominal | -20 | 35 | 12,81 | 2,40
Max | -20 | 35 | 17,73 | 2,29 | 50
Min | -15 | 35 | 4,39 | 1,96
Nominal | -15 | 35 | 15,06 | 2,58
Max | -15 | 35 | 20,41 | 2,48 | 55
Min | -10 | 35 | 5,13 | 2,29
Nominal | -10 | 35 | 17,54 | 2,73
Max | -10 | 35 | 23,58 | 2,72 | 56
Min | -7 | 35 | 5,05 | 2,28
Nominal | -7 | 35 | 17,16 | 2,69
Max | -7 | 35 | 23,07 | 2,67 | 56
Min | -2 | 35 | 6,09 | 2,72
Nominal | -2 | 35 | 20,41 | 3,24
Max | -2 | 35 | 27,45 | 3,06 | 57
Min | 2 | 35 | 7,11 | 2,89
Nominal | 2 | 35 | 23,27 | 3,72
Max | 2 | 35 | 31,13 | 3,43 | 58
Min | 7 | 35 | 8,36 | 4,69
Nominal | 7 | 35 | 27,19 | 4,30
Max | 7 | 35 | 36,28 | 3,90 | 58
Min | 10 | 35 | 8,96 | 5,27
Nominal | 10 | 35 | 29,09 | 4,67
Max | 10 | 35 | 38,73 | 4,17 | 58
Min | 15 | 35 | 9,96 | 6,23
Nominal | 15 | 35 | 32,26 | 5,29
Max | 15 | 35 | 42,81 | 4,62 | 58
Min | -25 | 55 | / | /
Nominal | -25 | 55 | / | /
Max | -25 | 55 | / | / | /
Min | -20 | 55 | / | /
Nominal | -20 | 55 | / | /
Max | -20 | 55 | / | / | /
Min | -15 | 55 | 4,04 | 1,25
Nominal | -15 | 55 | 14,08 | 1,69
Max | -15 | 55 | 15,97 | 1,68 | 55 | 80
Min | -10 | 55 | 4,66 | 1,41
Nominal | -10 | 55 | 16,03 | 1,83
Max | -10 | 55 | 20,25 | 1,81 | 56 | 90
Min | -7 | 55 | 5,14 | 1,55
Nominal | -7 | 55 | 17,46 | 1,97
Max | -7 | 55 | 22,08 | 1,95 | 56 | 90
Min | -2 | 55 | 6,01 | 1,80
Nominal | -2 | 55 | 20,13 | 2,26
Max | -2 | 55 | 25,38 | 2,21 | 57 | 90
Min | 2 | 55 | 6,77 | 1,75
Nominal | 2 | 55 | 22,40 | 2,53
Max | 2 | 55 | 28,14 | 2,45 | 58 | 90
Min | 7 | 55 | 7,73 | 2,67
Nominal | 7 | 55 | 25,36 | 2,86
Max | 7 | 55 | 31,87 | 2,76 | 58 | 90
Min | 10 | 55 | 8,27 | 2,94
Nominal | 10 | 55 | 26,95 | 3,05
Max | 10 | 55 | 33,92 | 2,94 | 58 | 90
Min | 15 | 55 | 9,18 | 3,39
Nominal | 15 | 55 | 29,59 | 3,37
Max | 15 | 55 | 37,33 | 3,24 | 58 | 90
Minimal Leistung bei 20 Hz
Nominale Leistung bei 70 Hz
Maximale Leistung bei 100 Hz, sofern nicht anders angegeben |  |  |  |  | Teilweise abweichend weil Einsatzgrenze erreicht.
Interpolierte Leistungsdaten beim Auslegungspunkt A10/W35 und A10/W55

## Effenca MT 33
Daten entsprechend DIN EN 14511
Heat Pump Modulation | Source Temperature [°C] | Flow Temperature [°C] | Heating Performance[kW] | COP [-] | Max. Flow Temperature [°C] | Modulation Verdichter [Hz]
Min | -25 | 35 | / | /
Nominal | -25 | 35 | / | /
Max | -25 | 35 | / | / | /
Min | -20 | 35 | 3,73 | 1,76
Nominal | -20 | 35 | 13,70 | 2,13
Max | -20 | 35 | 15,72 | 2,18 | 50 | 80
Min | -15 | 35 | 4,46 | 2,06
Nominal | -15 | 35 | 15,75 | 2,43
Max | -15 | 35 | 24,88 | 2,34 | 55
Min | -10 | 35 | 5,26 | 2,43
Nominal | -10 | 35 | 17,98 | 2,74
Max | -10 | 35 | 28,40 | 2,57 | 56
Min | -7 | 35 | 5,31 | 2,41
Nominal | -7 | 35 | 18,11 | 2,70
Max | -7 | 35 | 28,41 | 2,49 | 57
Min | -2 | 35 | 6,44 | 2,92
Nominal | -2 | 35 | 21,71 | 3,20
Max | -2 | 35 | 33,77 | 2,85 | 59
Min | 2 | 35 | 7,84 | 3,12
Nominal | 2 | 35 | 26,16 | 3,37
Max | 2 | 35 | 40,56 | 2,93 | 60
Min | 7 | 35 | 10,25 | 4,26
Nominal | 7 | 35 | 33,37 | 4,36
Max | 7 | 35 | 51,51 | 3,70 | 60
Min | 10 | 35 | 11,21 | 4,82
Nominal | 10 | 35 | 36,34 | 4,84
Max | 10 | 35 | 56,13 | 4,04 | 60
Min | 15 | 35 | 12,80 | 5,75
Nominal | 15 | 35 | 41,30 | 5,63
Max | 15 | 35 | 63,84 | 4,60 | 60
Min | -25 | 55 | / | /
Nominal | -25 | 55 | / | /
Max | -25 | 55 | / | / | /
Min | -20 | 55 | 13,68 | 1,69 |  | 60
Nominal | -20 | 55 | 15,84 | 1,72 |  | 70
Max | -20 | 55 | 15,84 | 1,72 | 50 | 70
Min | -15 | 55 | 4,38 | 1,40
Nominal | -15 | 55 | 17,72 | 1,91
Max | -15 | 55 | 25,06 | 1,81 | 55
Min | -10 | 55 | 5,03 | 1,60
Nominal | -10 | 55 | 17,94 | 1,95
Max | -10 | 55 | 28,07 | 1,95 | 56
Min | -7 | 55 | 5,16 | 1,65
Nominal | -7 | 55 | 20,76 | 2,17
Max | -7 | 55 | 28,41 | 1,98 | 57
Min | -2 | 55 | 6,04 | 1,84
Nominal | -2 | 55 | 21,98 | 2,27
Max | -2 | 55 | 32,91 | 2,13 | 59
Min | 2 | 55 | 6,84 | 2,02
Nominal | 2 | 55 | 30,22 | 2,92
Max | 2 | 55 | 37,82 | 2,28 | 60
Min | 7 | 55 | 9,04 | 2,58
Nominal | 7 | 55 | 36,68 | 3,53
Max | 7 | 55 | 48,26 | 2,71 | 60
Min | 10 | 55 | 9,79 | 2,81
Nominal | 10 | 55 | 38,50 | 3,71
Max | 10 | 55 | 51,72 | 2,88 | 60
Min | 15 | 55 | 11,03 | 3,20
Nominal | 15 | 55 | 41,53 | 4,00
Max | 15 | 55 | 57,49 | 3,17 | 60
Minimal Leistung bei 20 Hz
Nominale Leistung bei 70 Hz
Maximale Leistung bei 120 Hz, sofern nicht anders angegeben |  |  |  |  | Teilweise abweichend weil Einsatzgrenze erreicht.
Interpolierte Leistungsdaten beim Auslegungspunkt A10/W35 und A10/W55

## Effenca MT 40
Daten entsprechend DIN EN 14511
Heat Pump Modulation | Source Temperature [°C] | Flow Temperature [°C] | Heating Performance[kW] | COP [-] | Max. Flow Temperature [°C] | Modulation Verdichter [Hz]
Min | -25 | 35 | / | /
Nominal | -25 | 35 | / | /
Max | -25 | 35 | / | / | /
Min | -20 | 35 | 4,25 | 1,76
Nominal | -20 | 35 | 15,61 | 2,13
Max | -20 | 35 | 17,92 | 2,18 | 43 | 80
Min | -15 | 35 | 5,05 | 2,04
Nominal | -15 | 35 | 17,85 | 2,41
Max | -15 | 35 | 28.19 | 2,43 | 50
Min | -10 | 35 | 5,90 | 2,39
Nominal | -10 | 35 | 20,16 | 2,69
Max | -10 | 35 | 31.84 | 2,69 | 55
Min | -7 | 35 | 6,04 | 2,48
Nominal | -7 | 35 | 20,62 | 2,78
Max | -7 | 35 | 32,36 | 2,56 | 57
Min | -2 | 35 | 7,15 | 2,89
Nominal | -2 | 35 | 24,11 | 3,16
Max | -2 | 35 | 37,51 | 2,81 | 59
Min | 2 | 35 | 8,16 | 3,26
Nominal | 2 | 35 | 27,27 | 3,49
Max | 2 | 35 | 42,29 | 3,03 | 60
Min | 7 | 35 | 10,98 | 4,28
Nominal | 7 | 35 | 35,79 | 4,37
Max | 7 | 35 | 55,25 | 3,70 | 60
Min | 10 | 35 | 12,00 | 4,74
Nominal | 10 | 35 | 38,93 | 4,75
Max | 10 | 35 | 60,14 | 3,96 | 60
Min | 15 | 35 | 13,68 | 5,50
Nominal | 15 | 35 | 44,17 | 5,38
Max | 15 | 35 | 68,29 | 4,39 | 60
Min | -25 | 55 | / | /
Nominal | -25 | 55 | / | /
Max | -25 | 55 | / | / | /
Min | -20 | 55 | 4,18 | 1,26 |  | 20
Nominal | -20 | 55 | 4,18 | 1,26 |  | 20
Max | -20 | 55 | 4,18 | 1,26 | 43 | 20
Min | -15 | 55 | 4,92 | 1,42
Nominal | -15 | 55 | 17,81 | 1,74
Max | -15 | 55 | 26,19 | 1,80 | 50 | 110
Min | -10 | 55 | 5,65 | 1,60
Nominal | -10 | 55 | 19,90 | 1,92
Max | -10 | 55 | 29,29 | 1,95 | 55 | 110
Min | -7 | 55 | 5,79 | 1,65
Nominal | -7 | 55 | 20,12 | 1,95
Max | -7 | 55 | 29,60 | 1,97 | 57 | 110
Min | -2 | 55 | 6,73 | 1,85
Nominal | -2 | 55 | 23,16 | 2,18
Max | -2 | 55 | 34,12 | 2,13 | 59 | 110
Min | 2 | 55 | 7,56 | 2,03
Nominal | 2 | 55 | 25,89 | 2,37
Max | 2 | 55 | 38,73 | 2,30 | 60 | 110
Min | 7 | 55 | 9,99 | 2,59
Nominal | 7 | 55 | 33,40 | 2,93
Max | 7 | 55 | 49,47 | 2,75 | 60 | 110
Min | 10 | 55 | 10,84 | 2,82
Nominal | 10 | 55 | 36,15 | 3,15
Max | 10 | 55 | 53,18 | 2,92 | 60 | 110
Min | 15 | 55 | 12,25 | 3,19
Nominal | 15 | 55 | 40,72 | 3,51
Max | 15 | 55 | 59,35 | 3,21 | 60 | 110
Minimal Leistung bei 20 Hz
Nominale Leistung bei 70 Hz
Maximale Leistung bei 120 Hz, sofern nicht anders angegeben |  |  |  |  | Teilweise abweichend weil Einsatzgrenze erreicht.
Interpolierte Leistungsdaten beim Auslegungspunkt A10/W35 und A10/W55

## Vorlage
Daten entsprechend DIN EN 14511
Heat Pump Modulation | Source Temperature [°C] | Flow Temperature [°C] | Heating Performance[kW] | COP [-] | Max. Flow Temperature [°C] | Modulation Verdichter [Hz]
Min | -25 | 35
Nominal | -25 | 35
Max | -25 | 35
Min | -20 | 35
Nominal | -20 | 35
Max | -20 | 35
Min | -15 | 35
Nominal | -15 | 35
Max | -15 | 35
Min | -10 | 35
Nominal | -10 | 35
Max | -10 | 35
Min | -7 | 35
Nominal | -7 | 35
Max | -7 | 35
Min | -2 | 35
Nominal | -2 | 35
Max | -2 | 35
Min | 2 | 35
Nominal | 2 | 35
Max | 2 | 35
Min | 7 | 35
Nominal | 7 | 35
Max | 7 | 35
Min | 10 | 35
Nominal | 10 | 35
Max | 10 | 35
Min | 15 | 35
Nominal | 15 | 35
Max | 15 | 35
Min | -25 | 55
Nominal | -25 | 55
Max | -25 | 55
Min | -20 | 55
Nominal | -20 | 55
Max | -20 | 55
Min | -15 | 55
Nominal | -15 | 55
Max | -15 | 55
Min | -10 | 55
Nominal | -10 | 55
Max | -10 | 55
Min | -7 | 55
Nominal | -7 | 55
Max | -7 | 55
Min | -2 | 55
Nominal | -2 | 55
Max | -2 | 55
Min | 2 | 55
Nominal | 2 | 55
Max | 2 | 55
Min | 7 | 55
Nominal | 7 | 55
Max | 7 | 55
Min | 10 | 55
Nominal | 10 | 55
Max | 10 | 55
Min | 15 | 55
Nominal | 15 | 55
Max | 15 | 55
Minimal Leistung bei 20 Hz
Nominale Leistung bei 70 Hz
Maximale Leistung bei 120 Hz, sofern nicht anders angegeben |  |  |  |  | Teilweise abweichend weil Einsatzgrenze erreicht.
Interpolierte Leistungsdaten beim Auslegungspunkt A10/W35 und A10/W55