## BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
temp in Pump | temp out | EN14511 | min. Leistung | mittlere Leistung | max. Leistung | min. COP* | mit. COP | max. COP | Max. Vorlauftemperatur | * COP bei minimaler Leistung
35 | 0 |  | 5.1 | 12.1 | 15.2 | 4.3 | 5.1 | 5 | 65
55 | 0 |  | 4.6 | 12.1 | 14.1 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 65
| Heizlast Label | 8
| Vorlauftemperatur | erforderliche Leistung | mögliche Leistung | mögliche Leistung | mögliche Leistung
| mittleres Klima | P | min. | mittel | max | COP | mit. COP | max. COP
-22 | 35 | 11.6923 | 5.1 | 12.1 | 15.2 | 4.3 | 5.1 | 5
-15 | 35 | 9.5385 | 5.1 | 12.1 | 15.2 | 4.3 | 5.1 | 5
-10 | 35 | 8 | 5.1 | 12.1 | 15.2 | 4.3 | 5.1 | 5
-7 | 34 | 7.0769 | 5.125 | 12.1 | 15.255 | 4.38 | 5.21 | 5.105
2 | 30 | 4.3077 | 5.225 | 12.1 | 15.475 | 4.7 | 5.65 | 5.525
7 | 27 | 2.7692 | 5.3 | 12.1 | 15.64 | 4.94 | 5.98 | 5.84
12 | 24 | 1.2308 | 5.375 | 12.1 | 15.805 | 5.18 | 6.31 | 6.155
-22 | 55 | 11.6923 | 4.6 | 12.1 | 14.1 | 2.7 | 2.9 | 2.9
-15 | 55 | 9.5385 | 4.6 | 12.1 | 14.1 | 2.7 | 2.9 | 2.9
-10 | 55 | 8 | 4.6 | 12.1 | 14.1 | 2.7 | 2.9 | 2.9
-7 | 52 | 7.0769 | 4.675 | 12.1 | 14.265 | 2.94 | 3.23 | 3.215
2 | 42 | 4.3077 | 4.925 | 12.1 | 14.815 | 3.74 | 4.33 | 4.265
7 | 36 | 2.7692 | 5.075 | 12.1 | 15.145 | 4.22 | 4.99 | 4.895
12 | 30 | 1.2308 | 5.225 | 12.1 | 15.475 | 4.7 | 5.65 | 5.525
Korrektur nach 14825-Meßwerten
kaltes Klima
-22 | 35 | 8 | 5.1 | 12.1 | 15.2 | 4.3 | 5.1 | 5
-7 | 30 | 4.8421 | 5.225 | 12.1 | 15.475 | 4.7 | 5.65 | 5.525
2 | 27 | 2.9474 | 5.3 | 12.1 | 15.64 | 4.94 | 5.98 | 5.84
7 | 25 | 1.8947 | 5.35 | 12.1 | 15.75 | 5.1 | 6.2 | 6.05
12 | 24 | 0.84211 | 5.375 | 12.1 | 15.805 | 5.18 | 6.31 | 6.155
-22 | 55 | 8 | 4.6 | 12.1 | 14.1 | 2.7 | 2.9 | 2.9
-7 | 44 | 4.8421 | 4.875 | 12.1 | 14.705 | 3.58 | 4.11 | 4.055
2 | 37 | 2.9474 | 5.05 | 12.1 | 15.09 | 4.14 | 4.88 | 4.79
7 | 32 | 1.8947 | 5.175 | 12.1 | 15.365 | 4.54 | 5.43 | 5.315
12 | 30 | 0.84211 | 5.225 | 12.1 | 15.475 | 4.7 | 5.65 | 5.525
warmes Klima
-7 | 35 | 13.1429 | 5.1 | 12.1 | 15.2 | 4.3 | 5.1 | 5
2 | 35 | 8 | 5.1 | 12.1 | 15.2 | 4.3 | 5.1 | 5
7 | 31 | 5.1429 | 5.2 | 12.1 | 15.42 | 4.62 | 5.54 | 5.42
12 | 26 | 2.2857 | 5.325 | 12.1 | 15.695 | 5.02 | 6.09 | 5.945
-7 | 55 | 13.1429 | 4.6 | 12.1 | 14.1 | 2.7 | 2.9 | 2.9
2 | 55 | 8 | 4.6 | 12.1 | 14.1 | 2.7 | 2.9 | 2.9
7 | 46 | 5.1429 | 4.825 | 12.1 | 14.595 | 3.42 | 3.89 | 3.845
12 | 34 | 2.2857 | 5.125 | 12.1 | 15.255 | 4.38 | 5.21 | 5.105