## example
temp in Pump | temp out | EN14511 | min. power | adverage power | max. power | min. COP | adverage COP | max. COP | Max. Vorlauftemperatur
35 | 10 |  | 1.35 | 3.32 | 5.95 | 3.85 | 4.86 | 4.25 | 65
55 | 10 |  | 1.17 | 2.95 | 5.4 | 2.49 | 3.13 | 2.84 | 65
14825 results:
Vorlauftemperatur
| average |  | min. | average power | max | COP | average COP | max. COP
-22 | 35 |  | 1.35 | 3.32 | 5.95 | 3.85 | 4.86 | 4.25
-15 | 35 |  | 1.35 | 3.32 | 5.95 | 3.85 | 4.86 | 4.25
-10 | 35 |  | 1.35 | 3.32 | 5.95 | 3.85 | 4.86 | 4.25
-7 | 34 |  | 1.359 | 3.3385 | 5.9775 | 3.918 | 4.9465 | 4.3205
2 | 30 |  | 1.395 | 3.4125 | 6.0875 | 4.19 | 5.2925 | 4.6025
7 | 27 |  | 1.422 | 3.468 | 6.17 | 4.394 | 5.552 | 4.814
12 | 24 |  | 1.3 | 3.5235 | 6.2525 | 5.95 | 5.8115 | 5.0255
-22 | 55 |  | 1.17 | 2.95 | 5.4 | 2.49 | 3.13 | 2.84
-15 | 55 |  | 1.17 | 2.95 | 5.4 | 2.49 | 3.13 | 2.84
-10 | 55 |  | 1.17 | 2.95 | 5.4 | 2.49 | 3.13 | 2.84
-7 | 52 |  | 1.197 | 3.0055 | 5.4825 | 2.694 | 3.3895 | 3.0515
2 | 42 |  | 1.287 | 3.1905 | 5.7575 | 3.374 | 4.2545 | 3.7565
7 | 36 |  | 1.341 | 3.3015 | 5.9225 | 3.782 | 4.7735 | 4.1795
12 | 30 |  | 1.2 | 3.4125 | 6.0875 | 4.86 | 5.2925 | 4.6025
Korrektur nach 14825-Meßwerten
colder
-22 | 35 |  | 1.35 | 3.32 | 5.95 | 3.85 | 4.86 | 4.25
-7 | 30 |  | 1.395 | 3.4125 | 6.0875 | 4.19 | 5.2925 | 4.6025
2 | 27 |  | 1.422 | 3.468 | 6.17 | 4.394 | 5.552 | 4.814
7 | 25 |  | 1.44 | 3.505 | 6.225 | 6.36 | 5.725 | 4.955
12 | 24 |  | 1.3 | 3.5235 | 6.2525 | 5.54 | 5.8115 | 5.0255
-22 | 55 |  | 1.17 | 2.95 | 5.4 | 2.49 | 3.13 | 2.84 |  | 14825-Data
-7 | 44 |  | 1.269 | 3.1535 | 5.7025 | 3.238 | 4.0815 | 3.6155
2 | 37 |  | 1.332 | 3.283 | 5.895 | 3.714 | 4.687 | 4.109
7 | 32 |  | 1.377 | 3.3755 | 6.0325 | 5.12 | 5.1195 | 4.4615
12 | 30 |  | 1.2 | 3.4125 | 6.0875 | 4.8 | 5.2925 | 4.6025
warmes Klima
-7 | 35 |  | 1.35 | 3.32 | 5.95 | 3.85 | 4.86 | 4.25
2 | 35 |  | 1.35 | 3.32 | 5.95 | 3.85 | 4.86 | 4.25
7 | 31 |  | 1.386 | 3.394 | 6.06 | 4.122 | 5.206 | 4.532
12 | 26 |  | 1.7 | 3.4865 | 6.1975 | 6.15 | 5.6385 | 4.8845
-7 | 55 |  | 1.17 | 2.95 | 5.4 | 2.49 | 3.13 | 2.84
2 | 55 |  | 1.17 | 2.95 | 5.4 | 2.49 | 3.13 | 2.84
7 | 46 |  | 1.251 | 3.1165 | 5.6475 | 3.102 | 3.9085 | 3.4745
12 | 34 |  | 1.7 | 3.3385 | 5.9775 | 4.86 | 4.9465 | 4.3205