## ADC0509L_E5 (LT)
|  | Data according to 14511, power controlled |  |  |  | add. column | [8 empty] | add. column | [11 empty] | add. column
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
Indoor unit | Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-ADC0509L3E5 | WH-WDG05LE5 | -25 |  |  | 2.45 | 1.76 |  |  | 1.392 | 55 | -25 |  |  | 3.6 | 2.46 |  |  | 1.4634 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 5 | 1.55 | 3.2258
add. line |  | -20 |  |  | 4.7 | 2.19 |  |  | 2.1461 | 55 | -20 |  |  | 4.25 | 2.57 |  |  | 1.6537
|  | -15 |  |  | 5 | 1.94 |  |  | 2.5773 | 65 | -15 |  |  | 5 | 2.63 |  |  | 1.9011 | [6 empty] | 14 °C | 5.2 | 1.44 | 3.6111
|  | -10 | [7 empty] | 65 | -10 | [9 empty] | 5 | 2.82 | 5 | 2.03 | 18 °C | 5 | 1 | 5
|  | -7 |  |  | 5 | 1.66 |  |  | 3.012 | 75 | -7 |  |  | 5 | 2.36 |  |  | 2.1186 |  | 3.2012 | 4.4 | 3.25 | 4.4 | 2.27
|  | 2 |  |  | 5 | 1.42 |  |  | 3.5211 | 75 | 2 |  |  | 5 | 2.14 |  |  | 2.3364 |  | 4.42 | 2.7 | 5.01 | 2.7 | 3.55
|  | 7 |  |  | 5 | 0.99 |  |  | 5.0505 | 75 | 7 |  |  | 5 | 1.63 |  |  | 3.0675 |  | 5.0505 | 2.6 | 6.44 | 2.4 | 4.69
|  | 12 | [7 empty] | 75 | 12 | [9 empty] | 3 | 8.28 | 2.9 | 6.08
WH-ADC0509L6E5 | WH-WDG05LE5 | -25 |  |  | 2.45 | 1.76 |  |  | 1.392 | 55 | -25 |  |  | 3.6 | 2.46 |  |  | 1.4634 | 6 | [5 empty] | 7 °C | 5 | 1.55 | 3.2258
add. line |  | -20 |  |  | 4.7 | 2.19 |  |  | 2.1461 | 55 | -20 |  |  | 4.25 | 2.57 |  |  | 1.6537
|  | -15 |  |  | 5 | 1.94 |  |  | 2.5773 | 65 | -15 |  |  | 5 | 2.63 |  |  | 1.9011 | [6 empty] | 14 °C | 5.2 | 1.44 | 3.6111
|  | -10 | [7 empty] | 65 | -10 | [9 empty] | 5 | 2.82 | 5 | 2.03 | 18 °C | 5 | 1 | 5
|  | -7 |  |  | 5 | 1.66 |  |  | 3.012 | 75 | -7 |  |  | 5 | 2.36 |  |  | 2.1186 |  | 3.2012 | 4.4 | 3.25 | 4.4 | 2.27
|  | 2 |  |  | 5 | 1.42 |  |  | 3.5211 | 75 | 2 |  |  | 5 | 2.14 |  |  | 2.3364 |  | 4.42 | 2.7 | 5.01 | 2.7 | 3.55
|  | 7 |  |  | 5 | 0.99 |  |  | 5.0505 | 75 | 7 |  |  | 5 | 1.63 |  |  | 3.0675 |  | 5.0505 | 2.6 | 6.44 | 2.4 | 4.69
|  | 12 | [7 empty] | 75 | 12 | [9 empty] | 3 | 8.28 | 2.9 | 6.08
WH-ADC0509L3E5 | WH-WDG07LE5 | -25 |  |  | 4.75 | 2.53 |  |  | 1.8775 | 55 | -25 |  |  | 3.95 | 2.78 |  |  | 1.4209 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 7 | 2.31 | 3.0303
add. line |  | -20 |  |  | 5.5 | 2.56 |  |  | 2.1484 | 55 | -20 |  |  | 4.9 | 2.97 |  |  | 1.6498
|  | -15 |  |  | 6 | 2.5 |  |  | 2.4 | 65 | -15 |  |  | 5.2 | 2.89 |  |  | 1.7993 | [6 empty] | 14 °C | 8 | 2.26 | 3.5398
|  | -10 | [7 empty] | 65 | -10 | [9 empty] | 7 | 2.83 | 7 | 2.08 | 18 °C | 7 | 1.48 | 4.7297
|  | -7 |  |  | 5.8 | 1.93 |  |  | 3.0052 | 75 | -7 |  |  | 5.8 | 2.74 |  |  | 2.1168 |  | 3.2102 | 6.2 | 3.26 | 6.2 | 2.33
|  | 2 |  |  | 6.85 | 2 |  |  | 3.425 | 75 | 2 |  |  | 6.25 | 2.67 |  |  | 2.3408 |  | 4.2606 | 3.8 | 4.83 | 3.8 | 3.49
|  | 7 |  |  | 7 | 1.42 |  |  | 4.9296 | 75 | 7 |  |  | 7 | 2.35 |  |  | 2.9787 |  | 4.9296 | 2.9 | 6.29 | 2.7 | 4.66
|  | 12 | [7 empty] | 75 | 12 | [9 empty] | 3.4 | 7.92 | 3.3 | 6.37
WH-ADC0509L6E5 | WH-WDG07LE5 | -25 |  |  | 4.75 | 2.53 |  |  | 1.8775 | 55 | -25 |  |  | 3.95 | 2.78 |  |  | 1.4209 | 6 | [5 empty] | 7 °C | 7 | 2.31 | 3.0303
add. line |  | -20 |  |  | 5.5 | 2.56 |  |  | 2.1484 | 55 | -20 |  |  | 4.9 | 2.97 |  |  | 1.6498
|  | -15 |  |  | 6 | 2.5 |  |  | 2.4 | 65 | -15 |  |  | 5.2 | 2.89 |  |  | 1.7993 | [6 empty] | 14 °C | 8 | 2.26 | 3.5398
|  | -10 | [7 empty] | 65 | -10 | [9 empty] | 7 | 2.83 | 7 | 2.08 | 18 °C | 7 | 1.48 | 4.7297
|  | -7 |  |  | 5.8 | 1.93 |  |  | 3.0052 | 75 | -7 |  |  | 5.8 | 2.74 |  |  | 2.1168 |  | 3.2102 | 6.2 | 3.26 | 6.2 | 2.33
|  | 2 |  |  | 6.85 | 2 |  |  | 3.425 | 75 | 2 |  |  | 6.25 | 2.67 |  |  | 2.3408 |  | 4.2606 | 3.8 | 4.83 | 3.8 | 3.49
|  | 7 |  |  | 7 | 1.42 |  |  | 4.9296 | 75 | 7 |  |  | 7 | 2.35 |  |  | 2.9787 |  | 4.9296 | 2.9 | 6.29 | 2.7 | 4.66
|  | 12 | [7 empty] | 75 | 12 | [9 empty] | 3.4 | 7.92 | 3.3 | 6.37
WH-ADC0509L3E5 | WH-WDG09LE5 | -25 |  |  | 6.05 | 3.43 |  |  | 1.7638 | 55 | -25 |  |  | 4.65 | 3.15 |  |  | 1.4762 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 8.2 | 2.91 | 2.8179
add. line |  | -20 |  |  | 7 | 3.56 |  |  | 1.9663 | 55 | -20 |  |  | 5.6 | 3.43 |  |  | 1.6327
|  | -15 |  |  | 7.4 | 3.2 |  |  | 2.31 | 65 | -15 |  |  | 6.3 | 3.55 |  |  | 1.7746 | [6 empty] | 14 °C | 10 | 3.1 | 3.2258
|  | -10 | [7 empty] | 65 | -10 | [9 empty] | 8 | 2.57 | 7.5 | 1.98 | 18 °C | 9 | 2.15 | 4.186
|  | -7 |  |  | 7 | 2.5 |  |  | 2.84 | 75 | -7 |  |  | 7 | 3.29 |  |  | 2.1277 |  | 2.8004 | 7.1 | 2.83 | 7.1 | 2.28
|  | 2 |  |  | 7 | 2.05 |  |  | 3.4 | 75 | 2 |  |  | 7 | 2.9 |  |  | 2.4138 |  | 4.3275 | 4.3 | 4.89 | 4.3 | 3.6
|  | 7 |  |  | 9 | 1.98 |  |  | 4.55 | 75 | 7 |  |  | 8.9 | 2.94 |  |  | 3.0272 |  | 4.55 | 2.8 | 6.21 | 2.8 | 4.72
|  | 12 | [7 empty] | 75 | 12 | [9 empty] | 3.3 | 7.45 | 3.2 | 6.12
WH-ADC0509L6E5 | WH-WDG09LE5 | -25 |  |  | 6.05 | 3.43 |  |  | 1.7638 | 55 | -25 |  |  | 4.65 | 3.15 |  |  | 1.4762 | 6 | [5 empty] | 7 °C | 8.2 | 2.91 | 2.8179
add. line |  | -20 |  |  | 7 | 3.56 |  |  | 1.9663 | 55 | -20 |  |  | 5.6 | 3.43 |  |  | 1.6327
|  | -15 |  |  | 7.4 | 3.2 |  |  | 2.31 | 65 | -15 |  |  | 6.3 | 3.55 |  |  | 1.7746 | [6 empty] | 14 °C | 10 | 3.1 | 3.2258
|  | -10 | [7 empty] | 65 | -10 | [9 empty] | 8 | 2.57 | 7.5 | 1.98 | 18 °C | 9 | 2.15 | 4.186
|  | -7 |  |  | 7 | 2.5 |  |  | 2.84 | 75 | -7 |  |  | 7 | 3.29 |  |  | 2.1277 |  | 2.8004 | 7.1 | 2.83 | 7.1 | 2.28
|  | 2 |  |  | 7 | 2.05 |  |  | 3.4 | 75 | 2 |  |  | 7 | 2.9 |  |  | 2.4138 |  | 4.3275 | 4.3 | 4.89 | 4.3 | 3.6
|  | 7 |  |  | 9 | 1.98 |  |  | 4.55 | 75 | 7 |  |  | 8.9 | 2.94 |  |  | 3.0272 |  | 4.55 | 2.8 | 6.21 | 2.8 | 4.72
|  | 12 | [7 empty] | 75 | 12 | [9 empty] | 3.3 | 7.45 | 3.2 | 6.12
Indoor unit models with equivalent data:
WH-ADC0509L3E5
WH-ADC0509L3E5AN
WH-ADC0509L3E5B
WH-ADC0509L3E5UK
WH-ADC0509L6E5
WH-ADC0509L6E5AN
Note on Y3: Uwe Sprengart (70K8542): Spaltenwerte geändert am 26.04. gem. VDI 4650 mit Ersatzwerten aus EN 14825
Note on AB26: Uwe Sprengart (70K8542): Hinzugefügt am 27.06.
Note on AB35: Uwe Sprengart (70K8542): Hinzugefügt am 27.06.
Note on AB44: Uwe Sprengart (70K8542): Hinzugefügt am 27.06.
Note on AB53: Uwe Sprengart (70K8542): Hinzugefügt am 27.06.

## ADC0309K_E5 (LT)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
Indoor unit | Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-ADC0309K3E5 | WH-UDZ03KE5 | -20 |  |  | 2.52 | 1.31 |  |  | 1.9237 | 55 | -20 |  |  | 2.12 | 1.8 |  |  | 1.1778 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 3.2 | 0.91 | 3.5165
|  | -15 |  |  | 3.2 | 1.37 |  |  | 2.3358 | 55 | -15 |  |  | 2.75 | 1.92 |  |  | 1.4323 | [6 empty] | 14 °C | 3.56 | 0.93 | 3.83
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 4 | 2.6 | 2.9 | 1.66 | 18 °C | 3.2 | 0.68 | 4.71
|  | -7 |  |  | 3.3 | 1.18 |  |  | 2.7966 | 60 | -7 |  |  | 3.2 | 1.79 |  |  | 1.7877 |  | 2.7281 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.18
|  | 2 |  |  | 3.2 | 0.88 |  |  | 3.6364 | 60 | 2 |  |  | 3.2 | 1.46 |  |  | 2.1918 |  | 4.5155 | 2 | 5.14 | 1.6 | 3.42
|  | 7 |  |  | 3.2 | 0.6 |  |  | 5.3333 | 60 | 7 |  |  | 3.2 | 1.14 |  |  | 2.807 |  | 5.3333 | 1.4 | 6.8 | 1.1 | 4.43
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 1.6 | 9.5 | 1.4 | 6.97
WH-ADC0309K6E5 | WH-UDZ03KE5 | -20 |  |  | 2.52 | 1.31 |  |  | 1.9237 | 55 | -20 |  |  | 2.12 | 1.8 |  |  | 1.1778 | 6 | [5 empty] | 7 °C | 3.2 | 0.91 | 3.5165
|  | -15 |  |  | 3.2 | 1.37 |  |  | 2.3358 | 55 | -15 |  |  | 2.75 | 1.92 |  |  | 1.4323 | [6 empty] | 14 °C | 3.56 | 0.93 | 3.83
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 4 | 2.6 | 2.9 | 1.66 | 18 °C | 3.2 | 0.68 | 4.71
|  | -7 |  |  | 3.3 | 1.18 |  |  | 2.7966 | 60 | -7 |  |  | 3.2 | 1.79 |  |  | 1.7877 |  | 2.7281 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.18
|  | 2 |  |  | 3.2 | 0.88 |  |  | 3.6364 | 60 | 2 |  |  | 3.2 | 1.46 |  |  | 2.1918 |  | 4.5155 | 2 | 5.14 | 1.6 | 3.42
|  | 7 |  |  | 3.2 | 0.6 |  |  | 5.3333 | 60 | 7 |  |  | 3.2 | 1.14 |  |  | 2.807 |  | 5.3333 | 1.4 | 6.8 | 1.1 | 4.43
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 1.6 | 9.5 | 1.4 | 6.97
WH-ADC0309K3E5 | WH-UDZ05KE5 | -25 | [7 empty] | 55 | -25 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 5 | 1.64 | 3.0488
|  | -20 |  |  | 4.05 | 1.95 |  |  | 2.0769 | 55 | -20 |  |  | 3.39 | 2.48 |  |  | 1.3669
|  | -15 |  |  | 5 | 2.11 |  |  | 2.3697 | 55 | -15 |  |  | 4.3 | 2.61 |  |  | 1.6475 | [6 empty] | 14 °C | 6.69 | 1.76 | 3.8011
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 5 | 2.5 | 5 | 1.98 | 18 °C | 5 | 1.02 | 4.902
|  | -7 |  |  | 5 | 1.79 |  |  | 2.7933 | 60 | -7 |  |  | 5 | 2.65 |  |  | 1.8868 |  | 2.7186 | 4.4 | 2.76 | 4.5 | 2.3
|  | 2 |  |  | 5 | 1.4 |  |  | 3.5714 | 60 | 2 |  |  | 5 | 2.18 |  |  | 2.2936 |  | 4.8042 | 2.6 | 5.44 | 2.7 | 3.58
|  | 7 |  |  | 5 | 0.98 |  |  | 5.102 | 60 | 7 |  |  | 5 | 1.65 |  |  | 3.0303 |  | 5.102 | 3 | 7.15 | 2.8 | 4.89
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3.5 | 9.55 | 3.4 | 6.92
WH-ADC0309K6E5 | WH-UDZ05KE5 | -25 | [7 empty] | 55 | -25 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 5 | 1.64 | 3.0488
|  | -20 |  |  | 4.05 | 1.95 |  |  | 2.0769 | 55 | -20 |  |  | 3.39 | 2.48 |  |  | 1.3669
|  | -15 |  |  | 5 | 2.11 |  |  | 2.3697 | 55 | -15 |  |  | 4.3 | 2.61 |  |  | 1.6475 | [6 empty] | 14 °C | 6.69 | 1.76 | 3.8011
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 5 | 2.5 | 5 | 1.98 | 18 °C | 5 | 1.02 | 4.902
|  | -7 |  |  | 5 | 1.79 |  |  | 2.7933 | 60 | -7 |  |  | 5 | 2.65 |  |  | 1.8868 |  | 2.7186 | 4.4 | 2.76 | 4.5 | 2.3
|  | 2 |  |  | 5 | 1.4 |  |  | 3.5714 | 60 | 2 |  |  | 5 | 2.18 |  |  | 2.2936 |  | 4.8042 | 2.6 | 5.44 | 2.7 | 3.58
|  | 7 |  |  | 5 | 0.98 |  |  | 5.102 | 60 | 7 |  |  | 5 | 1.65 |  |  | 3.0303 |  | 5.102 | 3 | 7.15 | 2.8 | 4.89
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3.5 | 9.55 | 3.4 | 6.92
WH-ADC0309K3E5 | WH-UDZ07KE5 | -25 | [7 empty] | 55 | -25 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 6.7 | 2.21 | 3.0317
|  | -20 |  |  | 4.45 | 2.12 |  |  | 2.0991 | 55 | -20 |  |  | 3.9 | 2.85 |  |  | 1.3684
|  | -15 |  |  | 5.6 | 2.38 |  |  | 2.3529 | 55 | -15 |  |  | 5 | 3.2 |  |  | 1.5625 | [6 empty] | 14 °C | 8.19 | 2.42 | 3.3843
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 7 | 2.6 | 6.2 | 1.84 | 18 °C | 6.7 | 1.42 | 4.7183
|  | -7 |  |  | 5.75 | 1.95 |  |  | 2.9487 | 60 | -7 |  |  | 5.35 | 2.7 |  |  | 1.9815 |  | 2.8 | 6.3 | 2.8 | 6.2 | 2.18
|  | 2 |  |  | 6.85 | 2 |  |  | 3.425 | 60 | 2 |  |  | 6.25 | 2.8 |  |  | 2.2321 |  | 5.03 | 3.8 | 5.03 | 3.8 | 3.69
|  | 7 |  |  | 7 | 1.44 |  |  | 4.8611 | 60 | 7 |  |  | 7 | 2.4 |  |  | 2.9167 |  | 6.56 | 3 | 6.56 | 2.5 | 4.5
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3.4 | 8.47 | 3.1 | 6.55
WH-ADC0309K6E5 | WH-UDZ07KE5 | -25 | [7 empty] | 55 | -25 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 6.7 | 2.21 | 3.0317
|  | -20 |  |  | 4.45 | 2.12 |  |  | 2.0991 | 55 | -20 |  |  | 3.9 | 2.85 |  |  | 1.3684
|  | -15 |  |  | 5.6 | 2.38 |  |  | 2.3529 | 55 | -15 |  |  | 5 | 3.2 |  |  | 1.5625 | [6 empty] | 14 °C | 8.19 | 2.42 | 3.3843
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 7 | 2.6 | 6.2 | 1.84 | 18 °C | 6.7 | 1.42 | 4.7183
|  | -7 |  |  | 5.75 | 1.95 |  |  | 2.9487 | 60 | -7 |  |  | 5.35 | 2.7 |  |  | 1.9815 |  | 2.7552 | 6.3 | 2.8 | 6.2 | 2.18
|  | 2 |  |  | 6.85 | 2 |  |  | 3.425 | 60 | 2 |  |  | 6.25 | 2.8 |  |  | 2.2321 |  | 4.437 | 3.8 | 5.03 | 3.8 | 3.69
|  | 7 |  |  | 7 | 1.44 |  |  | 4.8611 | 60 | 7 |  |  | 7 | 2.4 |  |  | 2.9167 |  | 4.8611 | 3 | 6.56 | 2.5 | 4.5
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3.4 | 8.47 | 3.1 | 6.55
WH-ADC0309K3E5 | WH-UDZ09KE5 | -25 | [7 empty] | 55 | -25 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 8.2 | 3.02 | 2.7152
|  | -20 |  |  | 4.95 | 2.43 |  |  | 2.037 | 55 | -20 |  |  | 4.04 | 3 |  |  | 1.3467
|  | -15 |  |  | 7.4 | 3.2 |  |  | 2.31 | 55 | -15 |  |  | 5.4 | 3.42 |  |  | 1.5789 | [6 empty] | 14 °C | 10.28 | 3.25 | 3.1631
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 8 | 2.78 | 7.1 | 2.03 | 18 °C | 9 | 2.15 | 4.186
|  | -7 |  |  | 6.25 | 2.2 |  |  | 2.84 | 60 | -7 |  |  | 5.9 | 3.06 |  |  | 1.9281 |  | 2.7822 | 7 | 2.81 | 7.1 | 2.34
|  | 2 |  |  | 7 | 2.06 |  |  | 3.4 | 60 | 2 |  |  | 6.3 | 2.89 |  |  | 2.1799 |  | 3.4426 | 4.3 | 3.89 | 4.3 | 3.16
|  | 7 |  |  | 9 | 1.98 |  |  | 4.55 | 60 | 7 |  |  | 8.9 | 3.04 |  |  | 2.9276 |  | 4.55 | 2.8 | 7.16 | 2.6 | 4.54
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3 | 8.74 | 3.2 | 6.61
WH-ADC0309K6E5 | WH-UDZ09KE5 | -25 | [7 empty] | 55 | -25 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 8.2 | 3.02 | 2.7152
|  | -20 |  |  | 4.95 | 2.43 |  |  | 2.037 | 55 | -20 |  |  | 4.04 | 3 |  |  | 1.3467
|  | -15 |  |  | 7.4 | 3.2 |  |  | 2.31 | 55 | -15 |  |  | 5.4 | 3.42 |  |  | 1.5789 | [6 empty] | 14 °C | 10.28 | 3.25 | 3.1631
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 8 | 2.78 | 7.1 | 2.03 | 18 °C | 9 | 2.15 | 4.186
|  | -7 |  |  | 6.25 | 2.2 |  |  | 2.84 | 60 | -7 |  |  | 5.9 | 3.06 |  |  | 1.9281 |  | 2.7822 | 7 | 2.81 | 7.1 | 2.34
|  | 2 |  |  | 7 | 2.06 |  |  | 3.4 | 60 | 2 |  |  | 6.3 | 2.89 |  |  | 2.1799 |  | 3.4426 | 4.3 | 3.89 | 4.3 | 3.16
|  | 7 |  |  | 9 | 1.98 |  |  | 4.55 | 60 | 7 |  |  | 8.9 | 3.04 |  |  | 2.9276 |  | 4.55 | 2.8 | 7.16 | 2.6 | 4.54
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3 | 8.74 | 3.2 | 6.61
Indoor unit models with equivalent data:
WH-ADC0309K3E5
WH-ADC0309K3E5AN
WH-ADC0309K3E5B
WH-ADC0309K3E5UK
WH-ADC0309K6E5
WH-ADC0309K6E5AN
Note on Y3: Uwe Sprengart (70K8542): Spaltenwerte geändert am 26.04. gem. VDI 4650 mit Ersatzwerten aus EN 14825
Note on S57: Uwe Sprengart (70K8542): Korrigiert am 20.04.23
Note on S66: Uwe Sprengart (70K8542): Korrigiert am 20.04.23

## ADC0912K6E5 (T-CAP)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
Indoor unit | Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-ADC0912K6E5 | WH-UXZ09KE5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 8.8 | 2.83 | 3.1095
|  | -20 |  |  | 8.8 | 4.79 |  |  | 1.8372 | 55 | -20 |  |  | 8.55 | 5.9 |  |  | 1.4492
|  | -15 |  |  | 9 | 3.45 |  |  | 2.6087 | 55 | -15 |  |  | 9 | 4.95 |  |  | 1.8182 | [6 empty] | 14 °C | 9.07 | 3.01 | 3.0133
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 9 | 2.9 | 9 | 2.04 | 18 °C | 8.8 | 1.9 | 4.6316
|  | -7 |  |  | 9 | 3 |  |  | 3 | 60 | -7 |  |  | 9 | 4.28 |  |  | 2.1028 |  | 2.993 | 8 | 3.04 | 8 | 2.33
|  | 2 |  |  | 9 | 2.44 |  |  | 3.6885 | 60 | 2 |  |  | 9 | 3.9 |  |  | 2.3077 |  | 4.3485 | 4.9 | 4.93 | 4.9 | 3.46
|  | 7 |  |  | 9 | 1.79 |  |  | 5.0279 | 60 | 7 |  |  | 9 | 2.93 |  |  | 3.0717 |  | 5.0279 | 5.4 | 6.26 | 5.1 | 4.48
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 6.3 | 8.19 | 6.1 | 6.02
WH-ADC0912K6E5 | WH-UXZ12KE5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 10.7 | 4 | 2.675
|  | -20 |  |  | 11.5 | 6.05 |  |  | 1.9008 | 55 | -20 |  |  | 8.7 | 6 |  |  | 1.45
|  | -15 |  |  | 12 | 4.9 |  |  | 2.449 | 55 | -15 |  |  | 10.5 | 6.2 |  |  | 1.6935 | [6 empty] | 14 °C | 11.42 | 4.2 | 2.719
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 9 | 2.9 | 9 | 2.04 | 18 °C | 10.7 | 2.73 | 3.9194
|  | -7 |  |  | 12 | 4.41 |  |  | 2.7211 | 60 | -7 |  |  | 12 | 5.24 |  |  | 2.2901 |  | 3.0277 | 8 | 3.04 | 8 | 2.33
|  | 2 |  |  | 12 | 3.49 |  |  | 3.4384 | 60 | 2 |  |  | 12 | 5.24 |  |  | 2.2901 |  | 4.3787 | 4.9 | 4.93 | 4.9 | 3.46
|  | 7 |  |  | 12.1 | 2.5 |  |  | 4.84 | 60 | 7 |  |  | 12.1 | 3.98 |  |  | 3.0402 |  | 4.84 | 5.4 | 6.26 | 5.1 | 4.48
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 6.3 | 8.19 | 6.1 | 6.02
Indoor unit models with equivalent data:
WH-ADC0912K6E5
WH-ADC0912K6E5AN
WH-ADC0912K6E5UK

## SDC0509L_E5 (LT)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
Indoor unit | Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-SDC0509L3E5 | WH-WDG05LE5 | -25 |  |  | 2.45 | 1.76 |  |  | 1.392 | 55 | -25 |  |  | 3.6 | 2.46 |  |  | 1.4634 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 5 | 1.55 | 3.2258
|  | -20 |  |  | 4.7 | 2.19 |  |  | 2.1461 | 55 | -20 |  |  | 4.25 | 2.57 |  |  | 1.6537
|  | -15 |  |  | 5 | 1.94 |  |  | 2.5773 | 65 | -15 |  |  | 5 | 2.63 |  |  | 1.9011 | [6 empty] | 14 °C | 5.2 | 1.44 | 3.6111
|  | -10 | [7 empty] | 65 | -10 | [9 empty] | 5 | 2.82 | 5 | 2.03 | 18 °C | 5 | 1 | 5
|  | -7 |  |  | 5 | 1.66 |  |  | 3.012 | 75 | -7 |  |  | 5 | 2.36 |  |  | 2.1186 |  | 3.2012 | 4.4 | 3.25 | 4.4 | 2.27
|  | 2 |  |  | 5 | 1.42 |  |  | 3.5211 | 75 | 2 |  |  | 5 | 2.14 |  |  | 2.3364 |  | 4.42 | 2.7 | 5.01 | 2.7 | 3.55
|  | 7 |  |  | 5 | 0.99 |  |  | 5.0505 | 75 | 7 |  |  | 5 | 1.63 |  |  | 3.0675 |  | 5.0505 | 2.6 | 6.44 | 2.4 | 4.69
|  | 12 | [7 empty] | 75 | 12 | [9 empty] | 3 | 8.28 | 2.9 | 6.08
WH-SDC0509L6E5 | WH-WDG05LE5 | -25 |  |  | 2.45 | 1.76 |  |  | 1.392 | 55 | -25 |  |  | 3.6 | 2.46 |  |  | 1.4634 | 6 | [5 empty] | 7 °C | 5 | 1.55 | 3.2258
|  | -20 |  |  | 4.7 | 2.19 |  |  | 2.1461 | 55 | -20 |  |  | 4.25 | 2.57 |  |  | 1.6537
|  | -15 |  |  | 5 | 1.94 |  |  | 2.5773 | 65 | -15 |  |  | 5 | 2.63 |  |  | 1.9011 | [6 empty] | 14 °C | 5.2 | 1.44 | 3.6111
|  | -10 | [7 empty] | 65 | -10 | [9 empty] | 5 | 2.82 | 5 | 2.03 | 18 °C | 5 | 1 | 5
|  | -7 |  |  | 5 | 1.66 |  |  | 3.012 | 75 | -7 |  |  | 5 | 2.36 |  |  | 2.1186 |  | 3.2012 | 4.4 | 3.25 | 4.4 | 2.27
|  | 2 |  |  | 5 | 1.42 |  |  | 3.5211 | 75 | 2 |  |  | 5 | 2.14 |  |  | 2.3364 |  | 4.42 | 2.7 | 5.01 | 2.7 | 3.55
|  | 7 |  |  | 5 | 0.99 |  |  | 5.0505 | 75 | 7 |  |  | 5 | 1.63 |  |  | 3.0675 |  | 5.0505 | 2.6 | 6.44 | 2.4 | 4.69
|  | 12 | [7 empty] | 75 | 12 | [9 empty] | 3 | 8.28 | 2.9 | 6.08
WH-SDC0509L3E5 | WH-WDG07LE5 | -25 |  |  | 4.75 | 2.53 |  |  | 1.8775 | 55 | -25 |  |  | 3.95 | 2.78 |  |  | 1.4209 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 7 | 2.31 | 3.0303
|  | -20 |  |  | 5.5 | 2.56 |  |  | 2.1484 | 55 | -20 |  |  | 4.9 | 2.97 |  |  | 1.6498
|  | -15 |  |  | 6 | 2.5 |  |  | 2.4 | 65 | -15 |  |  | 5.2 | 2.89 |  |  | 1.7993 | [6 empty] | 14 °C | 8 | 2.26 | 3.5398
|  | -10 | [7 empty] | 65 | -10 | [9 empty] | 7 | 2.83 | 7 | 2.08 | 18 °C | 7 | 1.48 | 4.7297
|  | -7 |  |  | 5.8 | 1.93 |  |  | 3.0052 | 75 | -7 |  |  | 5.8 | 2.74 |  |  | 2.1168 |  | 3.2102 | 6.2 | 3.26 | 6.2 | 2.33
|  | 2 |  |  | 6.85 | 2 |  |  | 3.425 | 75 | 2 |  |  | 6.25 | 2.67 |  |  | 2.3408 |  | 4.2606 | 3.8 | 4.83 | 3.8 | 3.49
|  | 7 |  |  | 7 | 1.42 |  |  | 4.9296 | 75 | 7 |  |  | 7 | 2.35 |  |  | 2.9787 |  | 4.9296 | 2.9 | 6.29 | 2.7 | 4.66
|  | 12 | [7 empty] | 75 | 12 | [9 empty] | 3.4 | 7.92 | 3.3 | 6.37
WH-SDC0509L6E5 | WH-WDG07LE5 | -25 |  |  | 4.75 | 2.53 |  |  | 1.8775 | 55 | -25 |  |  | 3.95 | 2.78 |  |  | 1.4209 | 6 | [5 empty] | 7 °C | 7 | 2.31 | 3.0303
|  | -20 |  |  | 5.5 | 2.56 |  |  | 2.1484 | 55 | -20 |  |  | 4.9 | 2.97 |  |  | 1.6498
|  | -15 |  |  | 6 | 2.5 |  |  | 2.4 | 65 | -15 |  |  | 5.2 | 2.89 |  |  | 1.7993 | [6 empty] | 14 °C | 8 | 2.26 | 3.5398
|  | -10 | [7 empty] | 65 | -10 | [9 empty] | 7 | 2.83 | 7 | 2.08 | 18 °C | 7 | 1.48 | 4.7297
|  | -7 |  |  | 5.8 | 1.93 |  |  | 3.0052 | 75 | -7 |  |  | 5.8 | 2.74 |  |  | 2.1168 |  | 3.2102 | 6.2 | 3.26 | 6.2 | 2.33
|  | 2 |  |  | 6.85 | 2 |  |  | 3.425 | 75 | 2 |  |  | 6.25 | 2.67 |  |  | 2.3408 |  | 4.2606 | 3.8 | 4.83 | 3.8 | 3.49
|  | 7 |  |  | 7 | 1.42 |  |  | 4.9296 | 75 | 7 |  |  | 7 | 2.35 |  |  | 2.9787 |  | 4.9296 | 2.9 | 6.29 | 2.7 | 4.66
|  | 12 | [7 empty] | 75 | 12 | [9 empty] | 3.4 | 7.92 | 3.3 | 6.37
WH-SDC0509L3E5 | WH-WDG09LE5 | -25 |  |  | 6.05 | 3.43 |  |  | 1.7638 | 55 | -25 |  |  | 4.65 | 3.15 |  |  | 1.4762 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 8.2 | 2.91 | 2.8179
|  | -20 |  |  | 7 | 3.56 |  |  | 1.9663 | 55 | -20 |  |  | 5.6 | 3.43 |  |  | 1.6327
|  | -15 |  |  | 7.4 | 3.2 |  |  | 2.31 | 65 | -15 |  |  | 6.3 | 3.55 |  |  | 1.7746 | [6 empty] | 14 °C | 10 | 3.1 | 3.2258
|  | -10 | [7 empty] | 65 | -10 | [9 empty] | 8 | 2.57 | 7.5 | 1.98 | 18 °C | 9 | 2.15 | 4.186
|  | -7 |  |  | 7 | 2.5 |  |  | 2.84 | 75 | -7 |  |  | 7 | 3.29 |  |  | 2.1277 |  | 2.8004 | 7.1 | 2.83 | 7.1 | 2.28
|  | 2 |  |  | 7 | 2.05 |  |  | 3.4 | 75 | 2 |  |  | 7 | 2.9 |  |  | 2.4138 |  | 4.3275 | 4.3 | 4.89 | 4.3 | 3.6
|  | 7 |  |  | 9 | 1.98 |  |  | 4.55 | 75 | 7 |  |  | 8.9 | 2.94 |  |  | 3.0272 |  | 4.55 | 2.8 | 6.21 | 2.8 | 4.72
|  | 12 | [7 empty] | 75 | 12 | [9 empty] | 3.3 | 7.45 | 3.2 | 6.12
WH-SDC0509L6E5 | WH-WDG09LE5 | -25 |  |  | 6.05 | 3.43 |  |  | 1.7638 | 55 | -25 |  |  | 4.65 | 3.15 |  |  | 1.4762 | 6 | [5 empty] | 7 °C | 8.2 | 2.91 | 2.8179
|  | -20 |  |  | 7 | 3.56 |  |  | 1.9663 | 55 | -20 |  |  | 5.6 | 3.43 |  |  | 1.6327
|  | -15 |  |  | 7.4 | 3.2 |  |  | 2.31 | 65 | -15 |  |  | 6.3 | 3.55 |  |  | 1.7746 | [6 empty] | 14 °C | 10 | 3.1 | 3.2258
|  | -10 | [7 empty] | 65 | -10 | [9 empty] | 8 | 2.57 | 7.5 | 1.98 | 18 °C | 9 | 2.15 | 4.186
|  | -7 |  |  | 7 | 2.5 |  |  | 2.84 | 75 | -7 |  |  | 7 | 3.29 |  |  | 2.1277 |  | 2.8004 | 7.1 | 2.83 | 7.1 | 2.28
|  | 2 |  |  | 7 | 2.05 |  |  | 3.4 | 75 | 2 |  |  | 7 | 2.9 |  |  | 2.4138 |  | 4.3275 | 4.3 | 4.89 | 4.3 | 3.6
|  | 7 |  |  | 9 | 1.98 |  |  | 4.55 | 75 | 7 |  |  | 8.9 | 2.94 |  |  | 3.0272 |  | 4.55 | 2.8 | 6.21 | 2.8 | 4.72
|  | 12 | [7 empty] | 75 | 12 | [9 empty] | 3.3 | 7.45 | 3.2 | 6.12
Note on Y3: Uwe Sprengart (70K8542): Spaltenwerte geändert am 26.04. gem. VDI 4650 mit Ersatzwerten aus EN 14825
Note on AB26: Uwe Sprengart (70K8542): Hinzugefügt am 27.06.
Note on AB35: Uwe Sprengart (70K8542): Hinzugefügt am 27.06.
Note on AB44: Uwe Sprengart (70K8542): Hinzugefügt am 27.06.
Note on AB53: Uwe Sprengart (70K8542): Hinzugefügt am 27.06.

## SDC0309K_E5 (LT)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
Indoor unit | Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-SDC0309K3E5 | WH-UDZ03KE5 | -25 | [7 empty] | 55 | -25 |  |  | 2.12 | 1.8 |  |  | 1.1778 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 3.2 | 0.91 | 3.5165
|  | -20 |  |  | 2.52 | 1.31 |  |  | 1.9237 | 55 | -20 |  |  | 2.12 | 1.8 |  |  | 1.1778
|  | -15 |  |  | 3.2 | 1.37 |  |  | 2.3358 | 55 | -15 |  |  | 2.75 | 1.92 |  |  | 1.4323 | [6 empty] | 14 °C | 3.56 | 0.93 | 3.83
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 4 | 2.6 | 2.9 | 1.66 | 18 °C | 3.2 | 0.68 | 4.71
|  | -7 |  |  | 3.3 | 1.18 |  |  | 2.7966 | 60 | -7 |  |  | 3.2 | 1.79 |  |  | 1.7877 |  | 2.7281 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.18
|  | 2 |  |  | 3.2 | 0.88 |  |  | 3.6364 | 60 | 2 |  |  | 3.2 | 1.46 |  |  | 2.1918 |  | 4.5155 | 2 | 5.14 | 1.6 | 3.42
|  | 7 |  |  | 3.2 | 0.6 |  |  | 5.3333 | 60 | 7 |  |  | 3.2 | 1.14 |  |  | 2.807 |  | 5.3333 | 1.4 | 6.8 | 1.1 | 4.43
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 1.6 | 9.5 | 1.4 | 6.97
WH-SDC0309K6E5 | WH-UDZ03KE5 | -25 |  |  | 2.52 | 1.31 |  |  | 1.9237 | 55 | -25 |  |  | 2.12 | 1.8 |  |  | 1.1778 | 6 | [5 empty] | 7 °C | 3.2 | 0.91 | 3.5165
|  | -20 |  |  | 2.52 | 1.31 |  |  | 1.9237 | 55 | -20 |  |  | 2.12 | 1.8 |  |  | 1.1778
|  | -15 |  |  | 3.2 | 1.37 |  |  | 2.3358 | 55 | -15 |  |  | 2.75 | 1.92 |  |  | 1.4323 | [6 empty] | 14 °C | 3.56 | 0.93 | 3.83
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 4 | 2.6 | 2.9 | 1.66 | 18 °C | 3.2 | 0.68 | 4.71
|  | -7 |  |  | 3.3 | 1.18 |  |  | 2.7966 | 60 | -7 |  |  | 3.2 | 1.79 |  |  | 1.7877 |  | 2.7281 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.18
|  | 2 |  |  | 3.2 | 0.88 |  |  | 3.6364 | 60 | 2 |  |  | 3.2 | 1.46 |  |  | 2.1918 |  | 4.5155 | 2 | 5.14 | 1.6 | 3.42
|  | 7 |  |  | 3.2 | 0.6 |  |  | 5.3333 | 60 | 7 |  |  | 3.2 | 1.14 |  |  | 2.807 |  | 5.3333 | 1.4 | 6.8 | 1.1 | 4.43
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 1.6 | 9.5 | 1.4 | 6.97
WH-SDC0309K3E5 | WH-UDZ05KE5 | -25 | [7 empty] | 55 | -25 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 5 | 1.64 | 3.0488
|  | -20 |  |  | 4.05 | 1.95 |  |  | 2.0769 | 55 | -20 |  |  | 3.39 | 2.48 |  |  | 1.3669
|  | -15 |  |  | 5 | 2.11 |  |  | 2.3697 | 55 | -15 |  |  | 4.3 | 2.61 |  |  | 1.6475 | [6 empty] | 14 °C | 6.69 | 1.76 | 3.8011
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 5 | 2.5 | 5 | 1.98 | 18 °C | 5 | 1.02 | 4.902
|  | -7 |  |  | 5 | 1.79 |  |  | 2.7933 | 60 | -7 |  |  | 5 | 2.65 |  |  | 1.8868 |  | 2.7186 | 4.4 | 2.76 | 4.5 | 2.3
|  | 2 |  |  | 5 | 1.4 |  |  | 3.5714 | 60 | 2 |  |  | 5 | 2.18 |  |  | 2.2936 |  | 4.8042 | 2.6 | 5.44 | 2.7 | 3.58
|  | 7 |  |  | 5 | 0.98 |  |  | 5.102 | 60 | 7 |  |  | 5 | 1.65 |  |  | 3.0303 |  | 5.102 | 3 | 7.15 | 2.8 | 4.89
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3.5 | 9.55 | 3.4 | 6.92
WH-SDC0309K6E5 | WH-UDZ05KE5 | -25 | [7 empty] | 55 | -25 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 5 | 1.64 | 3.0488
|  | -20 |  |  | 4.05 | 1.95 |  |  | 2.0769 | 55 | -20 |  |  | 3.39 | 2.48 |  |  | 1.3669
|  | -15 |  |  | 5 | 2.11 |  |  | 2.3697 | 55 | -15 |  |  | 4.3 | 2.61 |  |  | 1.6475 | [6 empty] | 14 °C | 6.69 | 1.76 | 3.8011
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 5 | 2.5 | 5 | 1.98 | 18 °C | 5 | 1.02 | 4.902
|  | -7 |  |  | 5 | 1.79 |  |  | 2.7933 | 60 | -7 |  |  | 5 | 2.65 |  |  | 1.8868 |  | 2.7186 | 4.4 | 2.76 | 4.5 | 2.3
|  | 2 |  |  | 5 | 1.4 |  |  | 3.5714 | 60 | 2 |  |  | 5 | 2.18 |  |  | 2.2936 |  | 4.8042 | 2.6 | 5.44 | 2.7 | 3.58
|  | 7 |  |  | 5 | 0.98 |  |  | 5.102 | 60 | 7 |  |  | 5 | 1.65 |  |  | 3.0303 |  | 5.102 | 3 | 7.15 | 2.8 | 4.89
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3.5 | 9.55 | 3.4 | 6.92
WH-SDC0309K3E5 | WH-UDZ07KE5 | -25 | [7 empty] | 55 | -25 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 6.7 | 2.21 | 3.0317
|  | -20 |  |  | 4.45 | 2.12 |  |  | 2.0991 | 55 | -20 |  |  | 3.9 | 2.85 |  |  | 1.3684
|  | -15 |  |  | 5.6 | 2.38 |  |  | 2.3529 | 55 | -15 |  |  | 5 | 3.2 |  |  | 1.5625 | [6 empty] | 14 °C | 8.19 | 2.42 | 3.3843
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 7 | 2.6 | 6.2 | 1.84 | 18 °C | 6.7 | 1.42 | 4.7183
|  | -7 |  |  | 5.75 | 1.95 |  |  | 2.9487 | 60 | -7 |  |  | 5.35 | 2.7 |  |  | 1.9815 |  | 2.8 | 6.3 | 2.8 | 6.2 | 2.18
|  | 2 |  |  | 6.85 | 2 |  |  | 3.425 | 60 | 2 |  |  | 6.25 | 2.8 |  |  | 2.2321 |  | 5.03 | 3.8 | 5.03 | 3.8 | 3.69
|  | 7 |  |  | 7 | 1.44 |  |  | 4.8611 | 60 | 7 |  |  | 7 | 2.4 |  |  | 2.9167 |  | 6.56 | 3 | 6.56 | 2.5 | 4.5
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3.4 | 8.47 | 3.1 | 6.55
WH-SDC0309K6E5 | WH-UDZ07KE5 | -25 | [7 empty] | 55 | -25 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 6.7 | 2.21 | 3.0317
|  | -20 |  |  | 4.45 | 2.12 |  |  | 2.0991 | 55 | -20 |  |  | 3.9 | 2.85 |  |  | 1.3684
|  | -15 |  |  | 5.6 | 2.38 |  |  | 2.3529 | 55 | -15 |  |  | 5 | 3.2 |  |  | 1.5625 | [6 empty] | 14 °C | 8.19 | 2.42 | 3.3843
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 7 | 2.6 | 6.2 | 1.84 | 18 °C | 6.7 | 1.42 | 4.7183
|  | -7 |  |  | 5.75 | 1.95 |  |  | 2.9487 | 60 | -7 |  |  | 5.35 | 2.7 |  |  | 1.9815 |  | 2.7552 | 6.3 | 2.8 | 6.2 | 2.18
|  | 2 |  |  | 6.85 | 2 |  |  | 3.425 | 60 | 2 |  |  | 6.25 | 2.8 |  |  | 2.2321 |  | 4.437 | 3.8 | 5.03 | 3.8 | 3.69
|  | 7 |  |  | 7 | 1.44 |  |  | 4.8611 | 60 | 7 |  |  | 7 | 2.4 |  |  | 2.9167 |  | 4.8611 | 3 | 6.56 | 2.5 | 4.5
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3.4 | 8.47 | 3.1 | 6.55
WH-SDC0309K3E5 | WH-UDZ09KE5 | -25 | [7 empty] | 55 | -25 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 8.2 | 3.02 | 2.7152
|  | -20 |  |  | 4.95 | 2.43 |  |  | 2.037 | 55 | -20 |  |  | 4.04 | 3 |  |  | 1.3467
|  | -15 |  |  | 7.4 | 3.2 |  |  | 2.31 | 55 | -15 |  |  | 5.4 | 3.42 |  |  | 1.5789 | [6 empty] | 14 °C | 10.28 | 3.25 | 3.1631
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 8 | 2.78 | 7.1 | 2.03 | 18 °C | 9 | 2.15 | 4.186
|  | -7 |  |  | 6.25 | 2.2 |  |  | 2.84 | 60 | -7 |  |  | 5.9 | 3.06 |  |  | 1.9281 |  | 2.7822 | 7 | 2.81 | 7.1 | 2.34
|  | 2 |  |  | 7 | 2.06 |  |  | 3.4 | 60 | 2 |  |  | 6.3 | 2.89 |  |  | 2.1799 |  | 3.4426 | 4.3 | 3.89 | 4.3 | 3.16
|  | 7 |  |  | 9 | 1.98 |  |  | 4.55 | 60 | 7 |  |  | 8.9 | 3.04 |  |  | 2.9276 |  | 4.55 | 2.8 | 7.16 | 2.6 | 4.54
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3 | 8.74 | 3.2 | 6.61
WH-SDC0309K6E5 | WH-UDZ09KE5 | -25 | [7 empty] | 55 | -25 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 8.2 | 3.02 | 2.7152
|  | -20 |  |  | 4.95 | 2.43 |  |  | 2.037 | 55 | -20 |  |  | 4.04 | 3 |  |  | 1.3467
|  | -15 |  |  | 7.4 | 3.2 |  |  | 2.31 | 55 | -15 |  |  | 5.4 | 3.42 |  |  | 1.5789 | [6 empty] | 14 °C | 10.28 | 3.25 | 3.1631
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 8 | 2.78 | 7.1 | 2.03 | 18 °C | 9 | 2.15 | 4.186
|  | -7 |  |  | 6.25 | 2.2 |  |  | 2.84 | 60 | -7 |  |  | 5.9 | 3.06 |  |  | 1.9281 |  | 2.7822 | 7 | 2.81 | 7.1 | 2.34
|  | 2 |  |  | 7 | 2.06 |  |  | 3.4 | 60 | 2 |  |  | 6.3 | 2.89 |  |  | 2.1799 |  | 3.4426 | 4.3 | 3.89 | 4.3 | 3.16
|  | 7 |  |  | 9 | 1.98 |  |  | 4.55 | 60 | 7 |  |  | 8.9 | 3.04 |  |  | 2.9276 |  | 4.55 | 2.8 | 7.16 | 2.6 | 4.54
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3 | 8.74 | 3.2 | 6.61

## SXC09K_E5 (T-CAP)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
Indoor unit | Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-SXC09K3E5 | WH-UXZ09KE5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 8.8 | 2.83 | 3.1095
|  | -20 |  |  | 8.8 | 4.79 |  |  | 1.8372 | 55 | -20 |  |  | 8.55 | 5.9 |  |  | 1.4492
|  | -15 |  |  | 9 | 3.45 |  |  | 2.6087 | 55 | -15 |  |  | 9 | 4.95 |  |  | 1.8182 | [6 empty] | 14 °C | 9.07 | 3.01 | 3.0133
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 9 | 2.9 | 9 | 2.04 | 18 °C | 8.8 | 1.9 | 4.6316
|  | -7 |  |  | 9 | 3 |  |  | 3 | 60 | -7 |  |  | 9 | 4.28 |  |  | 2.1028 |  | 2.993 | 8 | 3.04 | 8 | 2.33
|  | 2 |  |  | 9 | 2.44 |  |  | 3.6885 | 60 | 2 |  |  | 9 | 3.9 |  |  | 2.3077 |  | 4.3485 | 4.9 | 4.93 | 4.9 | 3.46
|  | 7 |  |  | 9 | 1.79 |  |  | 5.0279 | 60 | 7 |  |  | 9 | 2.93 |  |  | 3.0717 |  | 5.0279 | 5.4 | 6.26 | 5.1 | 4.48
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 6.3 | 8.19 | 6.1 | 6.02
WH-SXC09K6E5 | WH-UXZ09KE5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 8.8 | 2.83 | 3.1095
|  | -20 |  |  | 8.8 | 4.79 |  |  | 1.8372 | 55 | -20 |  |  | 8.55 | 5.9 |  |  | 1.4492
|  | -15 |  |  | 9 | 3.45 |  |  | 2.6087 | 55 | -15 |  |  | 9 | 4.95 |  |  | 1.8182 | [6 empty] | 14 °C | 9.07 | 3.01 | 3.0133
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 9 | 2.9 | 9 | 2.04 | 18 °C | 8.8 | 1.9 | 4.6316
|  | -7 |  |  | 9 | 3 |  |  | 3 | 60 | -7 |  |  | 9 | 4.28 |  |  | 2.1028 |  | 2.993 | 8 | 3.04 | 8 | 2.33
|  | 2 |  |  | 9 | 2.44 |  |  | 3.6885 | 60 | 2 |  |  | 9 | 3.9 |  |  | 2.3077 |  | 4.3485 | 4.9 | 4.93 | 4.9 | 3.46
|  | 7 |  |  | 9 | 1.79 |  |  | 5.0279 | 60 | 7 |  |  | 9 | 2.93 |  |  | 3.0717 |  | 5.0279 | 5.4 | 6.26 | 5.1 | 4.48
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 6.3 | 8.19 | 6.1 | 6.02
Indoor unit models with equivalent data:
WH-SXC09K3E5 + WH-UXZ09KE5
WH-SXC09K3E8 + WH-UXZ09KE8

## SXC12K6E5 (T-CAP)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
Indoor unit | Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-SXC12K6E5 | WH-UXZ12KE5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 10.7 | 4 | 2.675
|  | -20 |  |  | 11.5 | 6.05 |  |  | 1.9008 | 55 | -20 |  |  | 8.7 | 6 |  |  | 1.45
|  | -15 |  |  | 12 | 4.9 |  |  | 2.449 | 55 | -15 |  |  | 10.5 | 6.2 |  |  | 1.6935 | [6 empty] | 14 °C | 11.42 | 4.2 | 2.719
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 9 | 2.9 | 9 | 2.04 | 18 °C | 10.7 | 2.73 | 3.9194
|  | -7 |  |  | 12 | 4.41 |  |  | 2.7211 | 60 | -7 |  |  | 12 | 5.24 |  |  | 2.2901 |  | 3.0277 | 8 | 3.04 | 8 | 2.33
|  | 2 |  |  | 12 | 3.49 |  |  | 3.4384 | 60 | 2 |  |  | 12 | 5.24 |  |  | 2.2901 |  | 4.3787 | 4.9 | 4.93 | 4.9 | 3.46
|  | 7 |  |  | 12.1 | 2.5 |  |  | 4.84 | 60 | 7 |  |  | 12.1 | 3.98 |  |  | 3.0402 |  | 4.84 | 5.4 | 6.26 | 5.1 | 4.48
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 6.3 | 8.19 | 6.1 | 6.02

## SXC09K_E8 (T-CAP
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
Indoor unit | Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-SXC09K3E8 | WH-UXZ09KE8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 8.8 | 2.83 | 3.1095
|  | -20 |  |  | 8.8 | 4.79 |  |  | 1.8372 | 55 | -20 |  |  | 8.55 | 5.9 |  |  | 1.4492
|  | -15 |  |  | 9 | 3.45 |  |  | 2.6087 | 55 | -15 |  |  | 9 | 4.95 |  |  | 1.8182 | [6 empty] | 14 °C | 9.07 | 3.01 | 3.0133
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 9 | 2.9 | 9 | 2.04 | 18 °C | 8.8 | 1.9 | 4.6316
|  | -7 |  |  | 9 | 3 |  |  | 3 | 60 | -7 |  |  | 9 | 4.28 |  |  | 2.1028 |  | 2.993 | 8 | 3.04 | 8 | 2.33
|  | 2 |  |  | 9 | 2.44 |  |  | 3.6885 | 60 | 2 |  |  | 9 | 3.9 |  |  | 2.3077 |  | 4.3485 | 4.9 | 4.93 | 4.9 | 3.46
|  | 7 |  |  | 9 | 1.79 |  |  | 5.0279 | 60 | 7 |  |  | 9 | 2.93 |  |  | 3.0717 |  | 5.0279 | 5.4 | 6.26 | 5.1 | 4.48
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 6.3 | 8.19 | 6.1 | 6.02
WH-SXC09K9E8 | WH-UXZ09KE8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 8.8 | 2.83 | 3.1095
|  | -20 |  |  | 8.8 | 4.79 |  |  | 1.8372 | 55 | -20 |  |  | 8.55 | 5.9 |  |  | 1.4492
|  | -15 |  |  | 9 | 3.45 |  |  | 2.6087 | 55 | -15 |  |  | 9 | 4.95 |  |  | 1.8182 | [6 empty] | 14 °C | 9.07 | 3.01 | 3.0133
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 9 | 2.9 | 9 | 2.04 | 18 °C | 8.8 | 1.9 | 4.6316
|  | -7 |  |  | 9 | 3 |  |  | 3 | 60 | -7 |  |  | 9 | 4.28 |  |  | 2.1028 |  | 2.993 | 8 | 3.04 | 8 | 2.33
|  | 2 |  |  | 9 | 2.44 |  |  | 3.6885 | 60 | 2 |  |  | 9 | 3.9 |  |  | 2.3077 |  | 4.3485 | 4.9 | 4.93 | 4.9 | 3.46
|  | 7 |  |  | 9 | 1.79 |  |  | 5.0279 | 60 | 7 |  |  | 9 | 2.93 |  |  | 3.0717 |  | 5.0279 | 5.4 | 6.26 | 5.1 | 4.48
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 6.3 | 8.19 | 6.1 | 6.02
WH-SDC0309K3E5 | WH-UDZ05KE5 | -25 | [7 empty] | 55 | -25 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 5 | 1.64 | 3.0488
add. line |  | -20 |  |  | 4.05 | 1.95 |  |  | 2.0769 | 55 | -20 |  |  | 3.39 | 2.48 |  |  | 1.3669
|  | -15 |  |  | 5 | 2.11 |  |  | 2.3697 | 55 | -15 |  |  | 4.3 | 2.61 |  |  | 1.6475 | [6 empty] | 14 °C | 6.69 | 1.76 | 3.8011
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 5 | 2.5 | 5 | 1.98 | 18 °C | 5 | 1.02 | 4.902
|  | -7 |  |  | 5 | 1.79 |  |  | 2.7933 | 60 | -7 |  |  | 5 | 2.65 |  |  | 1.8868 |  | 2.7186 | 4.4 | 2.76 | 4.5 | 2.3
|  | 2 |  |  | 5 | 1.4 |  |  | 3.5714 | 60 | 2 |  |  | 5 | 2.18 |  |  | 2.2936 |  | 4.8042 | 2.6 | 5.44 | 2.7 | 3.58
|  | 7 |  |  | 5 | 0.98 |  |  | 5.102 | 60 | 7 |  |  | 5 | 1.65 |  |  | 3.0303 |  | 5.102 | 3 | 7.15 | 2.8 | 4.89
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3.5 | 9.55 | 3.4 | 6.92
WH-SDC0309K6E5 | WH-UDZ05KE5 | -25 | [7 empty] | 55 | -25 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 5 | 1.64 | 3.0488
add. line |  | -20 |  |  | 4.05 | 1.95 |  |  | 2.0769 | 55 | -20 |  |  | 3.39 | 2.48 |  |  | 1.3669
|  | -15 |  |  | 5 | 2.11 |  |  | 2.3697 | 55 | -15 |  |  | 4.3 | 2.61 |  |  | 1.6475 | [6 empty] | 14 °C | 6.69 | 1.76 | 3.8011
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 5 | 2.5 | 5 | 1.98 | 18 °C | 5 | 1.02 | 4.902
|  | -7 |  |  | 5 | 1.79 |  |  | 2.7933 | 60 | -7 |  |  | 5 | 2.65 |  |  | 1.8868 |  | 2.7186 | 4.4 | 2.76 | 4.5 | 2.3
|  | 2 |  |  | 5 | 1.4 |  |  | 3.5714 | 60 | 2 |  |  | 5 | 2.18 |  |  | 2.2936 |  | 4.8042 | 2.6 | 5.44 | 2.7 | 3.58
|  | 7 |  |  | 5 | 0.98 |  |  | 5.102 | 60 | 7 |  |  | 5 | 1.65 |  |  | 3.0303 |  | 5.102 | 3 | 7.15 | 2.8 | 4.89
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3.5 | 9.55 | 3.4 | 6.92
WH-SDC0309K3E5 | WH-UDZ07KE5 | -25 | [7 empty] | 55 | -25 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 6.7 | 2.21 | 3.0317
add. line |  | -20 |  |  | 4.45 | 2.12 |  |  | 2.0991 | 55 | -20 |  |  | 3.9 | 2.85 |  |  | 1.3684
|  | -15 |  |  | 5.6 | 2.38 |  |  | 2.3529 | 55 | -15 |  |  | 5 | 3.2 |  |  | 1.5625 | [6 empty] | 14 °C | 8.19 | 2.42 | 3.3843
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 7 | 2.6 | 6.2 | 1.84 | 18 °C | 6.7 | 1.42 | 4.7183
|  | -7 |  |  | 5.75 | 1.95 |  |  | 2.9487 | 60 | -7 |  |  | 5.35 | 2.7 |  |  | 1.9815 |  | 2.8 | 6.3 | 2.8 | 6.2 | 2.18
|  | 2 |  |  | 6.85 | 2 |  |  | 3.425 | 60 | 2 |  |  | 6.25 | 2.8 |  |  | 2.2321 |  | 5.03 | 3.8 | 5.03 | 3.8 | 3.69
|  | 7 |  |  | 7 | 1.44 |  |  | 4.8611 | 60 | 7 |  |  | 7 | 2.4 |  |  | 2.9167 |  | 6.56 | 3 | 6.56 | 2.5 | 4.5
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3.4 | 8.47 | 3.1 | 6.55
WH-SDC0309K6E5 | WH-UDZ07KE5 | -25 | [7 empty] | 55 | -25 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 6.7 | 2.21 | 3.0317
add. line |  | -20 |  |  | 4.45 | 2.12 |  |  | 2.0991 | 55 | -20 |  |  | 3.9 | 2.85 |  |  | 1.3684
|  | -15 |  |  | 5.6 | 2.38 |  |  | 2.3529 | 55 | -15 |  |  | 5 | 3.2 |  |  | 1.5625 | [6 empty] | 14 °C | 8.19 | 2.42 | 3.3843
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 7 | 2.6 | 6.2 | 1.84 | 18 °C | 6.7 | 1.42 | 4.7183
|  | -7 |  |  | 5.75 | 1.95 |  |  | 2.9487 | 60 | -7 |  |  | 5.35 | 2.7 |  |  | 1.9815 |  | 2.7552 | 6.3 | 2.8 | 6.2 | 2.18
|  | 2 |  |  | 6.85 | 2 |  |  | 3.425 | 60 | 2 |  |  | 6.25 | 2.8 |  |  | 2.2321 |  | 4.437 | 3.8 | 5.03 | 3.8 | 3.69
|  | 7 |  |  | 7 | 1.44 |  |  | 4.8611 | 60 | 7 |  |  | 7 | 2.4 |  |  | 2.9167 |  | 4.8611 | 3 | 6.56 | 2.5 | 4.5
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3.4 | 8.47 | 3.1 | 6.55
WH-SDC0309K3E5 | WH-UDZ09KE5 | -25 | [7 empty] | 55 | -25 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 8.2 | 3.02 | 2.7152
add. line |  | -20 |  |  | 4.95 | 2.43 |  |  | 2.037 | 55 | -20 |  |  | 4.04 | 3 |  |  | 1.3467
|  | -15 |  |  | 7.4 | 3.2 |  |  | 2.31 | 55 | -15 |  |  | 5.4 | 3.42 |  |  | 1.5789 | [6 empty] | 14 °C | 10.28 | 3.25 | 3.1631
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 8 | 2.78 | 7.1 | 2.03 | 18 °C | 9 | 2.15 | 4.186
|  | -7 |  |  | 6.25 | 2.2 |  |  | 2.84 | 60 | -7 |  |  | 5.9 | 3.06 |  |  | 1.9281 |  | 2.7822 | 7 | 2.81 | 7.1 | 2.34
|  | 2 |  |  | 7 | 2.06 |  |  | 3.4 | 60 | 2 |  |  | 6.3 | 2.89 |  |  | 2.1799 |  | 3.4426 | 4.3 | 3.89 | 4.3 | 3.16
|  | 7 |  |  | 9 | 1.98 |  |  | 4.55 | 60 | 7 |  |  | 8.9 | 3.04 |  |  | 2.9276 |  | 4.55 | 2.8 | 7.16 | 2.6 | 4.54
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3 | 8.74 | 3.2 | 6.61
WH-SDC0309K6E5 | WH-UDZ09KE5 | -25 | [7 empty] | 55 | -25 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 8.2 | 3.02 | 2.7152
add. line |  | -20 |  |  | 4.95 | 2.43 |  |  | 2.037 | 55 | -20 |  |  | 4.04 | 3 |  |  | 1.3467
|  | -15 |  |  | 7.4 | 3.2 |  |  | 2.31 | 55 | -15 |  |  | 5.4 | 3.42 |  |  | 1.5789 | [6 empty] | 14 °C | 10.28 | 3.25 | 3.1631
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 8 | 2.78 | 7.1 | 2.03 | 18 °C | 9 | 2.15 | 4.186
|  | -7 |  |  | 6.25 | 2.2 |  |  | 2.84 | 60 | -7 |  |  | 5.9 | 3.06 |  |  | 1.9281 |  | 2.7822 | 7 | 2.81 | 7.1 | 2.34
|  | 2 |  |  | 7 | 2.06 |  |  | 3.4 | 60 | 2 |  |  | 6.3 | 2.89 |  |  | 2.1799 |  | 3.4426 | 4.3 | 3.89 | 4.3 | 3.16
|  | 7 |  |  | 9 | 1.98 |  |  | 4.55 | 60 | 7 |  |  | 8.9 | 3.04 |  |  | 2.9276 |  | 4.55 | 2.8 | 7.16 | 2.6 | 4.54
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3 | 8.74 | 3.2 | 6.61
Indoor unit models with equivalent data:
WH-SXC09K3E8 + WH-UXZ09KE8
WH-SXC09K3E5 + WH-UXZ09KE5

## SXC12K9E8 (T-CAP)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
Indoor unit | Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-SXC12K9E8 | WH-UXZ12KE8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 10.7 | 4 | 2.675
|  | -20 |  |  | 11.5 | 6.05 |  |  | 1.9008 | 55 | -20 |  |  | 8.7 | 6 |  |  | 1.45
|  | -15 |  |  | 12 | 4.9 |  |  | 2.449 | 55 | -15 |  |  | 10.5 | 6.2 |  |  | 1.6935 | [6 empty] | 14 °C | 11.42 | 4.2 | 2.719
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 9 | 2.9 | 9 | 2.04 | 18 °C | 10.7 | 2.73 | 3.9194
|  | -7 |  |  | 12 | 4.41 |  |  | 2.7211 | 60 | -7 |  |  | 12 | 5.24 |  |  | 2.2901 |  | 3.0277 | 8 | 3.04 | 8 | 2.33
|  | 2 |  |  | 12 | 3.49 |  |  | 3.4384 | 60 | 2 |  |  | 12 | 5.24 |  |  | 2.2901 |  | 4.3787 | 4.9 | 4.93 | 4.9 | 3.46
|  | 7 |  |  | 12.1 | 2.5 |  |  | 4.84 | 60 | 7 |  |  | 12.1 | 3.98 |  |  | 3.0402 |  | 4.84 | 5.4 | 6.26 | 5.1 | 4.48
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 6.3 | 8.19 | 6.1 | 6.02

## SXC16K9E8 (T-CAP)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
Indoor unit | Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-SXC16K9E8 | WH-UXZ16KE8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 13.4 | 5.08 | 2.6378
|  | -20 |  |  | 16 | 8.2 |  |  | 1.9512 | 55 | -20 |  |  | 12 | 9.3 |  |  | 1.2903
|  | -15 |  |  | 16 | 6.91 |  |  | 2.3155 | 55 | -15 |  |  | 16 | 9.97 |  |  | 1.6048 | [6 empty] | 14 °C | 15.5 | 5.3 | 3.83
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 13 | 2.81 | 16 | 1.94 | 18 °C | 13.4 | 5.08 | 3.83
|  | -7 |  |  | 16 | 6.7 |  |  | 2.3881 | 60 | -7 |  |  | 16 | 9.33 |  |  | 1.7149 |  | 2.87 | 11.5 | 2.89 | 14.1 | 2.02
|  | 2 |  |  | 16 | 5.16 |  |  | 3.1008 | 60 | 2 |  |  | 16 | 7.72 |  |  | 2.0725 |  | 3.8042 | 7 | 4.29 | 8.6 | 3.15
|  | 7 |  |  | 16 | 3.65 |  |  | 4.3836 | 60 | 7 |  |  | 16 | 5.88 |  |  | 2.7211 |  | 4.3836 | 8.1 | 5.8 | 8 | 4.5
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 9 | 7.13 | 9 | 5.72

## WH-ADC0309J3E5(B) (LT)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
| Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-ADC0309J3E5 | WH-UD03JE5 | -20 |  |  | 2.52 | 1.31 |  |  | 1.92 | 55 | -20 |  |  | 2.12 | 1.8 |  |  | 1.18 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 3.2 | 0.91 | 3.5165
|  | -15 |  |  | 3.2 | 1.37 |  |  | 2.34 | 55 | -15 |  |  | 2.75 | 1.92 |  |  | 1.43
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 4 | 2.6 | 2.9 | 1.66 | 14 °C | 3.56 | 0.93 | 3.83
|  | -7 |  |  | 3.3 | 1.18 |  |  | 2.8 | 60 | -7 |  |  | 3.2 | 1.79 |  |  | 1.79 |  | 2.7281 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.18 | 18 °C | 3.2 | 0.68 | 4.71
|  | 2 |  |  | 3.2 | 0.88 |  |  | 3.64 | 60 | 2 |  |  | 3.2 | 1.46 |  |  | 2.19 |  | 4.5155 | 2 | 5.14 | 1.6 | 3.42
|  | 7 |  |  | 3.2 | 0.6 |  |  | 5.33 | 60 | 7 |  |  | 3.2 | 1.14 |  |  | 2.81 |  | 5.33 | 1.4 | 6.8 | 1.1 | 4.43
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 1.6 | 9.5 | 1.4 | 6.97
WH-ADC0309J3E5B | WH-UD03JE5 | -20 |  |  | 2.52 | 1.31 |  |  | 1.92 | 55 | -20 |  |  | 2.12 | 1.8 |  |  | 1.18 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 3.2 | 0.91 | 3.5165
|  | -15 |  |  | 3.2 | 1.37 |  |  | 2.34 | 55 | -15 |  |  | 2.75 | 1.92 |  |  | 1.43
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 4 | 2.6 | 2.9 | 1.66 | 14 °C | 3.56 | 0.93 | 3.83
|  | -7 |  |  | 3.3 | 1.18 |  |  | 2.8 | 60 | -7 |  |  | 3.2 | 1.79 |  |  | 1.79 |  | 2.7281 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.18 | 18 °C | 3.2 | 0.68 | 4.71
|  | 2 |  |  | 3.2 | 0.88 |  |  | 3.64 | 60 | 2 |  |  | 3.2 | 1.46 |  |  | 2.19 |  | 4.5155 | 2 | 5.14 | 1.6 | 3.42
|  | 7 |  |  | 3.2 | 0.6 |  |  | 5.33 | 60 | 7 |  |  | 3.2 | 1.14 |  |  | 2.81 |  | 5.33 | 1.4 | 6.8 | 1.1 | 4.43
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 1.6 | 9.5 | 1.4 | 6.97
WH-ADC0309J3E5 | WH-UD05JE5 | -20 |  |  | 3.51 | 1.81 |  |  | 1.94 | 55 | -20 |  |  | 2.46 | 2.11 |  |  | 1.17 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 4.5 | 1.5 | 3
|  | -15 | [7 empty] | 55 | -15 |  |  | 3 | 2.12 |  |  | 1.42
|  | -10 |  |  | 4.2 | 1.93 |  |  | 2.18 | 60 | -10 | [9 empty] | 4.7 | 2.5 | 3.8 | 1.55 | 14 °C | 5.08 | 1.51 | 3.83
|  | -7 |  |  | 4.2 | 1.62 |  |  | 2.59 | 60 | -7 |  |  | 3.55 | 2.08 |  |  | 1.71 |  | 2.6254 | 4.2 | 2.66 | 3.4 | 1.93 | 18 °C | 4.8 | 1.12 | 4.71
|  | 2 |  |  | 4.2 | 1.32 |  |  | 3.18 | 60 | 2 |  |  | 4.1 | 2.06 |  |  | 1.99 |  | 4.5526 | 2.5 | 5.15 | 2.1 | 3.48
|  | 7 |  |  | 5 | 1 |  |  | 5 | 60 | 7 |  |  | 5 | 1.84 |  |  | 2.72 |  | 5 | 1.7 | 6.95 | 1.4 | 4.6
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 1.6 | 9.45 | 1.5 | 6.9
WH-ADC0309J3E5B | WH-UD05JE5 | -20 |  |  | 3.51 | 1.81 |  |  | 1.94 | 55 | -20 |  |  | 2.46 | 2.11 |  |  | 1.17 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 4.5 | 1.5 | 3
|  | -15 | [7 empty] | 55 | -15 |  |  | 3 | 2.12 |  |  | 1.42
|  | -10 |  |  | 4.2 | 1.93 |  |  | 2.18 | 60 | -10 | [9 empty] | 4.7 | 2.5 | 3.8 | 1.55 | 14 °C | 5.08 | 1.51 | 3.83
|  | -7 |  |  | 4.2 | 1.62 |  |  | 2.59 | 60 | -7 |  |  | 3.55 | 2.08 |  |  | 1.71 |  | 2.6254 | 4.2 | 2.66 | 3.4 | 1.93 | 18 °C | 4.8 | 1.12 | 4.71
|  | 2 |  |  | 4.2 | 1.32 |  |  | 3.18 | 60 | 2 |  |  | 4.1 | 2.06 |  |  | 1.99 |  | 4.5526 | 2.5 | 5.15 | 2.1 | 3.48
|  | 7 |  |  | 5 | 1 |  |  | 5 | 60 | 7 |  |  | 5 | 1.84 |  |  | 2.72 |  | 5 | 1.7 | 6.95 | 1.4 | 4.6
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 1.6 | 9.45 | 1.5 | 6.9
WH-ADC0309J3E5 | WH-UD07JE5 | -20 |  |  | 3.98 | 1.88 |  |  | 2.12 | 55 | -20 |  |  | 3.3 | 2.77 |  |  | 1.19 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 6.7 | 2.21 | 3.0317
|  | -15 |  |  | 4.75 | 2 |  |  | 2.38 | 55 | -15 |  |  | 4.5 | 2.96 |  |  | 1.52
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 6 | 2.95 | 6.2 | 1.7 | 14 °C | 8.1 | 2.23 | 3.6323
|  | -7 |  |  | 5.6 | 1.95 |  |  | 2.87 | 60 | -7 |  |  | 5.25 | 2.7 |  |  | 1.94 |  | 3.0131 | 5.3 | 3.04 | 6.3 | 1.86 | 18 °C | 6.7 | 1.42 | 4.7183
|  | 2 |  |  | 6.85 | 2.01 |  |  | 3.41 | 60 | 2 |  |  | 6.2 | 2.8 |  |  | 2.21 |  | 4.394 | 3.2 | 4.96 | 3.8 | 3.33
|  | 7 |  |  | 7 | 1.47 |  |  | 4.76 | 60 | 7 |  |  | 7 | 2.48 |  |  | 2.82 |  | 4.76 | 2.9 | 6.5 | 2.7 | 4.52
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3.4 | 8.42 | 3.3 | 6.26
WH-ADC0309J3E5B | WH-UD07JE5 | -20 |  |  | 3.98 | 1.88 |  |  | 2.12 | 55 | -20 |  |  | 3.3 | 2.77 |  |  | 1.19 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 6.7 | 2.21 | 3.0317
|  | -15 |  |  | 4.75 | 2 |  |  | 2.38 | 55 | -15 |  |  | 4.5 | 2.96 |  |  | 1.52
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 6 | 2.95 | 6.2 | 1.7 | 14 °C | 8.1 | 2.23 | 3.6323
|  | -7 |  |  | 5.6 | 1.95 |  |  | 2.87 | 60 | -7 |  |  | 5.25 | 2.7 |  |  | 1.94 |  | 3.0131 | 5.3 | 3.04 | 6.3 | 1.86 | 18 °C | 6.7 | 1.42 | 4.7183
|  | 2 |  |  | 6.85 | 2.01 |  |  | 3.41 | 60 | 2 |  |  | 6.2 | 2.8 |  |  | 2.21 |  | 4.394 | 3.2 | 4.96 | 3.8 | 3.33
|  | 7 |  |  | 7 | 1.47 |  |  | 4.76 | 60 | 7 |  |  | 7 | 2.48 |  |  | 2.82 |  | 4.76 | 2.9 | 6.5 | 2.7 | 4.52
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3.4 | 8.42 | 3.3 | 6.26
WH-ADC0309J3E5 | WH-UD09JE5-1 | -20 |  |  | 6.2 | 3 |  |  | 2.07 | 55 | -20 |  |  | 4.23 | 3.33 |  |  | 1.27 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 8.2 | 3.02 | 2.7152
|  | -15 |  |  | 7.4 | 3.2 |  |  | 2.31 | 55 | -15 |  |  | 5.2 | 3.42 |  |  | 1.52
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 7 | 2.6 | 6.2 | 1.7 | 14 °C | 9.9 | 3.02 | 3.2781
|  | -7 |  |  | 6.12 | 2.2 |  |  | 2.78 | 60 | -7 |  |  | 5.9 | 3.06 |  |  | 1.93 |  | 2.7832 | 6.3 | 2.8 | 6.3 | 1.86 | 18 °C | 9 | 2.15 | 4.186
|  | 2 |  |  | 7 | 2.06 |  |  | 3.4 | 60 | 2 |  |  | 6.3 | 2.92 |  |  | 2.16 |  | 4.4637 | 3.8 | 5.03 | 3.8 | 3.33
|  | 7 |  |  | 9 | 2.01 |  |  | 4.48 | 60 | 7 |  |  | 8.95 | 3.22 |  |  | 2.78 |  | 4.48 | 3 | 6.56 | 2.7 | 4.52
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3.4 | 8.47 | 3.3 | 6.26
WH-ADC0309J3E5B | WH-UD09JE5-1 | -20 |  |  | 6.2 | 3 |  |  | 2.07 | 55 | -20 |  |  | 4.23 | 3.33 |  |  | 1.27 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 8.2 | 3.02 | 2.7152
|  | -15 |  |  | 7.4 | 3.2 |  |  | 2.31 | 55 | -15 |  |  | 5.2 | 3.42 |  |  | 1.52
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 7 | 2.6 | 6.2 | 1.7 | 14 °C | 9.9 | 3.02 | 3.2781
|  | -7 |  |  | 6.12 | 2.2 |  |  | 2.78 | 60 | -7 |  |  | 5.9 | 3.06 |  |  | 1.93 |  | 2.7832 | 6.3 | 2.8 | 6.3 | 1.86 | 18 °C | 9 | 2.15 | 4.186
|  | 2 |  |  | 7 | 2.06 |  |  | 3.4 | 60 | 2 |  |  | 6.3 | 2.92 |  |  | 2.16 |  | 4.4637 | 3.8 | 5.03 | 3.8 | 3.33
|  | 7 |  |  | 9 | 2.01 |  |  | 4.48 | 60 | 7 |  |  | 8.95 | 3.22 |  |  | 2.78 |  | 4.48 | 3 | 6.56 | 2.7 | 4.52
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3.4 | 8.47 | 3.3 | 6.26
Indoor unit models with equivalent data:
WH-ADC0309J3E5 + WH-UD03JE5
WH-ADC0309J3E5B + WH-UD03JE5
WH-ADC0309J3E5 + WH-UD05JE5
WH-ADC0309J3E5B + WH-UD05JE5
WH-ADC0309J3E5 + WH-UD07JE5
WH-ADC0309J3E5B + WH-UD07JE5
WH-ADC0309J3E5 + WH-UD09JE5-1
WH-ADC0309J3E5B + WH-UD09JE5-1
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)

## WH-ADC0309J3E5C (LT)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
| Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-ADC0309J3E5C | WH-UD03JE5 | -20 |  |  | 2.52 | 1.31 |  |  | 1.9237 | 55 | -20 |  |  | 2.12 | 1.8 |  |  | 1.18 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 3.2 | 0.91 | 3.5165
add. line |  | -15 |  |  | 3.2 | 1.37 |  |  | 2.3358 | 55 | -15 |  |  | 2.75 | 1.92 |  |  | 1.43
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 4 | 2.6 | 2.9 | 1.66 | 14 °C | 3.56 | 0.93 | 3.83
|  | -7 |  |  | 3.3 | 1.18 |  |  | 2.7966 | 60 | -7 |  |  | 3.2 | 1.79 |  |  | 1.79 |  | 2.7281 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.18 | 18 °C | 3.2 | 0.68 | 4.71
|  | 2 |  |  | 3.2 | 0.88 |  |  | 3.6364 | 60 | 2 |  |  | 3.2 | 1.46 |  |  | 2.19 |  | 4.5155 | 2 | 5.14 | 1.6 | 3.42
|  | 7 |  |  | 3.2 | 0.6 |  |  | 5.3333 | 60 | 7 |  |  | 3.2 | 1.14 |  |  | 2.81 |  | 5.3333 | 1.4 | 6.8 | 1.1 | 4.43
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 1.6 | 9.5 | 1.4 | 6.97
WH-ADC0309J3E5C | WH-UD05JE5 | -20 |  |  | 3.51 | 1.8 |  |  | 1.95 | 55 | -20 |  |  | 2.46 | 2.11 |  |  | 1.1659 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 4.5 | 1.5 | 3
add. line |  | -15 |  |  | 4.2 | 1.93 |  |  | 2.1762 | 55 | -15 |  |  | 3 | 2.12 |  |  | 1.4151
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 4.7 | 2.5 | 3.8 | 1.55 | 14 °C | - | - | -
|  | -7 |  |  | 4.2 | 1.62 |  |  | 2.5926 | 60 | -7 |  |  | 3.55 | 2.08 |  |  | 1.7067 |  | 2.6254 | 4.2 | 2.66 | 3.4 | 1.93 | 18 °C | 4.8 | 1.1189 | 4.29
|  | 2 |  |  | 4.2 | 1.32 |  |  | 3.1818 | 60 | 2 |  |  | 4.1 | 2.06 |  |  | 1.9903 |  | 4.5526 | 2.5 | 5.15 | 2.1 | 3.48
|  | 7 |  |  | 5 | 1 |  |  | 5 | 60 | 7 |  |  | 5 | 1.84 |  |  | 2.7174 |  | 5 | 1.7 | 6.95 | 1.4 | 4.6
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 1.6 | 9.45 | 1.5 | 6.9
WH-ADC0309J3E5C | WH-UD07JE5 | -20 |  |  | 3.98 | 1.88 |  |  | 2.117 | 55 | -20 |  |  | 3.3 | 2.77 |  |  | 1.1913 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 6.7 | 2.21 | 3.0317
add. line |  | -15 |  |  | 4.75 | 2 |  |  | 2.375 | 55 | -15 |  |  | 4.5 | 2.96 |  |  | 1.5203
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 6 | 2.95 | 6.2 | 1.7 | 14 °C | 8.19 | 2.42 | 3.3843
|  | -7 |  |  | 5.6 | 1.95 |  |  | 2.8718 | 60 | -7 |  |  | 5.25 | 2.7 |  |  | 1.9444 |  | 3.0131 | 5.3 | 3.04 | 6.2 | 1.86 | 18 °C | 6.7 | 1.42 | 4.7183
|  | 2 |  |  | 6.85 | 2.01 |  |  | 3.408 | 60 | 2 |  |  | 6.2 | 2.8 |  |  | 2.2143 |  | 4.394 | 3.2 | 4.96 | 3.8 | 3.33
|  | 7 |  |  | 7 | 1.47 |  |  | 4.7619 | 60 | 7 |  |  | 7 | 2.48 |  |  | 2.8226 |  | 4.7619 | 2.9 | 6.5 | 2.7 | 4.52
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3.4 | 8.42 | 3.3 | 6.26
WH-ADC0309J3E5C | WH-UD09JE5-1 | -20 |  |  | 6.2 | 3 |  |  | 2.0667 | 60 | -20 |  |  | 4.23 | 3.33 |  |  | 1.2703 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 8.2 | 3.02 | 2.72
add. line |  | -15 |  |  | 7.4 | 3.2 |  |  | 2.3125 | 60 | -15 |  |  | 5.2 | 3.42 |  |  | 1.5205
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 7 | 2.6 | 6.2 | 1.7 | 14 °C | 10.28 | 3.25 | 3.16
|  | -7 |  |  | 6.12 | 2.2 |  |  | 2.7818 | 60 | -7 |  |  | 5.9 | 3.06 |  |  | 1.9281 |  | 2.7832 | 6.3 | 2.8 | 6.2 | 1.86 | 18 °C | 9 | 2.15 | 4.18
|  | 2 |  |  | 7 | 2.06 |  |  | 3.3981 | 60 | 2 |  |  | 6.3 | 2.92 |  |  | 2.1575 |  | 4.4637 | 3.8 | 5.03 | 3.8 | 3.33
|  | 7 |  |  | 9 | 2.01 |  |  | 4.4776 | 60 | 7 |  |  | 8.95 | 3.22 |  |  | 2.7795 |  | 4.4776 | 3 | 6.56 | 2.7 | 4.52
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 3.4 | 8.47 | 3.3 | 6.26
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)

## WH-ADC0316M9E82(AN) (T-CAP)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
| Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-ADC0316M9E82 | WH-WXG09ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
|  | -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
|  | -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
|  | -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
|  | -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
|  | 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
|  | 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
WH-ADC0316M9E8AN2 | WH-WXG09ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
|  | -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
|  | -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
|  | -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
|  | -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
|  | 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
|  | 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
WH-ADC0316M9E82 | WH-WXG12ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
|  | -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
|  | -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
|  | -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
|  | -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
|  | 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
|  | 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
WH-ADC0316M9E8AN2 | WH-WXG12ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
|  | -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
|  | -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
|  | -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
|  | -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
|  | 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
|  | 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
WH-ADC0316M9E82 | WH-WXG16ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 14.5 | 5.05 | 2.8713
|  | -25 |  |  | 14.2 | 7.8 |  |  | 1.8205 | 55 | -25 |  |  | 14 | 10.53 |  |  | 1.3295
|  | -20 |  |  | 14.2 | 6.1 |  |  | 2.3279 | 65 | -20 |  |  | 14.2 | 8.1 |  |  | 1.7531 | [6 empty] | 14 °C | 15.5 | 4.5 | 3.4444
|  | -15 |  |  | 16 | 6.7 |  |  | 2.3881 | 75 | -15 |  |  | 16 | 8.7 |  |  | 1.8391 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.95 | 3.9241
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 16 | 2.72 | 16 | 2.04
|  | -7 |  |  | 16 | 6.32 |  |  | 2.5316 | 75 | -7 |  |  | 16 | 8.12 |  |  | 1.9704 |  | 2.8357 | 14.2 | 2.88 | 14.2 | 2.22
|  | 2 |  |  | 16 | 4.85 |  |  | 3.299 | 75 | 2 |  |  | 16 | 6.75 |  |  | 2.3704 |  | 4.05 | 8.6 | 4.59 | 8.6 | 3.66
|  | 7 |  |  | 16 | 3.27 |  |  | 4.893 | 75 | 7 |  |  | 16 | 5 |  |  | 3.2 |  | 4.893 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 4.81
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.8 | 7.83 | 5.5 | 5.78
WH-ADC0316M9E8AN2 | WH-WXG16ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 |  |  | 14 | 10.53 |  |  | 1.3295 | 9 | [5 empty] | 7 °C | 14.5 | 5.05 | 2.8713
|  | -25 |  |  | 14.2 | 7.8 |  |  | 1.8205 | 55 | -25
|  | -20 |  |  | 14.2 | 6.1 |  |  | 2.3279 | 65 | -20 |  |  | 14.2 | 8.1 |  |  | 1.7531 | [6 empty] | 14 °C | 15.5 | 4.5 | 3.4444
|  | -15 |  |  | 16 | 6.7 |  |  | 2.3881 | 75 | -15 |  |  | 16 | 8.7 |  |  | 1.8391 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.95 | 3.9241
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 16 | 2.72 | 16 | 2.04
|  | -7 |  |  | 16 | 6.32 |  |  | 2.5316 | 75 | -7 |  |  | 16 | 8.12 |  |  | 1.9704 |  | 2.8357 | 14.2 | 2.88 | 14.2 | 2.22
|  | 2 |  |  | 16 | 4.85 |  |  | 3.299 | 75 | 2 |  |  | 16 | 6.75 |  |  | 2.3704 |  | 4.05 | 8.6 | 4.59 | 8.6 | 3.66
|  | 7 |  |  | 16 | 3.27 |  |  | 4.893 | 75 | 7 |  |  | 16 | 5 |  |  | 3.2 |  | 4.893 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 4.81
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.8 | 7.83 | 5.5 | 5.78
Indoor unit models with equivalent data:
WH-ADC0316M9E82 + WH-WXG09ME8
WH-ADC0316M9E8AN2 + WH-WXG09ME8
WH-ADC0316M9E82 + WH-WXG12ME8
WH-ADC0316M9E8AN2 + WH-WXG12ME8
WH-ADC0316M9E82 + WH-WXG16ME8
WH-ADC0316M9E8AN2 + WH-WXG16ME8
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)

## WH-WXG_ME8 (T-CAP)
Data according to 14511, power controlled
| 35°C | [8 empty] | 55°C
Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-WXG09ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
| -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
| -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
| -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
| -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
| -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
| 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
| 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
| 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
WH-WXG12ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
| -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
| -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
| -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
| -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
| -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
| 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
| 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
| 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
WH-WXG16ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 7 °C | 14.5 | 5.05 | 2.8713
| -25 |  |  | 14.2 | 7.8 |  |  | 1.8205 | 55 | -25 |  |  | 14 | 10.53 |  |  | 1.3295
| -20 |  |  | 14.2 | 6.1 |  |  | 2.3279 | 65 | -20 |  |  | 14.2 | 8.1 |  |  | 1.7531 | [6 empty] | 14 °C | 15.5 | 4.5 | 3.4444
| -15 |  |  | 16 | 6.7 |  |  | 2.3881 | 75 | -15 |  |  | 16 | 8.7 |  |  | 1.8391 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.95 | 3.9241
| -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 16 | 2.72 | 16 | 2.04
| -7 |  |  | 16 | 6.32 |  |  | 2.5316 | 75 | -7 |  |  | 16 | 8.12 |  |  | 1.9704 |  | 2.8357 | 14.2 | 2.88 | 14.2 | 2.22
| 2 |  |  | 16 | 4.85 |  |  | 3.299 | 75 | 2 |  |  | 16 | 6.75 |  |  | 2.3704 |  | 4.05 | 8.6 | 4.59 | 8.6 | 3.66
| 7 |  |  | 16 | 3.27 |  |  | 4.893 | 75 | 7 |  |  | 16 | 5 |  |  | 3.2 |  | 4.893 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 4.81
| 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.8 | 7.83 | 5.5 | 5.78
WH-WXG09ME8 + WH-CME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
| -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
| -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
| -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
| -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
| -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
| 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
| 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
| 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
WH-WXG12ME8 + WH-CME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
| -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
| -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
| -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
| -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
| -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
| 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
| 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
| 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
WH-WXG16ME8 + WH-CME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 7 °C | 14.5 | 5.05 | 2.8713
| -25 |  |  | 14.2 | 7.8 |  |  | 1.8205 | 55 | -25 |  |  | 14 | 10.53 |  |  | 1.3295
| -20 |  |  | 14.2 | 6.1 |  |  | 2.3279 | 65 | -20 |  |  | 14.2 | 8.1 |  |  | 1.7531 | [6 empty] | 14 °C | 15.5 | 4.5 | 3.4444
| -15 |  |  | 16 | 6.7 |  |  | 2.3881 | 75 | -15 |  |  | 16 | 8.7 |  |  | 1.8391 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.95 | 3.9241
| -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 16 | 2.72 | 16 | 2.04
| -7 |  |  | 16 | 6.32 |  |  | 2.5316 | 75 | -7 |  |  | 16 | 8.12 |  |  | 1.9704 |  | 2.8357 | 14.2 | 2.88 | 14.2 | 2.22
| 2 |  |  | 16 | 4.85 |  |  | 3.299 | 75 | 2 |  |  | 16 | 6.75 |  |  | 2.3704 |  | 4.05 | 8.6 | 4.59 | 8.6 | 3.66
| 7 |  |  | 16 | 3.27 |  |  | 4.893 | 75 | 7 |  |  | 16 | 5 |  |  | 3.2 |  | 4.893 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 4.81
| 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.8 | 7.83 | 5.5 | 5.78
WH-WXG20ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 7 °C | 20 | 6.41 | 3.1201
| -25 | [7 empty] | 55 | -25
| -20 |  |  | 20 | 10.5 |  |  | 1.9048 | 55 | -20 |  |  | 20 | 14.4 |  |  | 1.3889 | [6 empty] | 14 °C
| -15 |  |  | 20 | 8.53 |  |  | 2.3447 | 65 | -15 |  |  | 20 | 12 |  |  | 1.6667 | [6 empty] | 18 °C | 20 | 5.58 | 3.5842
| -10 |  |  | - | - |  |  | - | 65 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 22.5 | 2.4 | 22.5 | 1.91
| -7 |  |  | 20 | 8.05 |  |  | 2.4845 | 70 | -7 |  |  | 20 | 10.5 |  |  | 1.9048 |  | 2.9354 | 18.9 | 2.99 | 22.2 | 2.19
| 2 |  |  | 20 | 5.9 |  |  | 3.3898 | 70 | 2 |  |  | 20 | 9.61 |  |  | 2.0812 |  | 3.6276 | 11.6 | 4.12 | 10.9 | 3.54
| 7 |  |  | 20 | 4.17 |  |  | 4.7962 | 70 | 7 |  |  | 20 | 6.28 |  |  | 3.1847 |  | 4.7962 | 8.7 | 5.96 | 8.7 | 4.71
| 12 | [7 empty] | 70 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 8.8 | 6.12 | 9.8 | 5.92
WH-WXG25ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 7 °C | 25 | 8.47 | 2.9516
| -25 | [7 empty] | 55 | -25
| -20 |  |  | 25 | 12.9 |  |  | 1.938 | 55 | -20 |  |  | 25 | 17.5 |  |  | 1.4286 | [6 empty] | 14 °C
| -15 |  |  | 25 | 11.8 |  |  | 2.1186 | 65 | -15 |  |  | 25 | 15.8 |  |  | 1.5823 | [6 empty] | 18 °C | 25 | 7.26 | 3.4435
| -10 |  |  | - | - |  |  | - | 65 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 26.1 | 2.19 | 27.1 | 1.62
| -7 |  |  | 25 | 10.6 |  |  | 2.3585 | 70 | -7 |  |  | 25 | 13.9 |  |  | 1.7986 |  | 2.3831 | 22.12 | 2.42 | 24.4 | 2.09
| 2 |  |  | 25 | 8.93 |  |  | 2.7996 | 70 | 2 |  |  | 25 | 12.7 |  |  | 1.9685 |  | 3.7407 | 13.5 | 4.24 | 13.9 | 3.55
| 7 |  |  | 25 | 5.55 |  |  | 4.5045 | 70 | 7 |  |  | 25 | 8.33 |  |  | 3.0012 |  | 4.5045 | 8.7 | 5.88 | 9.8 | 4.78
| 12 | [7 empty] | 70 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 8.8 | 6.08 | 9.8 | 5.74
WH-WXG30ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 7 °C | 30 | 14.85 | 2.0202
| -25 | [7 empty] | 55 | -25
| -20 |  |  | 25 | 12.9 |  |  | 1.938 | 55 | -20 |  |  | 25 | 17.5 |  |  | 1.4286 | [6 empty] | 14 °C
| -15 |  |  | 30 | 15.5 |  |  | 1.9355 | 65 | -15 |  |  | 30 | 20.9 |  |  | 1.4354 | [6 empty] | 18 °C | 30 | 9.06 | 3.3113
| -10 |  |  | - | - |  |  | - | 65 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 26.5 | 2.22 | 30 | 1.68
| -7 |  |  | 30 | 12.9 |  |  | 2.3256 | 70 | -7 |  |  | 30 | 20.1 |  |  | 1.4925 |  | 2.2848 | 26.5 | 2.32 | 26.54 | 1.83
| 2 |  |  | 30 | 12 |  |  | 2.5 | 70 | 2 |  |  | 30 | 15.4 |  |  | 1.9481 |  | 3.229 | 16.2 | 3.66 | 16.2 | 3.4
| 7 |  |  | 30 | 6.92 |  |  | 4.3353 | 70 | 7 |  |  | 30 | 10 |  |  | 3 |  | 4.3353 | 10.4 | 6.14 | 10.4 | 4.99
| 12 | [7 empty] | 70 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 8.8 | 6.17 | 10.2 | 5.85
WH-WXG20ME8 + WH-CME8L | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 7 °C | 20 | 6.41 | 3.1201
| -25 | [7 empty] | 55 | -25
| -20 |  |  | 20 | 10.5 |  |  | 1.9048 | 55 | -20 |  |  | 20 | 14.4 |  |  | 1.3889 | [6 empty] | 14 °C
| -15 |  |  | 20 | 8.53 |  |  | 2.3447 | 65 | -15 |  |  | 20 | 12 |  |  | 1.6667 | [6 empty] | 18 °C | 20 | 5.58 | 3.5842
| -10 |  |  | - | - |  |  | - | 65 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 22.5 | 2.4 | 22.5 | 1.91
| -7 |  |  | 20 | 8.05 |  |  | 2.4845 | 70 | -7 |  |  | 20 | 10.5 |  |  | 1.9048 |  | 2.9354 | 18.9 | 2.99 | 22.2 | 2.19
| 2 |  |  | 20 | 5.9 |  |  | 3.3898 | 70 | 2 |  |  | 20 | 9.61 |  |  | 2.0812 |  | 3.6276 | 11.6 | 4.12 | 10.9 | 3.54
| 7 |  |  | 20 | 4.17 |  |  | 4.7962 | 70 | 7 |  |  | 20 | 6.28 |  |  | 3.1847 |  | 4.7962 | 8.7 | 5.96 | 8.7 | 4.71
| 12 | [7 empty] | 70 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 8.8 | 6.12 | 9.8 | 5.92
WH-WXG25ME8 + WH-CME8L | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 7 °C | 25 | 8.47 | 2.9516
| -25 | [7 empty] | 55 | -25
| -20 |  |  | 25 | 12.9 |  |  | 1.938 | 55 | -20 |  |  | 25 | 17.5 |  |  | 1.4286 | [6 empty] | 14 °C
| -15 |  |  | 25 | 11.8 |  |  | 2.1186 | 65 | -15 |  |  | 25 | 15.8 |  |  | 1.5823 | [6 empty] | 18 °C | 25 | 7.26 | 3.4435
| -10 |  |  | - | - |  |  | - | 65 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 26.1 | 2.19 | 27.1 | 1.62
| -7 |  |  | 25 | 10.6 |  |  | 2.3585 | 70 | -7 |  |  | 25 | 13.9 |  |  | 1.7986 |  | 2.3831 | 22.12 | 2.42 | 24.4 | 2.09
| 2 |  |  | 25 | 8.93 |  |  | 2.7996 | 70 | 2 |  |  | 25 | 12.7 |  |  | 1.9685 |  | 3.7407 | 13.5 | 4.24 | 13.9 | 3.55
| 7 |  |  | 25 | 5.55 |  |  | 4.5045 | 70 | 7 |  |  | 25 | 8.33 |  |  | 3.0012 |  | 4.5045 | 8.7 | 5.88 | 9.8 | 4.78
| 12 | [7 empty] | 70 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 8.8 | 6.08 | 9.8 | 5.74
WH-WXG30ME8 + WH-CME8L | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 7 °C | 30 | 14.85 | 2.0202
| -25 | [7 empty] | 55 | -25
| -20 |  |  | 25 | 12.9 |  |  | 1.938 | 55 | -20 |  |  | 25 | 17.5 |  |  | 1.4286 | [6 empty] | 14 °C
| -15 |  |  | 30 | 15.5 |  |  | 1.9355 | 65 | -15 |  |  | 30 | 20.9 |  |  | 1.4354 | [6 empty] | 18 °C | 30 | 9.06 | 3.3113
| -10 |  |  | - | - |  |  | - | 65 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 26.5 | 2.22 | 30 | 1.68
| -7 |  |  | 30 | 12.9 |  |  | 2.3256 | 70 | -7 |  |  | 30 | 20.1 |  |  | 1.4925 |  | 2.2848 | 26.5 | 2.32 | 26.54 | 1.83
| 2 |  |  | 30 | 12 |  |  | 2.5 | 70 | 2 |  |  | 30 | 15.4 |  |  | 1.9481 |  | 3.229 | 16.2 | 3.66 | 16.2 | 3.4
| 7 |  |  | 30 | 6.92 |  |  | 4.3353 | 70 | 7 |  |  | 30 | 10 |  |  | 3 |  | 4.3353 | 10.4 | 6.14 | 10.4 | 4.99
| 12 | [7 empty] | 70 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 8.8 | 6.17 | 10.2 | 5.85
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)
Note on X5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Stand-alone units do not have a back-up heater
Note on X15: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Stand-alone units do not have a back-up heater
Note on X25: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Stand-alone units do not have a back-up heater
Note on X35: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Stand-alone units do not have a back-up heater
Note on X45: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Stand-alone units do not have a back-up heater
Note on X55: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Stand-alone units do not have a back-up heater
Note on X65: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Stand-alone units do not have a back-up heater
Note on X75: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Stand-alone units do not have a back-up heater
Note on X85: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Stand-alone units do not have a back-up heater
Note on X95: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Stand-alone units do not have a back-up heater
Note on X105: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Stand-alone units do not have a back-up heater
Note on X115: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Stand-alone units do not have a back-up heater

## WH-SDC0316M9E8 (T-CAP)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
| Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-SDC0316M9E8 | WH-WXG09ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
|  | -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
|  | -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
|  | -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
|  | -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
|  | 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
|  | 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
WH-SDC0316M9E8 | WH-WXG12ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
|  | -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
|  | -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
|  | -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
|  | -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
|  | 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
|  | 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
WH-SDC0316M9E8 | WH-WXG16ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 |  |  | 14 | 10.53 |  |  | 1.3295 | 9 | [5 empty] | 7 °C | 14.5 | 5.05 | 2.8713
|  | -25 |  |  | 14.2 | 7.8 |  |  | 1.8205 | 55 | -25
|  | -20 |  |  | 14.2 | 6.1 |  |  | 2.3279 | 65 | -20 |  |  | 14.2 | 8.1 |  |  | 1.7531 | [6 empty] | 14 °C | 15.5 | 4.5 | 3.4444
|  | -15 |  |  | 16 | 6.7 |  |  | 2.3881 | 75 | -15 |  |  | 16 | 8.7 |  |  | 1.8391 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.95 | 3.9241
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 16 | 2.72 | 16 | 2.04
|  | -7 |  |  | 16 | 6.32 |  |  | 2.5316 | 75 | -7 |  |  | 16 | 8.12 |  |  | 1.9704 |  | 2.8357 | 14.2 | 2.88 | 14.2 | 2.22
|  | 2 |  |  | 16 | 4.85 |  |  | 3.299 | 75 | 2 |  |  | 16 | 6.75 |  |  | 2.3704 |  | 4.05 | 8.6 | 4.59 | 8.6 | 3.66
|  | 7 |  |  | 16 | 3.27 |  |  | 4.893 | 75 | 7 |  |  | 16 | 5 |  |  | 3.2 |  | 4.893 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 4.81
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.8 | 7.83 | 5.5 | 5.78
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)

## WH-ADC0316M9E83(AN) (T-CAP)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
| Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-ADC0316M9E83 | WH-WXG09ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
|  | -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
|  | -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
|  | -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
|  | -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
|  | 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
|  | 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
WH-ADC0316M9E8AN3 | WH-WXG09ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
|  | -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
|  | -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
|  | -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
|  | -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
|  | 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
|  | 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
WH-ADC0316M9E83 | WH-WXG12ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
|  | -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
|  | -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
|  | -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
|  | -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
|  | 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
|  | 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
WH-ADC0316M9E8AN3 | WH-WXG12ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
|  | -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
|  | -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
|  | -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
|  | -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
|  | 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
|  | 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
WH-ADC0316M9E83 | WH-WXG16ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 14.5 | 5.05 | 2.8713
|  | -25 |  |  | 14.2 | 7.8 |  |  | 1.8205 | 55 | -25 |  |  | 14 | 10.53 |  |  | 1.3295
|  | -20 |  |  | 14.2 | 6.1 |  |  | 2.3279 | 65 | -20 |  |  | 14.2 | 8.1 |  |  | 1.7531 | [6 empty] | 14 °C | 15.5 | 4.5 | 3.4444
|  | -15 |  |  | 16 | 6.7 |  |  | 2.3881 | 75 | -15 |  |  | 16 | 8.7 |  |  | 1.8391 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.95 | 3.9241
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 16 | 2.72 | 16 | 2.04
|  | -7 |  |  | 16 | 6.32 |  |  | 2.5316 | 75 | -7 |  |  | 16 | 8.12 |  |  | 1.9704 |  | 2.8357 | 14.2 | 2.88 | 14.2 | 2.22
|  | 2 |  |  | 16 | 4.85 |  |  | 3.299 | 75 | 2 |  |  | 16 | 6.75 |  |  | 2.3704 |  | 4.05 | 8.6 | 4.59 | 8.6 | 3.66
|  | 7 |  |  | 16 | 3.27 |  |  | 4.893 | 75 | 7 |  |  | 16 | 5 |  |  | 3.2 |  | 4.893 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 4.81
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.8 | 7.83 | 5.5 | 5.78
WH-ADC0316M9E8AN3 | WH-WXG16ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 |  |  | 14 | 10.53 |  |  | 1.3295 | 9 | [5 empty] | 7 °C | 14.5 | 5.05 | 2.8713
|  | -25 |  |  | 14.2 | 7.8 |  |  | 1.8205 | 55 | -25
|  | -20 |  |  | 14.2 | 6.1 |  |  | 2.3279 | 65 | -20 |  |  | 14.2 | 8.1 |  |  | 1.7531 | [6 empty] | 14 °C | 15.5 | 4.5 | 3.4444
|  | -15 |  |  | 16 | 6.7 |  |  | 2.3881 | 75 | -15 |  |  | 16 | 8.7 |  |  | 1.8391 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.95 | 3.9241
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 16 | 2.72 | 16 | 2.04
|  | -7 |  |  | 16 | 6.32 |  |  | 2.5316 | 75 | -7 |  |  | 16 | 8.12 |  |  | 1.9704 |  | 2.8357 | 14.2 | 2.88 | 14.2 | 2.22
|  | 2 |  |  | 16 | 4.85 |  |  | 3.299 | 75 | 2 |  |  | 16 | 6.75 |  |  | 2.3704 |  | 4.05 | 8.6 | 4.59 | 8.6 | 3.66
|  | 7 |  |  | 16 | 3.27 |  |  | 4.893 | 75 | 7 |  |  | 16 | 5 |  |  | 3.2 |  | 4.893 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 4.81
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.8 | 7.83 | 5.5 | 5.78
Indoor unit models with equivalent data:
WH-ADC0316M9E83 + WH-WXG09ME8
WH-ADC0316M9E8AN3 + WH-WXG09ME8
WH-ADC0316M9E83 + WH-WXG12ME8
WH-ADC0316M9E8AN3 + WH-WXG12ME8
WH-ADC0316M9E83 + WH-WXG16ME8
WH-ADC0316M9E8AN3 + WH-WXG16ME8
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)

## WH-ADC0912K6E8(AN) (T-CAP)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
Indoor unit | Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-ADC0912K9E83 | WH-UXZ09KE8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 8.8 | 2.83 | 3.1095
|  | -20 |  |  | 8.8 | 4.79 |  |  | 1.8372 | 55 | -20 |  |  | 8.55 | 5.9 |  |  | 1.4492
|  | -15 |  |  | 9 | 3.45 |  |  | 2.6087 | 55 | -15 |  |  | 9 | 4.95 |  |  | 1.8182 | [6 empty] | 14 °C | 9.07 | 3.01 | 3.0133
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 9 | 2.9 | 9 | 2.04 | 18 °C | 8.8 | 1.9 | 4.6316
|  | -7 |  |  | 9 | 3 |  |  | 3 | 60 | -7 |  |  | 9 | 4.28 |  |  | 2.1028 |  | 2.993 | 8 | 3.04 | 8 | 2.33
|  | 2 |  |  | 9 | 2.44 |  |  | 3.6885 | 60 | 2 |  |  | 9 | 3.9 |  |  | 2.3077 |  | 4.3485 | 4.9 | 4.93 | 4.9 | 3.46
|  | 7 |  |  | 9 | 1.79 |  |  | 5.0279 | 60 | 7 |  |  | 9 | 2.93 |  |  | 3.0717 |  | 5.0279 | 5.4 | 6.26 | 5.1 | 4.48
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 6.3 | 8.19 | 6.1 | 6.02
WH-ADC0912K9E8AN3 | WH-UXZ09KE8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 8.8 | 2.83 | 3.1095
|  | -20 |  |  | 8.8 | 4.79 |  |  | 1.8372 | 55 | -20 |  |  | 8.55 | 5.9 |  |  | 1.4492
|  | -15 |  |  | 9 | 3.45 |  |  | 2.6087 | 55 | -15 |  |  | 9 | 4.95 |  |  | 1.8182 | [6 empty] | 14 °C | 9.07 | 3.01 | 3.0133
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 9 | 2.9 | 9 | 2.04 | 18 °C | 8.8 | 1.9 | 4.6316
|  | -7 |  |  | 9 | 3 |  |  | 3 | 60 | -7 |  |  | 9 | 4.28 |  |  | 2.1028 |  | 2.993 | 8 | 3.04 | 8 | 2.33
|  | 2 |  |  | 9 | 2.44 |  |  | 3.6885 | 60 | 2 |  |  | 9 | 3.9 |  |  | 2.3077 |  | 4.3485 | 4.9 | 4.93 | 4.9 | 3.46
|  | 7 |  |  | 9 | 1.79 |  |  | 5.0279 | 60 | 7 |  |  | 9 | 2.93 |  |  | 3.0717 |  | 5.0279 | 5.4 | 6.26 | 5.1 | 4.48
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 6.3 | 8.19 | 6.1 | 6.02
WH-ADC0912K9E83 | WH-UXZ12KE8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 10.7 | 4 | 2.675
|  | -20 |  |  | 11.5 | 6.05 |  |  | 1.9008 | 55 | -20 |  |  | 8.7 | 6 |  |  | 1.45
|  | -15 |  |  | 12 | 4.9 |  |  | 2.449 | 55 | -15 |  |  | 10.5 | 6.2 |  |  | 1.6935 | [6 empty] | 14 °C | 11.42 | 4.2 | 2.719
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 9 | 2.9 | 9 | 2.04 | 18 °C | 10.7 | 2.73 | 3.9194
|  | -7 |  |  | 12 | 4.41 |  |  | 2.7211 | 60 | -7 |  |  | 12 | 5.24 |  |  | 2.2901 |  | 3.0277 | 8 | 3.04 | 8 | 2.33
|  | 2 |  |  | 12 | 3.49 |  |  | 3.4384 | 60 | 2 |  |  | 12 | 5.24 |  |  | 2.2901 |  | 4.3787 | 4.9 | 4.93 | 4.9 | 3.46
|  | 7 |  |  | 12.1 | 2.5 |  |  | 4.84 | 60 | 7 |  |  | 12.1 | 3.98 |  |  | 3.0402 |  | 4.84 | 5.4 | 6.26 | 5.1 | 4.48
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 6.3 | 8.19 | 6.1 | 6.02
WH-ADC0912K9E8AN3 | WH-UXZ12KE8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 10.7 | 4 | 2.675
|  | -20 |  |  | 11.5 | 6.05 |  |  | 1.9008 | 55 | -20 |  |  | 8.7 | 6 |  |  | 1.45
|  | -15 |  |  | 12 | 4.9 |  |  | 2.449 | 55 | -15 |  |  | 10.5 | 6.2 |  |  | 1.6935 | [6 empty] | 14 °C | 11.42 | 4.2 | 2.719
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 9 | 2.9 | 9 | 2.04 | 18 °C | 10.7 | 2.73 | 3.9194
|  | -7 |  |  | 12 | 4.41 |  |  | 2.7211 | 60 | -7 |  |  | 12 | 5.24 |  |  | 2.2901 |  | 3.0277 | 8 | 3.04 | 8 | 2.33
|  | 2 |  |  | 12 | 3.49 |  |  | 3.4384 | 60 | 2 |  |  | 12 | 5.24 |  |  | 2.2901 |  | 4.3787 | 4.9 | 4.93 | 4.9 | 3.46
|  | 7 |  |  | 12.1 | 2.5 |  |  | 4.84 | 60 | 7 |  |  | 12.1 | 3.98 |  |  | 3.0402 |  | 4.84 | 5.4 | 6.26 | 5.1 | 4.48
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 6.3 | 8.19 | 6.1 | 6.02
Indoor unit models with equivalent data:
WH-ADC0912K9E83 + WH-UXZ09KE8
WH-ADC0912K9E83AN + WH-UXZ09KE8
WH-ADC0912K9E83 + WH-UXZ12KE8
WH-ADC0912K9E83AN + WH-UXZ12KE8

## WH-ADC16K9E83(AN) (T-CAP)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
Indoor unit | Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-ADC16K9E83 | WH-UXZ16KE8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 13.4 | 5.08 | 2.6378
|  | -20 |  |  | 16 | 8.2 |  |  | 1.9512 | 55 | -20 |  |  | 12 | 9.3 |  |  | 1.2903
|  | -15 |  |  | 16 | 6.91 |  |  | 2.3155 | 55 | -15 |  |  | 16 | 9.97 |  |  | 1.6048 | [6 empty] | 14 °C | 15.5 | 5.3 | 3.83
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 13 | 2.81 | 16 | 1.94 | 18 °C | 13.4 | 5.08 | 3.83
|  | -7 |  |  | 16 | 6.7 |  |  | 2.3881 | 60 | -7 |  |  | 16 | 9.33 |  |  | 1.7149 |  | 2.87 | 11.5 | 2.89 | 14.1 | 2.02
|  | 2 |  |  | 16 | 5.16 |  |  | 3.1008 | 60 | 2 |  |  | 16 | 7.72 |  |  | 2.0725 |  | 3.8042 | 7 | 4.29 | 8.6 | 3.15
|  | 7 |  |  | 16 | 3.65 |  |  | 4.3836 | 60 | 7 |  |  | 16 | 5.88 |  |  | 2.7211 |  | 4.3836 | 8.1 | 5.8 | 8 | 4.5
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 9 | 7.13 | 9 | 5.72
WH-ADC16K9E8AN3 | WH-UXZ16KE8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 13.4 | 5.08 | 2.6378
|  | -20 |  |  | 16 | 8.2 |  |  | 1.9512 | 55 | -20 |  |  | 12 | 9.3 |  |  | 1.2903
|  | -15 |  |  | 16 | 6.91 |  |  | 2.3155 | 55 | -15 |  |  | 16 | 9.97 |  |  | 1.6048 | [6 empty] | 14 °C | 15.5 | 5.3 | 3.83
|  | -10 | [7 empty] | 60 | -10 | [9 empty] | 13 | 2.81 | 16 | 1.94 | 18 °C | 13.4 | 5.08 | 3.83
|  | -7 |  |  | 16 | 6.7 |  |  | 2.3881 | 60 | -7 |  |  | 16 | 9.33 |  |  | 1.7149 |  | 2.87 | 11.5 | 2.89 | 14.1 | 2.02
|  | 2 |  |  | 16 | 5.16 |  |  | 3.1008 | 60 | 2 |  |  | 16 | 7.72 |  |  | 2.0725 |  | 3.8042 | 7 | 4.29 | 8.6 | 3.15
|  | 7 |  |  | 16 | 3.65 |  |  | 4.3836 | 60 | 7 |  |  | 16 | 5.88 |  |  | 2.7211 |  | 4.3836 | 8.1 | 5.8 | 8 | 4.5
|  | 12 | [7 empty] | 60 | 12 | [9 empty] | 9 | 7.13 | 9 | 5.72
Indoor unit models with equivalent data:
WH-ADC16K9E8AN3 + WH-UXZ16KE8
WH-ADC16K9E83 + WH-UXZ16KE8

## WH-WXG_ME5 (T-CAP)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
| Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
| WH-WXG09ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
|  | -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
|  | -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
|  | -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
|  | -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
|  | 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
|  | 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
| WH-WXG12ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
|  | -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
|  | -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
|  | -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
|  | -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
|  | 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
|  | 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
| WH-WXG09ME5 + WH-CME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
|  | -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
|  | -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
|  | -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
|  | -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
|  | 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
|  | 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
| WH-WXG12ME5 + WH-CME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
|  | -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
|  | -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
|  | -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
|  | -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
|  | 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
|  | 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
Models with equivalent data:
WH-WXG09ME5
WH-WXG09ME5 + WH-CME5
WH-WXG12ME5
WH-WXG12ME5 + WH-CME5
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)
Note on X5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Stand-alone units do not have a back-up heater
Note on X15: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Stand-alone units do not have a back-up heater
Note on X25: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Stand-alone units do not have a back-up heater
Note on X35: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Stand-alone units do not have a back-up heater

## WH-ADC0916M3E52 (AN,UK) (T-CAP)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
| Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-ADC0916M3E52 | WH-WXG09ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
|  | -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
|  | -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
|  | -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
|  | -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
|  | 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
|  | 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
WH-ADC0916M6E52 | WH-WXG09ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
|  | -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
|  | -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
|  | -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
|  | -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
|  | 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
|  | 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
WH-ADC0916M3E5AN2 | WH-WXG09ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
|  | -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
|  | -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
|  | -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
|  | -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
|  | 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
|  | 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
WH-ADC0916M3E5UK2 | WH-WXG09ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
|  | -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
|  | -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
|  | -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
|  | -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
|  | 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
|  | 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
WH-ADC0916M3E52 | WH-WXG12ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
|  | -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
|  | -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
|  | -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
|  | -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
|  | 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
|  | 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
WH-ADC0916M6E52 | WH-WXG12ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
|  | -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
|  | -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
|  | -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
|  | -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
|  | 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
|  | 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
WH-ADC0916M3E5AN2 | WH-WXG12ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
|  | -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
|  | -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
|  | -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
|  | -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
|  | 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
|  | 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
WH-ADC0916M3E5UK2 | WH-WXG12ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
|  | -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
|  | -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
|  | -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
|  | -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
|  | 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
|  | 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
Models with equivalent data:
WH-ADC0916M3E52 | WH-WXG09ME5
WH-ADC0916M3E5AN2 | WH-WXG09ME5
WH-ADC0916M3E5UK2 | WH-WXG09ME5
WH-ADC0916M3E52 | WH-WXG12ME5
WH-ADC0916M3E5AN2 | WH-WXG12ME5
WH-ADC0916M3E5UK2 | WH-WXG12ME5
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)

## WH-ADC0916M3E53(AN,UK) (T-CAP)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
| Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-ADC0916M3E53 | WH-WXG09ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
|  | -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
|  | -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
|  | -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
|  | -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
|  | 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
|  | 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
WH-ADC0916M6E53 | WH-WXG09ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
|  | -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
|  | -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
|  | -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
|  | -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
|  | 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
|  | 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
WH-ADC0916M3E5AN3 | WH-WXG09ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
|  | -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
|  | -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
|  | -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
|  | -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
|  | 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
|  | 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
WH-ADC0916M3E5UK3 | WH-WXG09ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
|  | -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
|  | -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
|  | -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
|  | -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
|  | 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
|  | 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
WH-ADC0916M3E53 | WH-WXG12ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
|  | -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
|  | -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
|  | -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
|  | -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
|  | 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
|  | 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
WH-ADC0916M6E53 | WH-WXG12ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
|  | -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
|  | -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
|  | -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
|  | -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
|  | 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
|  | 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
WH-ADC0916M3E5AN3 | WH-WXG12ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
|  | -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
|  | -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
|  | -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
|  | -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
|  | 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
|  | 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
WH-ADC0916M3E5UK3 | WH-WXG12ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
|  | -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
|  | -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
|  | -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
|  | -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
|  | 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
|  | 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
Models with equivalent data:
WH-ADC0916M3E53 | WH-WXG09ME5
WH-ADC0916M3E5AN3 | WH-WXG09ME5
WH-ADC0916M3E5UK3 | WH-WXG09ME5
WH-ADC0916M3E53 | WH-WXG12ME5
WH-ADC0916M3E5AN3 | WH-WXG12ME5
WH-ADC0916M3E5UK3 | WH-WXG12ME5
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)

## WH-SDC0916M3E5 (T-CAP)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
| Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-SDC0916M3E5 | WH-WXG09ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
|  | -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
|  | -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
|  | -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
|  | -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
|  | 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
|  | 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
WH-SDC0916M3E5 | WH-WXG12ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
|  | -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
|  | -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
|  | -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
|  | -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
|  | 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
|  | 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)

## WH_ADC0509L3E5(UK)1
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
Indoor unit | Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-ADC0509L3E51 | WH-WDG05LE5 | -25 |  |  | 2.45 | 1.76 |  |  | 1.392 | 55 | -25 |  |  | 3.6 | 2.46 |  |  | 1.4634 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 5 | 1.55 | 3.2258
|  | -20 |  |  | 4.7 | 2.19 |  |  | 2.1461 | 55 | -20 |  |  | 4.25 | 2.57 |  |  | 1.6537
|  | -15 |  |  | 5 | 1.94 |  |  | 2.5773 | 65 | -15 |  |  | 5 | 2.63 |  |  | 1.9011 | [6 empty] | 14 °C | 5.2 | 1.44 | 3.6111
|  | -10 | [7 empty] | 75 | -10 | [9 empty] | 5 | 2.82 | 5 | 2.03 | 18 °C | 5 | 1 | 5
|  | -7 |  |  | 5 | 1.66 |  |  | 3.012 | 75 | -7 |  |  | 5 | 2.36 |  |  | 2.1186 |  | 3.2012 | 4.4 | 3.25 | 4.4 | 2.27
|  | 2 |  |  | 5 | 1.42 |  |  | 3.5211 | 75 | 2 |  |  | 5 | 2.14 |  |  | 2.3364 |  | 4.42 | 2.7 | 5.01 | 2.7 | 3.55
|  | 7 |  |  | 5 | 0.99 |  |  | 5.0505 | 75 | 7 |  |  | 5 | 1.63 |  |  | 3.0675 |  | 5.0505 | 2.6 | 6.44 | 2.4 | 4.69
|  | 12 | [7 empty] | 75 | 12 | [9 empty] | 3 | 8.28 | 2.9 | 6.08
WH-ADC0509L3E51 | WH-WDG07LE5 | -25 |  |  | 4.75 | 2.53 |  |  | 1.8775 | 55 | -25 |  |  | 3.95 | 2.78 |  |  | 1.4209 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 7 | 2.31 | 3.0303
|  | -20 |  |  | 5.5 | 2.56 |  |  | 2.1484 | 55 | -20 |  |  | 4.9 | 2.97 |  |  | 1.6498
|  | -15 |  |  | 6 | 2.5 |  |  | 2.4 | 65 | -15 |  |  | 5.2 | 2.89 |  |  | 1.7993 | [6 empty] | 14 °C | 8 | 2.26 | 3.5398
|  | -10 | [7 empty] | 75 | -10 | [9 empty] | 7 | 2.83 | 7 | 2.08 | 18 °C | 7 | 1.48 | 4.7297
|  | -7 |  |  | 5.8 | 1.93 |  |  | 3.0052 | 75 | -7 |  |  | 5.8 | 2.74 |  |  | 2.1168 |  | 3.2102 | 6.2 | 3.26 | 6.2 | 2.33
|  | 2 |  |  | 6.85 | 2 |  |  | 3.425 | 75 | 2 |  |  | 6.25 | 2.67 |  |  | 2.3408 |  | 4.2606 | 3.8 | 4.83 | 3.8 | 3.49
|  | 7 |  |  | 7 | 1.42 |  |  | 4.9296 | 75 | 7 |  |  | 7 | 2.35 |  |  | 2.9787 |  | 4.9296 | 2.9 | 6.29 | 2.7 | 4.66
|  | 12 | [7 empty] | 75 | 12 | [9 empty] | 3.4 | 7.92 | 3.3 | 6.37
WH-ADC0509L3E51 | WH-WDG09LE5 | -25 |  |  | 6.05 | 3.43 |  |  | 1.7638 | 55 | -25 |  |  | 4.65 | 3.15 |  |  | 1.4762 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 8.2 | 2.91 | 2.8179
|  | -20 |  |  | 7 | 3.56 |  |  | 1.9663 | 55 | -20 |  |  | 5.6 | 3.43 |  |  | 1.6327
|  | -15 |  |  | 7.4 | 3.2 |  |  | 2.31 | 65 | -15 |  |  | 6.3 | 3.55 |  |  | 1.7746 | [6 empty] | 14 °C | 10 | 3.1 | 3.2258
|  | -10 | [7 empty] | 75 | -10 | [9 empty] | 8 | 2.57 | 7.5 | 1.98 | 18 °C | 9 | 2.15 | 4.186
|  | -7 |  |  | 7 | 2.5 |  |  | 2.84 | 75 | -7 |  |  | 7 | 3.29 |  |  | 2.1277 |  | 2.8004 | 7.1 | 2.83 | 7.1 | 2.28
|  | 2 |  |  | 7 | 2.05 |  |  | 3.4 | 75 | 2 |  |  | 7 | 2.9 |  |  | 2.4138 |  | 4.3275 | 4.3 | 4.89 | 4.3 | 3.6
|  | 7 |  |  | 9 | 1.98 |  |  | 4.55 | 75 | 7 |  |  | 8.9 | 2.94 |  |  | 3.0272 |  | 4.55 | 2.8 | 6.21 | 2.8 | 4.72
|  | 12 | [7 empty] | 75 | 12 | [9 empty] | 3.3 | 7.45 | 3.2 | 6.12
WH-ADC0509L3E5UK1 | WH-WDG05LE5 | -25 |  |  | 2.45 | 1.76 |  |  | 1.392 | 55 | -25 |  |  | 3.6 | 2.46 |  |  | 1.4634 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 5 | 1.55 | 3.2258
|  | -20 |  |  | 4.7 | 2.19 |  |  | 2.1461 | 55 | -20 |  |  | 4.25 | 2.57 |  |  | 1.6537
|  | -15 |  |  | 5 | 1.94 |  |  | 2.5773 | 65 | -15 |  |  | 5 | 2.63 |  |  | 1.9011 | [6 empty] | 14 °C | 5.2 | 1.44 | 3.6111
|  | -10 | [7 empty] | 75 | -10 | [9 empty] | 5 | 2.82 | 5 | 2.03 | 18 °C | 5 | 1 | 5
|  | -7 |  |  | 5 | 1.66 |  |  | 3.012 | 75 | -7 |  |  | 5 | 2.36 |  |  | 2.1186 |  | 3.2012 | 4.4 | 3.25 | 4.4 | 2.27
|  | 2 |  |  | 5 | 1.42 |  |  | 3.5211 | 75 | 2 |  |  | 5 | 2.14 |  |  | 2.3364 |  | 4.42 | 2.7 | 5.01 | 2.7 | 3.55
|  | 7 |  |  | 5 | 0.99 |  |  | 5.0505 | 75 | 7 |  |  | 5 | 1.63 |  |  | 3.0675 |  | 5.0505 | 2.6 | 6.44 | 2.4 | 4.69
|  | 12 | [7 empty] | 75 | 12 | [9 empty] | 3 | 8.28 | 2.9 | 6.08
WH-ADC0509L3E5UK1 | WH-WDG07LE5 | -25 |  |  | 4.75 | 2.53 |  |  | 1.8775 | 55 | -25 |  |  | 3.95 | 2.78 |  |  | 1.4209 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 7 | 2.31 | 3.0303
|  | -20 |  |  | 5.5 | 2.56 |  |  | 2.1484 | 55 | -20 |  |  | 4.9 | 2.97 |  |  | 1.6498
|  | -15 |  |  | 6 | 2.5 |  |  | 2.4 | 65 | -15 |  |  | 5.2 | 2.89 |  |  | 1.7993 | [6 empty] | 14 °C | 8 | 2.26 | 3.5398
|  | -10 | [7 empty] | 75 | -10 | [9 empty] | 7 | 2.83 | 7 | 2.08 | 18 °C | 7 | 1.48 | 4.7297
|  | -7 |  |  | 5.8 | 1.93 |  |  | 3.0052 | 75 | -7 |  |  | 5.8 | 2.74 |  |  | 2.1168 |  | 3.2102 | 6.2 | 3.26 | 6.2 | 2.33
|  | 2 |  |  | 6.85 | 2 |  |  | 3.425 | 75 | 2 |  |  | 6.25 | 2.67 |  |  | 2.3408 |  | 4.2606 | 3.8 | 4.83 | 3.8 | 3.49
|  | 7 |  |  | 7 | 1.42 |  |  | 4.9296 | 75 | 7 |  |  | 7 | 2.35 |  |  | 2.9787 |  | 4.9296 | 2.9 | 6.29 | 2.7 | 4.66
|  | 12 | [7 empty] | 75 | 12 | [9 empty] | 3.4 | 7.92 | 3.3 | 6.37
WH-ADC0509L3E5UK1 | WH-WDG09LE5 | -25 |  |  | 6.05 | 3.43 |  |  | 1.7638 | 55 | -25 |  |  | 4.65 | 3.15 |  |  | 1.4762 | 3 | [5 empty] | 7 °C | 8.2 | 2.91 | 2.8179
|  | -20 |  |  | 7 | 3.56 |  |  | 1.9663 | 55 | -20 |  |  | 5.6 | 3.43 |  |  | 1.6327
|  | -15 |  |  | 7.4 | 3.2 |  |  | 2.31 | 65 | -15 |  |  | 6.3 | 3.55 |  |  | 1.7746 | [6 empty] | 14 °C | 10 | 3.1 | 3.2258
|  | -10 | [7 empty] | 75 | -10 | [9 empty] | 8 | 2.57 | 7.5 | 1.98 | 18 °C | 9 | 2.15 | 4.186
|  | -7 |  |  | 7 | 2.5 |  |  | 2.84 | 75 | -7 |  |  | 7 | 3.29 |  |  | 2.1277 |  | 2.8004 | 7.1 | 2.83 | 7.1 | 2.28
|  | 2 |  |  | 7 | 2.05 |  |  | 3.4 | 75 | 2 |  |  | 7 | 2.9 |  |  | 2.4138 |  | 4.3275 | 4.3 | 4.89 | 4.3 | 3.6
|  | 7 |  |  | 9 | 1.98 |  |  | 4.55 | 75 | 7 |  |  | 8.9 | 2.94 |  |  | 3.0272 |  | 4.55 | 2.8 | 6.21 | 2.8 | 4.72
|  | 12 | [7 empty] | 75 | 12 | [9 empty] | 3.3 | 7.45 | 3.2 | 6.12
Models with equivalent data:
WH-ADC0509L3E51 + WH-WDG05LE5
WH-ADC0509L3E5UK1 + WH-WDG05LE5
WH-ADC0509L3E51 + WH-WDG07LE5
WH-ADC0509L3E5UK1 + WH-WDG07LE5
WH-ADC0509L3E51 + WH-WDG09LE5
WH-ADC0509L3E5UK1 + WH-WDG09LE5
Note on Y3: Uwe Sprengart (70K8542): Spaltenwerte geändert am 26.04. gem. VDI 4650 mit Ersatzwerten aus EN 14825

## WH-ADC16K6E5(AN,UK)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
| Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-ADC16K6E5 | WH-UDZ16KE5 | [17 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 12.2 | 4.55 | 2.6813
|  | -25 |  |  | - | - |  |  | - | 55 | -25 |  |  | - | - |  |  | -
|  | -20 |  |  | 10.3 | 4.55 |  |  | 2.2637 | 55 | -20 |  |  | 7.9 | 5.35 |  |  | 1.4766 | [6 empty] | 14 °C | 14.4 | 4.69 | 3.0704
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.47 |  |  | 2.349 | 55 | -15 |  |  | 8 | 4.91 |  |  | 1.6293 | [6 empty] | 18 °C | 13 | 3.42 | 3.8012
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 60 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 10.1 | 2.87 | 10 | 1.88
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.48 |  |  | 2.6116 | 60 | -7 |  |  | 9.1 | 4.92 |  |  | 1.8496 |  | 2.6118 | 11.5 | 2.63 | 9.5 | 2.31
|  | 2 |  |  | 13 | 4.09 |  |  | 3.1785 | 60 | 2 |  |  | 10 | 4.46 |  |  | 2.2422 |  | 3.7776 | 7 | 4.26 | 7 | 3.32
|  | 7 |  |  | 16 | 3.71 |  |  | 4.3127 | 60 | 7 |  |  | 14.7 | 5.4 |  |  | 2.7222 |  | 4.3127 | 5.1 | 6.32 | 4.86 | 4.83
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 60 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.8 | 7.78 | 5.71 | 6.15
WH-ADC16K6E5AN | WH-UDZ16KE5 | [17 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 12.2 | 4.55 | 2.6813
|  | -25 |  |  | - | - |  |  | - | 55 | -25 |  |  | - | - |  |  | -
|  | -20 |  |  | 10.3 | 4.55 |  |  | 2.2637 | 55 | -20 |  |  | 7.9 | 5.35 |  |  | 1.4766 | [6 empty] | 14 °C | 14.4 | 4.69 | 3.0704
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.47 |  |  | 2.349 | 55 | -15 |  |  | 8 | 4.91 |  |  | 1.6293 | [6 empty] | 18 °C | 13 | 3.42 | 3.8012
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 60 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 10.1 | 2.87 | 10 | 1.88
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.48 |  |  | 2.6116 | 60 | -7 |  |  | 9.1 | 4.92 |  |  | 1.8496 |  | 2.6118 | 11.5 | 2.63 | 9.5 | 2.31
|  | 2 |  |  | 13 | 4.09 |  |  | 3.1785 | 60 | 2 |  |  | 10 | 4.46 |  |  | 2.2422 |  | 3.7776 | 7 | 4.26 | 7 | 3.32
|  | 7 |  |  | 16 | 3.71 |  |  | 4.3127 | 60 | 7 |  |  | 14.7 | 5.4 |  |  | 2.7222 |  | 4.3127 | 5.1 | 6.32 | 4.86 | 4.83
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 60 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.8 | 7.78 | 5.71 | 6.15
WH-ADC16K6E5UK | WH-UDZ16KE5 | [17 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 12.2 | 4.55 | 2.6813
|  | -25 |  |  | - | - |  |  | - | 55 | -25 |  |  | - | - |  |  | -
|  | -20 |  |  | 10.3 | 4.55 |  |  | 2.2637 | 55 | -20 |  |  | 7.9 | 5.35 |  |  | 1.4766 | [6 empty] | 14 °C | 14.4 | 4.69 | 3.0704
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.47 |  |  | 2.349 | 55 | -15 |  |  | 8 | 4.91 |  |  | 1.6293 | [6 empty] | 18 °C | 13 | 3.42 | 3.8012
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 60 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 10.1 | 2.87 | 10 | 1.88
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.48 |  |  | 2.6116 | 60 | -7 |  |  | 9.1 | 4.92 |  |  | 1.8496 |  | 2.6118 | 11.5 | 2.63 | 9.5 | 2.31
|  | 2 |  |  | 13 | 4.09 |  |  | 3.1785 | 60 | 2 |  |  | 10 | 4.46 |  |  | 2.2422 |  | 3.7776 | 7 | 4.26 | 7 | 3.32
|  | 7 |  |  | 16 | 3.71 |  |  | 4.3127 | 60 | 7 |  |  | 14.7 | 5.4 |  |  | 2.7222 |  | 4.3127 | 5.1 | 6.32 | 4.86 | 4.83
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 60 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.8 | 7.78 | 5.71 | 6.15
Models with equivalent data:
WH-ADC16K6E5 + WH-UDZ16KE5
WH-ADC16K6E5UK + WH-UDZ16KE5
WH-ADC16K6E5AN + WH-UDZ16KE5
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)

## WH-SDC16K6E5
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
| Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-SDC16K6E5 | WH-UDZ16KE5 | [17 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 12.2 | 4.55 | 2.6813
|  | -25 |  |  | - | - |  |  | - | 55 | -25 |  |  | - | - |  |  | -
|  | -20 |  |  | 10.3 | 4.55 |  |  | 2.2637 | 55 | -20 |  |  | 7.9 | 5.35 |  |  | 1.4766 | [6 empty] | 14 °C | 14.4 | 4.69 | 3.0704
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.47 |  |  | 2.349 | 55 | -15 |  |  | 8 | 4.91 |  |  | 1.6293 | [6 empty] | 18 °C | 13 | 3.42 | 3.8012
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 60 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 10.1 | 2.87 | 10 | 1.88
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.48 |  |  | 2.6116 | 60 | -7 |  |  | 9.1 | 4.92 |  |  | 1.8496 |  | 2.6118 | 11.5 | 2.63 | 9.5 | 2.31
|  | 2 |  |  | 13 | 4.09 |  |  | 3.1785 | 60 | 2 |  |  | 10 | 4.46 |  |  | 2.2422 |  | 3.7776 | 7 | 4.26 | 7 | 3.32
|  | 7 |  |  | 16 | 3.71 |  |  | 4.3127 | 60 | 7 |  |  | 14.7 | 5.4 |  |  | 2.7222 |  | 4.3127 | 5.1 | 6.32 | 4.86 | 4.83
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 60 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.8 | 7.78 | 5.71 | 6.15
Indoor unit models with equivalent data:
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)

## WH-ADC0916M3E5(UK)1 (HP)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
| Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-ADC0916M3E51 | WH-WDG12ME5 | [17 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 3.7 | 3.2432 | Needs spot checking
|  | -25 |  |  | 7.2 | 3.85 |  |  | 1.8701 | 55 | -25 |  |  | 7.1 | 5.68 |  |  | 1.25
|  | -20 |  |  | 8.1 | 3.85 |  |  | 2.1039 | 65 | -20 |  |  | 7.8 | 5.21 |  |  | 1.4971 | [6 empty] | 14 °C | 15 | 3.9 | 3.8462
|  | -15 |  |  | 9.4 | 3.78 |  |  | 2.4868 | 75 | -15 |  |  | 8.8 | 5.2 |  |  | 1.6923 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.4 | 5
|  | -10 | [6 empty] | - | 75 | -10 | [6 empty] | - |  |  | 10 | 2.76 | 9.8 | 1.83
|  | -7 |  |  | 10.5 | 3.5 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 10 | 5.08 |  |  | 1.9685 |  | 2.9001 | 10.6 | 2.92 | 10 | 2.04
|  | 2 |  |  | 12.5 | 3.71 |  |  | 3.3693 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 4.0698 | 6.5 | 4.59 | 6.5 | 3.56
|  | 7 |  |  | 14.8 | 3.14 |  |  | 4.7134 | 75 | 7 |  |  | 14.1 | 4.67 |  |  | 3.0193 |  | 4.7134 | 4.8 | 5.98 | 4.7 | 4.6
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.5 | 7.54 | 5.2 | 5.52
WH-ADC0916M3E5UK1 | WH-WDG12ME5 | [17 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 3.7 | 3.2432
|  | -25 |  |  | 7.2 | 3.85 |  |  | 1.8701 | 55 | -25 |  |  | 7.1 | 5.68 |  |  | 1.25
|  | -20 |  |  | 8.1 | 3.85 |  |  | 2.1039 | 65 | -20 |  |  | 7.8 | 5.21 |  |  | 1.4971 | [6 empty] | 14 °C | 15 | 3.9 | 3.8462
|  | -15 |  |  | 9.4 | 3.78 |  |  | 2.4868 | 75 | -15 |  |  | 8.8 | 5.2 |  |  | 1.6923 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.4 | 5
|  | -10 | [6 empty] | - | 75 | -10 | [6 empty] | - |  |  | 10 | 2.76 | 9.8 | 1.83
|  | -7 |  |  | 10.5 | 3.5 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 10 | 5.08 |  |  | 1.9685 |  | 2.9001 | 10.6 | 2.92 | 10 | 2.04
|  | 2 |  |  | 12.5 | 3.71 |  |  | 3.3693 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 4.0698 | 6.5 | 4.59 | 6.5 | 3.56
|  | 7 |  |  | 14.8 | 3.14 |  |  | 4.7134 | 75 | 7 |  |  | 14.1 | 4.67 |  |  | 3.0193 |  | 4.7134 | 4.8 | 5.98 | 4.7 | 4.6
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.5 | 7.54 | 5.2 | 5.52
WH-ADC0916M3E51 | WH-WDG16ME5 | [17 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 14 | 4.38 | 3.1963
|  | -25 |  |  | 8.3 | 4.68 |  |  | 1.7735 | 55 | -25 |  |  | 7.15 | 5.7 |  |  | 1.2544
|  | -20 |  |  | 9 | 4.36 |  |  | 2.0642 | 65 | -20 |  |  | 8.2 | 5.57 |  |  | 1.4722 | [6 empty] | 14 °C | 17 | 4.52 | 3.7611
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.38 |  |  | 2.3973 | 75 | -15 |  |  | 9.3 | 5.57 |  |  | 1.6697 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.27 | 4.7401
|  | -10 | [7 empty] | 75 | -10 | [9 empty] | 11.2 | 2.83 | 10 | 1.92
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.45 |  |  | 2.6292 | 75 | -7 |  |  | 10.8 | 5.68 |  |  | 1.9014 |  | 2.7896 | 11.6 | 2.81 | 10.8 | 2.04
|  | 2 |  |  | 13 | 3.94 |  |  | 3.2995 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 3.9222 | 7.5 | 4.43 | 7 | 3.64
|  | 7 |  |  | 16 | 3.44 |  |  | 4.6512 | 75 | 7 |  |  | 14.7 | 4.9 |  |  | 3 |  | 4.6512 | 4.9 | 6.35 | 4.7 | 4.76
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.68 | 5.4 | 5.57
WH-ADC0916M3E5UK1 | WH-WDG16ME5 | [17 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 14 | 4.38 | 3.1963
|  | -25 |  |  | 8.3 | 4.68 |  |  | 1.7735 | 55 | -25 |  |  | 7.15 | 5.7 |  |  | 1.2544
|  | -20 |  |  | 9 | 4.36 |  |  | 2.0642 | 65 | -20 |  |  | 8.2 | 5.57 |  |  | 1.4722 | [6 empty] | 14 °C | 17 | 4.52 | 3.7611
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.38 |  |  | 2.3973 | 75 | -15 |  |  | 9.3 | 5.57 |  |  | 1.6697 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.27 | 4.7401
|  | -10 | [7 empty] | 75 | -10 | [9 empty] | 11.2 | 2.83 | 10 | 1.92
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.45 |  |  | 2.6292 | 75 | -7 |  |  | 10.8 | 5.68 |  |  | 1.9014 |  | 2.7896 | 11.6 | 2.81 | 10.8 | 2.04
|  | 2 |  |  | 13 | 3.94 |  |  | 3.2995 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 3.9222 | 7.5 | 4.43 | 7 | 3.64
|  | 7 |  |  | 16 | 3.44 |  |  | 4.6512 | 75 | 7 |  |  | 14.7 | 4.9 |  |  | 3 |  | 4.6512 | 4.9 | 6.35 | 4.7 | 4.76
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.68 | 5.4 | 5.57
Indoor unit models with equivalent data:
WH-ADC0916M3E51 + WH-WDG12ME5
WH-ADC0916M3E5UK1 + WH-WDG12ME5
WH-ADC0916M3E51 + WH-WDG16ME5
WH-ADC0916M3E5UK1 + WH-WDG16ME5
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)

## WH-ADC0316M9E81 (T-CAP)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
| Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-ADC0316M9E81 | WH-WXG09ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
|  | -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
|  | -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
|  | -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
|  | -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
|  | 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
|  | 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
WH-ADC0316M9E81 | WH-WXG12ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
|  | -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
|  | -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
|  | -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
|  | -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
|  | 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
|  | 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
WH-ADC0316M9E81 | WH-WXG16ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | 14.5 | 5.05 | 2.8713
|  | -25 |  |  | 14.2 | 7.8 |  |  | 1.8205 | 55 | -25 |  |  | 14 | 10.53 |  |  | 1.3295
|  | -20 |  |  | 14.2 | 6.1 |  |  | 2.3279 | 65 | -20 |  |  | 14.2 | 8.1 |  |  | 1.7531 | [6 empty] | 14 °C | 15.5 | 4.5 | 3.4444
|  | -15 |  |  | 16 | 6.7 |  |  | 2.3881 | 75 | -15 |  |  | 16 | 8.7 |  |  | 1.8391 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.95 | 3.9241
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 16 | 2.72 | 16 | 2.04
|  | -7 |  |  | 16 | 6.32 |  |  | 2.5316 | 75 | -7 |  |  | 16 | 8.12 |  |  | 1.9704 |  | 2.8357 | 14.2 | 2.88 | 14.2 | 2.22
|  | 2 |  |  | 16 | 4.85 |  |  | 3.299 | 75 | 2 |  |  | 16 | 6.75 |  |  | 2.3704 |  | 4.05 | 8.6 | 4.59 | 8.6 | 3.66
|  | 7 |  |  | 16 | 3.27 |  |  | 4.893 | 75 | 7 |  |  | 16 | 5 |  |  | 3.2 |  | 4.893 | 5.5 | 6.33 | 5.5 | 4.81
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.8 | 7.83 | 5.5 | 5.78
Indoor unit models with equivalent data:
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)

## WH-ADC0916M3E5(UK)1 (T-CAP)
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
| Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-ADC0916M3E51 | WH-WXG09ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
|  | -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
|  | -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
|  | -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
|  | -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
|  | 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
|  | 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
WH-ADC0916M3E5UK1 | WH-WXG09ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 9 | 2.49 | 3.6145
|  | -25 |  |  | 8.2 | 4.2 |  |  | 1.9524 | 55 | -25 |  |  | 7.6 | 5.7 |  |  | 1.3333
|  | -20 |  |  | 8.2 | 3.34 |  |  | 2.4551 | 65 | -20 |  |  | 7.6 | 4.76 |  |  | 1.5966 | [6 empty] | 14 °C | 9.8 | 2.63 | 3.7262
|  | -15 |  |  | 9 | 3.3 |  |  | 2.7273 | 75 | -15 |  |  | 9 | 4.48 |  |  | 2.0089 | [6 empty] | 18 °C | 9 | 1.71 | 5.2632
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 9 | 3.19 | 9 | 2.17
|  | -7 |  |  | 9 | 2.61 |  |  | 3.4483 | 75 | -7 |  |  | 9 | 3.83 |  |  | 2.3499 |  | 3.4656 | 8 | 3.52 | 8 | 2.49
|  | 2 |  |  | 9 | 2.36 |  |  | 3.8136 | 75 | 2 |  |  | 9 | 3.54 |  |  | 2.5424 |  | 4.2691 | 4.9 | 4.84 | 4.9 | 3.29
|  | 7 |  |  | 9 | 1.72 |  |  | 5.2326 | 75 | 7 |  |  | 9 | 2.78 |  |  | 3.2374 |  | 5.2326 | 4.8 | 6.15 | 4.7 | 4.42
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.8 | 5.6 | 5.78
WH-ADC0916M3E51 | WH-WXG12ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
|  | -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
|  | -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
|  | -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
|  | -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
|  | 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
|  | 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
WH-ADC0916M3E5UK1 | WH-WXG12ME5 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 4.21 | 2.8504
|  | -25 |  |  | 10.5 | 5.55 |  |  | 1.8919 | 55 | -25 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.3108
|  | -20 |  |  | 11.2 | 4.75 |  |  | 2.3579 | 65 | -20 |  |  | 10.8 | 6.45 |  |  | 1.6744 | [6 empty] | 14 °C | 13.2 | 3.25 | 4.0615
|  | -15 |  |  | 12 | 4.56 |  |  | 2.6316 | 75 | -15 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.8 | 4.2857
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 12 | 2.91 | 12 | 2.12
|  | -7 |  |  | 12 | 4 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 12 | 5.53 |  |  | 2.17 |  | 2.7477 | 10.6 | 2.79 | 10.6 | 2.22
|  | 2 |  |  | 12 | 3.39 |  |  | 3.5398 | 75 | 2 |  |  | 12 | 4.95 |  |  | 2.4242 |  | 4.1021 | 6.5 | 4.65 | 6.5 | 3.65
|  | 7 |  |  | 12 | 2.37 |  |  | 5.0633 | 75 | 7 |  |  | 12 | 3.71 |  |  | 3.2345 |  | 5.0633 | 5.3 | 6.25 | 4.9 | 4.57
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 6.1 | 7.78 | 5.7 | 5.84
Models with equivalent data:
WH-ADC0916M3E51 + WH-WXG09ME5
WH-ADC0916M3E5UK1 + WH-WXG09ME5
WH-ADC0916M3E51 + WH-WXG12ME5
WH-ADC0916M3E5UK1 + WH-WXG12ME5
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)

## WH-ADC16K6E5(AN,UK)3
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
| Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-ADC16K6E53 | WH-UDZ16KE5 | [17 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 12.2 | 4.55 | 2.6813
|  | -25 |  |  | - | - |  |  | - | 55 | -25 |  |  | - | - |  |  | -
|  | -20 |  |  | 10.3 | 4.55 |  |  | 2.2637 | 55 | -20 |  |  | 7.9 | 5.35 |  |  | 1.4766 | [6 empty] | 14 °C | 14.4 | 4.69 | 3.0704
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.47 |  |  | 2.349 | 55 | -15 |  |  | 8 | 4.91 |  |  | 1.6293 | [6 empty] | 18 °C | 13 | 3.42 | 3.8012
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 60 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 10.1 | 2.87 | 10 | 1.88
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.48 |  |  | 2.6116 | 60 | -7 |  |  | 9.1 | 4.92 |  |  | 1.8496 |  | 2.6118 | 11.5 | 2.63 | 9.5 | 2.31
|  | 2 |  |  | 13 | 4.09 |  |  | 3.1785 | 60 | 2 |  |  | 10 | 4.46 |  |  | 2.2422 |  | 3.7776 | 7 | 4.26 | 7 | 3.32
|  | 7 |  |  | 16 | 3.71 |  |  | 4.3127 | 60 | 7 |  |  | 14.7 | 5.4 |  |  | 2.7222 |  | 4.3127 | 5.1 | 6.32 | 4.86 | 4.83
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 60 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.8 | 7.78 | 5.71 | 6.15
WH-ADC16K6E5AN3 | WH-UDZ16KE5 | [17 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 12.2 | 4.55 | 2.6813
|  | -25 |  |  | - | - |  |  | - | 55 | -25 |  |  | - | - |  |  | -
|  | -20 |  |  | 10.3 | 4.55 |  |  | 2.2637 | 55 | -20 |  |  | 7.9 | 5.35 |  |  | 1.4766 | [6 empty] | 14 °C | 14.4 | 4.69 | 3.0704
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.47 |  |  | 2.349 | 55 | -15 |  |  | 8 | 4.91 |  |  | 1.6293 | [6 empty] | 18 °C | 13 | 3.42 | 3.8012
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 60 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 10.1 | 2.87 | 10 | 1.88
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.48 |  |  | 2.6116 | 60 | -7 |  |  | 9.1 | 4.92 |  |  | 1.8496 |  | 2.6118 | 11.5 | 2.63 | 9.5 | 2.31
|  | 2 |  |  | 13 | 4.09 |  |  | 3.1785 | 60 | 2 |  |  | 10 | 4.46 |  |  | 2.2422 |  | 3.7776 | 7 | 4.26 | 7 | 3.32
|  | 7 |  |  | 16 | 3.71 |  |  | 4.3127 | 60 | 7 |  |  | 14.7 | 5.4 |  |  | 2.7222 |  | 4.3127 | 5.1 | 6.32 | 4.86 | 4.83
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 60 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.8 | 7.78 | 5.71 | 6.15
WH-ADC16K6E5UK3 | WH-UDZ16KE5 | [17 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 12.2 | 4.55 | 2.6813
|  | -25 |  |  | - | - |  |  | - | 55 | -25 |  |  | - | - |  |  | -
|  | -20 |  |  | 10.3 | 4.55 |  |  | 2.2637 | 55 | -20 |  |  | 7.9 | 5.35 |  |  | 1.4766 | [6 empty] | 14 °C | 14.4 | 4.69 | 3.0704
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.47 |  |  | 2.349 | 55 | -15 |  |  | 8 | 4.91 |  |  | 1.6293 | [6 empty] | 18 °C | 13 | 3.42 | 3.8012
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 60 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 10.1 | 2.87 | 10 | 1.88
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.48 |  |  | 2.6116 | 60 | -7 |  |  | 9.1 | 4.92 |  |  | 1.8496 |  | 2.6118 | 11.5 | 2.63 | 9.5 | 2.31
|  | 2 |  |  | 13 | 4.09 |  |  | 3.1785 | 60 | 2 |  |  | 10 | 4.46 |  |  | 2.2422 |  | 3.7776 | 7 | 4.26 | 7 | 3.32
|  | 7 |  |  | 16 | 3.71 |  |  | 4.3127 | 60 | 7 |  |  | 14.7 | 5.4 |  |  | 2.7222 |  | 4.3127 | 5.1 | 6.32 | 4.86 | 4.83
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 60 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.8 | 7.78 | 5.71 | 6.15
Models with equivalent data:
WH-ADC16K6E53 + WH-UDZ16KE5
WH-ADC16K6E5AN3 + WH-UDZ16KE5
WH-ADC16K6E5UK3 + WH-UDZ16KE5
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)

## WH-ADC0916M_E5(AN)2
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
| Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-ADC0916M3E52 | WH-WDG12ME5 | [17 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 3.7 | 3.2432
|  | -25 |  |  | 7.2 | 3.85 |  |  | 1.8701 | 55 | -25 |  |  | 7.1 | 5.68 |  |  | 1.25
|  | -20 |  |  | 8.1 | 3.85 |  |  | 2.1039 | 65 | -20 |  |  | 7.8 | 5.21 |  |  | 1.4971 | [6 empty] | 14 °C | 15 | 3.9 | 3.8462
|  | -15 |  |  | 9.4 | 3.78 |  |  | 2.4868 | 75 | -15 |  |  | 8.8 | 5.2 |  |  | 1.6923 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.4 | 5
|  | -10 | [6 empty] | - | 75 | -10 | [6 empty] | - |  |  | 10 | 2.76 | 9.8 | 1.83
|  | -7 |  |  | 10.5 | 3.5 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 10 | 5.08 |  |  | 1.9685 |  | 2.9001 | 10.6 | 2.92 | 10 | 2.04
|  | 2 |  |  | 12.5 | 3.71 |  |  | 3.3693 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 4.0698 | 6.5 | 4.59 | 6.5 | 3.56
|  | 7 |  |  | 14.8 | 3.14 |  |  | 4.7134 | 75 | 7 |  |  | 14.1 | 4.67 |  |  | 3.0193 |  | 4.7134 | 4.8 | 5.98 | 4.7 | 4.6
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.5 | 7.54 | 5.2 | 5.52
WH-ADC0916M6E52 | WH-WDG12ME5 | [17 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 3.7 | 3.2432
|  | -25 |  |  | 7.2 | 3.85 |  |  | 1.8701 | 55 | -25 |  |  | 7.1 | 5.68 |  |  | 1.25
|  | -20 |  |  | 8.1 | 3.85 |  |  | 2.1039 | 65 | -20 |  |  | 7.8 | 5.21 |  |  | 1.4971 | [6 empty] | 14 °C | 15 | 3.9 | 3.8462
|  | -15 |  |  | 9.4 | 3.78 |  |  | 2.4868 | 75 | -15 |  |  | 8.8 | 5.2 |  |  | 1.6923 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.4 | 5
|  | -10 | [6 empty] | - | 75 | -10 | [6 empty] | - |  |  | 10 | 2.76 | 9.8 | 1.83
|  | -7 |  |  | 10.5 | 3.5 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 10 | 5.08 |  |  | 1.9685 |  | 2.9001 | 10.6 | 2.92 | 10 | 2.04
|  | 2 |  |  | 12.5 | 3.71 |  |  | 3.3693 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 4.0698 | 6.5 | 4.59 | 6.5 | 3.56
|  | 7 |  |  | 14.8 | 3.14 |  |  | 4.7134 | 75 | 7 |  |  | 14.1 | 4.67 |  |  | 3.0193 |  | 4.7134 | 4.8 | 5.98 | 4.7 | 4.6
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.5 | 7.54 | 5.2 | 5.52
WH-ADC0916M3E5AN2 | WH-WDG12ME5 | [17 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 3.7 | 3.2432
|  | -25 |  |  | 7.2 | 3.85 |  |  | 1.8701 | 55 | -25 |  |  | 7.1 | 5.68 |  |  | 1.25
|  | -20 |  |  | 8.1 | 3.85 |  |  | 2.1039 | 65 | -20 |  |  | 7.8 | 5.21 |  |  | 1.4971 | [6 empty] | 14 °C | 15 | 3.9 | 3.8462
|  | -15 |  |  | 9.4 | 3.78 |  |  | 2.4868 | 75 | -15 |  |  | 8.8 | 5.2 |  |  | 1.6923 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.4 | 5
|  | -10 | [6 empty] | - | 75 | -10 | [6 empty] | - |  |  | 10 | 2.76 | 9.8 | 1.83
|  | -7 |  |  | 10.5 | 3.5 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 10 | 5.08 |  |  | 1.9685 |  | 2.9001 | 10.6 | 2.92 | 10 | 2.04
|  | 2 |  |  | 12.5 | 3.71 |  |  | 3.3693 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 4.0698 | 6.5 | 4.59 | 6.5 | 3.56
|  | 7 |  |  | 14.8 | 3.14 |  |  | 4.7134 | 75 | 7 |  |  | 14.1 | 4.67 |  |  | 3.0193 |  | 4.7134 | 4.8 | 5.98 | 4.7 | 4.6
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.5 | 7.54 | 5.2 | 5.52
WH-ADC0916M3E5UK2 | WH-WDG12ME5 | [17 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 3.7 | 3.2432
|  | -25 |  |  | 7.2 | 3.85 |  |  | 1.8701 | 55 | -25 |  |  | 7.1 | 5.68 |  |  | 1.25
|  | -20 |  |  | 8.1 | 3.85 |  |  | 2.1039 | 65 | -20 |  |  | 7.8 | 5.21 |  |  | 1.4971 | [6 empty] | 14 °C | 15 | 3.9 | 3.8462
|  | -15 |  |  | 9.4 | 3.78 |  |  | 2.4868 | 75 | -15 |  |  | 8.8 | 5.2 |  |  | 1.6923 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.4 | 5
|  | -10 | [6 empty] | - | 75 | -10 | [6 empty] | - |  |  | 10 | 2.76 | 9.8 | 1.83
|  | -7 |  |  | 10.5 | 3.5 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 10 | 5.08 |  |  | 1.9685 |  | 2.9001 | 10.6 | 2.92 | 10 | 2.04
|  | 2 |  |  | 12.5 | 3.71 |  |  | 3.3693 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 4.0698 | 6.5 | 4.59 | 6.5 | 3.56
|  | 7 |  |  | 14.8 | 3.14 |  |  | 4.7134 | 75 | 7 |  |  | 14.1 | 4.67 |  |  | 3.0193 |  | 4.7134 | 4.8 | 5.98 | 4.7 | 4.6
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.5 | 7.54 | 5.2 | 5.52
WH-ADC0916M3E52 | WH-WDG16ME5 | [17 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 14 | 4.38 | 3.1963
|  | -25 |  |  | 8.3 | 4.68 |  |  | 1.7735 | 55 | -25 |  |  | 7.15 | 5.7 |  |  | 1.2544
|  | -20 |  |  | 9 | 4.36 |  |  | 2.0642 | 65 | -20 |  |  | 8.2 | 5.57 |  |  | 1.4722 | [6 empty] | 14 °C | 17 | 4.52 | 3.7611
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.38 |  |  | 2.3973 | 75 | -15 |  |  | 9.3 | 5.57 |  |  | 1.6697 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.27 | 4.7401
|  | -10 | [7 empty] | 75 | -10 | [9 empty] | 11.2 | 2.83 | 10 | 1.92
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.45 |  |  | 2.6292 | 75 | -7 |  |  | 10.8 | 5.68 |  |  | 1.9014 |  | 2.7896 | 11.6 | 2.81 | 10.8 | 2.04
|  | 2 |  |  | 13 | 3.94 |  |  | 3.2995 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 3.9222 | 7.5 | 4.43 | 7 | 3.64
|  | 7 |  |  | 16 | 3.44 |  |  | 4.6512 | 75 | 7 |  |  | 14.7 | 4.9 |  |  | 3 |  | 4.6512 | 4.9 | 6.35 | 4.7 | 4.76
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.68 | 5.4 | 5.57
WH-ADC0916M6E52 | WH-WDG16ME5 | [17 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 14 | 4.38 | 3.1963
|  | -25 |  |  | 8.3 | 4.68 |  |  | 1.7735 | 55 | -25 |  |  | 7.15 | 5.7 |  |  | 1.2544
|  | -20 |  |  | 9 | 4.36 |  |  | 2.0642 | 65 | -20 |  |  | 8.2 | 5.57 |  |  | 1.4722 | [6 empty] | 14 °C | 17 | 4.52 | 3.7611
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.38 |  |  | 2.3973 | 75 | -15 |  |  | 9.3 | 5.57 |  |  | 1.6697 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.27 | 4.7401
|  | -10 | [7 empty] | 75 | -10 | [9 empty] | 11.2 | 2.83 | 10 | 1.92
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.45 |  |  | 2.6292 | 75 | -7 |  |  | 10.8 | 5.68 |  |  | 1.9014 |  | 2.7896 | 11.6 | 2.81 | 10.8 | 2.04
|  | 2 |  |  | 13 | 3.94 |  |  | 3.2995 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 3.9222 | 7.5 | 4.43 | 7 | 3.64
|  | 7 |  |  | 16 | 3.44 |  |  | 4.6512 | 75 | 7 |  |  | 14.7 | 4.9 |  |  | 3 |  | 4.6512 | 4.9 | 6.35 | 4.7 | 4.76
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.68 | 5.4 | 5.57
WH-ADC0916M3E5AN2 | WH-WDG16ME5 | [17 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 14 | 4.38 | 3.1963
|  | -25 |  |  | 8.3 | 4.68 |  |  | 1.7735 | 55 | -25 |  |  | 7.15 | 5.7 |  |  | 1.2544
|  | -20 |  |  | 9 | 4.36 |  |  | 2.0642 | 65 | -20 |  |  | 8.2 | 5.57 |  |  | 1.4722 | [6 empty] | 14 °C | 17 | 4.52 | 3.7611
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.38 |  |  | 2.3973 | 75 | -15 |  |  | 9.3 | 5.57 |  |  | 1.6697 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.27 | 4.7401
|  | -10 | [7 empty] | 75 | -10 | [9 empty] | 11.2 | 2.83 | 10 | 1.92
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.45 |  |  | 2.6292 | 75 | -7 |  |  | 10.8 | 5.68 |  |  | 1.9014 |  | 2.7896 | 11.6 | 2.81 | 10.8 | 2.04
|  | 2 |  |  | 13 | 3.94 |  |  | 3.2995 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 3.9222 | 7.5 | 4.43 | 7 | 3.64
|  | 7 |  |  | 16 | 3.44 |  |  | 4.6512 | 75 | 7 |  |  | 14.7 | 4.9 |  |  | 3 |  | 4.6512 | 4.9 | 6.35 | 4.7 | 4.76
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.68 | 5.4 | 5.57
WH-ADC0916M3E5UK2 | WH-WDG16ME5 | [17 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 14 | 4.38 | 3.1963
|  | -25 |  |  | 8.3 | 4.68 |  |  | 1.7735 | 55 | -25 |  |  | 7.15 | 5.7 |  |  | 1.2544
|  | -20 |  |  | 9 | 4.36 |  |  | 2.0642 | 65 | -20 |  |  | 8.2 | 5.57 |  |  | 1.4722 | [6 empty] | 14 °C | 17 | 4.52 | 3.7611
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.38 |  |  | 2.3973 | 75 | -15 |  |  | 9.3 | 5.57 |  |  | 1.6697 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.27 | 4.7401
|  | -10 | [7 empty] | 75 | -10 | [9 empty] | 11.2 | 2.83 | 10 | 1.92
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.45 |  |  | 2.6292 | 75 | -7 |  |  | 10.8 | 5.68 |  |  | 1.9014 |  | 2.7896 | 11.6 | 2.81 | 10.8 | 2.04
|  | 2 |  |  | 13 | 3.94 |  |  | 3.2995 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 3.9222 | 7.5 | 4.43 | 7 | 3.64
|  | 7 |  |  | 16 | 3.44 |  |  | 4.6512 | 75 | 7 |  |  | 14.7 | 4.9 |  |  | 3 |  | 4.6512 | 4.9 | 6.35 | 4.7 | 4.76
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.68 | 5.4 | 5.57
Models with equivalent data:
WH-ADC0916M3E52 + WH-WDG12ME5
WH-ADC0916M3E5AN2 + WH-WDG12ME5
WH-ADC0916M3E5UK2 + WH-WDG12ME5
WH-ADC0916M6E52 + WH-WDG12ME5
Same as group above, except with 6kw back up heater
WH-ADC0916M3E52 + WH-WDG16ME5
WH-ADC0916M3E5UK2 + WH-WDG16ME5
WH-ADC0916M3E5AN2 + WH-WDG16ME5
WH-ADC0916M6E52 + WH-WDG16ME5
Same as group above, except with 6kw back up heater
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)

## WH-ADC0916M_E5(AN)3
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
| Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-ADC0916M3E53 | WH-WDG12ME5 | [17 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 3.7 | 3.2432
|  | -25 |  |  | 7.2 | 3.85 |  |  | 1.8701 | 55 | -25 |  |  | 7.1 | 5.68 |  |  | 1.25
|  | -20 |  |  | 8.1 | 3.85 |  |  | 2.1039 | 65 | -20 |  |  | 7.8 | 5.21 |  |  | 1.4971 | [6 empty] | 14 °C | 15 | 3.9 | 3.8462
|  | -15 |  |  | 9.4 | 3.78 |  |  | 2.4868 | 75 | -15 |  |  | 8.8 | 5.2 |  |  | 1.6923 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.4 | 5
|  | -10 | [6 empty] | - | 75 | -10 | [6 empty] | - |  |  | 10 | 2.76 | 9.8 | 1.83
|  | -7 |  |  | 10.5 | 3.5 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 10 | 5.08 |  |  | 1.9685 |  | 2.9001 | 10.6 | 2.92 | 10 | 2.04
|  | 2 |  |  | 12.5 | 3.71 |  |  | 3.3693 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 4.0698 | 6.5 | 4.59 | 6.5 | 3.56
|  | 7 |  |  | 14.8 | 3.14 |  |  | 4.7134 | 75 | 7 |  |  | 14.1 | 4.67 |  |  | 3.0193 |  | 4.7134 | 4.8 | 5.98 | 4.7 | 4.6
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.5 | 7.54 | 5.2 | 5.52
WH-ADC0916M6E53 | WH-WDG12ME5 | [17 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 3.7 | 3.2432
|  | -25 |  |  | 7.2 | 3.85 |  |  | 1.8701 | 55 | -25 |  |  | 7.1 | 5.68 |  |  | 1.25
|  | -20 |  |  | 8.1 | 3.85 |  |  | 2.1039 | 65 | -20 |  |  | 7.8 | 5.21 |  |  | 1.4971 | [6 empty] | 14 °C | 15 | 3.9 | 3.8462
|  | -15 |  |  | 9.4 | 3.78 |  |  | 2.4868 | 75 | -15 |  |  | 8.8 | 5.2 |  |  | 1.6923 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.4 | 5
|  | -10 | [6 empty] | - | 75 | -10 | [6 empty] | - |  |  | 10 | 2.76 | 9.8 | 1.83
|  | -7 |  |  | 10.5 | 3.5 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 10 | 5.08 |  |  | 1.9685 |  | 2.9001 | 10.6 | 2.92 | 10 | 2.04
|  | 2 |  |  | 12.5 | 3.71 |  |  | 3.3693 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 4.0698 | 6.5 | 4.59 | 6.5 | 3.56
|  | 7 |  |  | 14.8 | 3.14 |  |  | 4.7134 | 75 | 7 |  |  | 14.1 | 4.67 |  |  | 3.0193 |  | 4.7134 | 4.8 | 5.98 | 4.7 | 4.6
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.5 | 7.54 | 5.2 | 5.52
WH-ADC0916M3E5AN3 | WH-WDG12ME5 | [17 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 3.7 | 3.2432
|  | -25 |  |  | 7.2 | 3.85 |  |  | 1.8701 | 55 | -25 |  |  | 7.1 | 5.68 |  |  | 1.25
|  | -20 |  |  | 8.1 | 3.85 |  |  | 2.1039 | 65 | -20 |  |  | 7.8 | 5.21 |  |  | 1.4971 | [6 empty] | 14 °C | 15 | 3.9 | 3.8462
|  | -15 |  |  | 9.4 | 3.78 |  |  | 2.4868 | 75 | -15 |  |  | 8.8 | 5.2 |  |  | 1.6923 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.4 | 5
|  | -10 | [6 empty] | - | 75 | -10 | [6 empty] | - |  |  | 10 | 2.76 | 9.8 | 1.83
|  | -7 |  |  | 10.5 | 3.5 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 10 | 5.08 |  |  | 1.9685 |  | 2.9001 | 10.6 | 2.92 | 10 | 2.04
|  | 2 |  |  | 12.5 | 3.71 |  |  | 3.3693 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 4.0698 | 6.5 | 4.59 | 6.5 | 3.56
|  | 7 |  |  | 14.8 | 3.14 |  |  | 4.7134 | 75 | 7 |  |  | 14.1 | 4.67 |  |  | 3.0193 |  | 4.7134 | 4.8 | 5.98 | 4.7 | 4.6
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.5 | 7.54 | 5.2 | 5.52
WH-ADC0916M3E5UK3 | WH-WDG12ME5 | [17 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 3.7 | 3.2432
|  | -25 |  |  | 7.2 | 3.85 |  |  | 1.8701 | 55 | -25 |  |  | 7.1 | 5.68 |  |  | 1.25
|  | -20 |  |  | 8.1 | 3.85 |  |  | 2.1039 | 65 | -20 |  |  | 7.8 | 5.21 |  |  | 1.4971 | [6 empty] | 14 °C | 15 | 3.9 | 3.8462
|  | -15 |  |  | 9.4 | 3.78 |  |  | 2.4868 | 75 | -15 |  |  | 8.8 | 5.2 |  |  | 1.6923 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.4 | 5
|  | -10 | [6 empty] | - | 75 | -10 | [6 empty] | - |  |  | 10 | 2.76 | 9.8 | 1.83
|  | -7 |  |  | 10.5 | 3.5 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 10 | 5.08 |  |  | 1.9685 |  | 2.9001 | 10.6 | 2.92 | 10 | 2.04
|  | 2 |  |  | 12.5 | 3.71 |  |  | 3.3693 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 4.0698 | 6.5 | 4.59 | 6.5 | 3.56
|  | 7 |  |  | 14.8 | 3.14 |  |  | 4.7134 | 75 | 7 |  |  | 14.1 | 4.67 |  |  | 3.0193 |  | 4.7134 | 4.8 | 5.98 | 4.7 | 4.6
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.5 | 7.54 | 5.2 | 5.52
WH-ADC0916M3E53 | WH-WDG16ME5 | [17 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 14 | 4.38 | 3.1963
|  | -25 |  |  | 8.3 | 4.68 |  |  | 1.7735 | 55 | -25 |  |  | 7.15 | 5.7 |  |  | 1.2544
|  | -20 |  |  | 9 | 4.36 |  |  | 2.0642 | 65 | -20 |  |  | 8.2 | 5.57 |  |  | 1.4722 | [6 empty] | 14 °C | 17 | 4.52 | 3.7611
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.38 |  |  | 2.3973 | 75 | -15 |  |  | 9.3 | 5.57 |  |  | 1.6697 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.27 | 4.7401
|  | -10 | [7 empty] | 75 | -10 | [9 empty] | 11.2 | 2.83 | 10 | 1.92
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.45 |  |  | 2.6292 | 75 | -7 |  |  | 10.8 | 5.68 |  |  | 1.9014 |  | 2.7896 | 11.6 | 2.81 | 10.8 | 2.04
|  | 2 |  |  | 13 | 3.94 |  |  | 3.2995 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 3.9222 | 7.5 | 4.43 | 7 | 3.64
|  | 7 |  |  | 16 | 3.44 |  |  | 4.6512 | 75 | 7 |  |  | 14.7 | 4.9 |  |  | 3 |  | 4.6512 | 4.9 | 6.35 | 4.7 | 4.76
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.68 | 5.4 | 5.57
WH-ADC0916M6E53 | WH-WDG16ME5 | [17 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 14 | 4.38 | 3.1963
|  | -25 |  |  | 8.3 | 4.68 |  |  | 1.7735 | 55 | -25 |  |  | 7.15 | 5.7 |  |  | 1.2544
|  | -20 |  |  | 9 | 4.36 |  |  | 2.0642 | 65 | -20 |  |  | 8.2 | 5.57 |  |  | 1.4722 | [6 empty] | 14 °C | 17 | 4.52 | 3.7611
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.38 |  |  | 2.3973 | 75 | -15 |  |  | 9.3 | 5.57 |  |  | 1.6697 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.27 | 4.7401
|  | -10 | [7 empty] | 75 | -10 | [9 empty] | 11.2 | 2.83 | 10 | 1.92
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.45 |  |  | 2.6292 | 75 | -7 |  |  | 10.8 | 5.68 |  |  | 1.9014 |  | 2.7896 | 11.6 | 2.81 | 10.8 | 2.04
|  | 2 |  |  | 13 | 3.94 |  |  | 3.2995 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 3.9222 | 7.5 | 4.43 | 7 | 3.64
|  | 7 |  |  | 16 | 3.44 |  |  | 4.6512 | 75 | 7 |  |  | 14.7 | 4.9 |  |  | 3 |  | 4.6512 | 4.9 | 6.35 | 4.7 | 4.76
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.68 | 5.4 | 5.57
WH-ADC0916M3E5AN3 | WH-WDG16ME5 | [17 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 14 | 4.38 | 3.1963
|  | -25 |  |  | 8.3 | 4.68 |  |  | 1.7735 | 55 | -25 |  |  | 7.15 | 5.7 |  |  | 1.2544
|  | -20 |  |  | 9 | 4.36 |  |  | 2.0642 | 65 | -20 |  |  | 8.2 | 5.57 |  |  | 1.4722 | [6 empty] | 14 °C | 17 | 4.52 | 3.7611
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.38 |  |  | 2.3973 | 75 | -15 |  |  | 9.3 | 5.57 |  |  | 1.6697 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.27 | 4.7401
|  | -10 | [7 empty] | 75 | -10 | [9 empty] | 11.2 | 2.83 | 10 | 1.92
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.45 |  |  | 2.6292 | 75 | -7 |  |  | 10.8 | 5.68 |  |  | 1.9014 |  | 2.7896 | 11.6 | 2.81 | 10.8 | 2.04
|  | 2 |  |  | 13 | 3.94 |  |  | 3.2995 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 3.9222 | 7.5 | 4.43 | 7 | 3.64
|  | 7 |  |  | 16 | 3.44 |  |  | 4.6512 | 75 | 7 |  |  | 14.7 | 4.9 |  |  | 3 |  | 4.6512 | 4.9 | 6.35 | 4.7 | 4.76
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.68 | 5.4 | 5.57
WH-ADC0916M3E5UK3 | WH-WDG16ME5 | [17 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 14 | 4.38 | 3.1963
|  | -25 |  |  | 8.3 | 4.68 |  |  | 1.7735 | 55 | -25 |  |  | 7.15 | 5.7 |  |  | 1.2544
|  | -20 |  |  | 9 | 4.36 |  |  | 2.0642 | 65 | -20 |  |  | 8.2 | 5.57 |  |  | 1.4722 | [6 empty] | 14 °C | 17 | 4.52 | 3.7611
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.38 |  |  | 2.3973 | 75 | -15 |  |  | 9.3 | 5.57 |  |  | 1.6697 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.27 | 4.7401
|  | -10 | [7 empty] | 75 | -10 | [9 empty] | 11.2 | 2.83 | 10 | 1.92
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.45 |  |  | 2.6292 | 75 | -7 |  |  | 10.8 | 5.68 |  |  | 1.9014 |  | 2.7896 | 11.6 | 2.81 | 10.8 | 2.04
|  | 2 |  |  | 13 | 3.94 |  |  | 3.2995 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 3.9222 | 7.5 | 4.43 | 7 | 3.64
|  | 7 |  |  | 16 | 3.44 |  |  | 4.6512 | 75 | 7 |  |  | 14.7 | 4.9 |  |  | 3 |  | 4.6512 | 4.9 | 6.35 | 4.7 | 4.76
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.68 | 5.4 | 5.57
Indoor unit models with equivalent data:
WH-ADC0916M3E53 + WH-WDG12ME5
WH-ADC0916M3E5AN3 + WH-WDG12ME5
WH-ADC0916M3E5UK3 + WH-WDG12ME5
WH-ADC0916M6E53 + WH-WDG12ME5
Same as group above, except with 6kw back up heater
WH-ADC0916M3E53 + WH-WDG16ME5
WH-ADC0916M3E5UK3 + WH-WDG16ME5
WH-ADC0916M3E5AN3 + WH-WDG16ME5
WH-ADC0916M6E53 + WH-WDG16ME5
Same as group above, except with 6kw back up heater
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)

## WH-SDC0916M_E5
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
| Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-SDC0916M3E5 | WH-WDG12ME5 | [17 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 3.7 | 3.2432
|  | -25 |  |  | 7.2 | 3.85 |  |  | 1.8701 | 55 | -25 |  |  | 7.1 | 5.68 |  |  | 1.25
|  | -20 |  |  | 8.1 | 3.85 |  |  | 2.1039 | 65 | -20 |  |  | 7.8 | 5.21 |  |  | 1.4971 | [6 empty] | 14 °C | 15 | 3.9 | 3.8462
|  | -15 |  |  | 9.4 | 3.78 |  |  | 2.4868 | 75 | -15 |  |  | 8.8 | 5.2 |  |  | 1.6923 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.4 | 5
|  | -10 | [6 empty] | - | 75 | -10 | [6 empty] | - |  |  | 10 | 2.76 | 9.8 | 1.83
|  | -7 |  |  | 10.5 | 3.5 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 10 | 5.08 |  |  | 1.9685 |  | 2.9001 | 10.6 | 2.92 | 10 | 2.04
|  | 2 |  |  | 12.5 | 3.71 |  |  | 3.3693 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 4.0698 | 6.5 | 4.59 | 6.5 | 3.56
|  | 7 |  |  | 14.8 | 3.14 |  |  | 4.7134 | 75 | 7 |  |  | 14.1 | 4.67 |  |  | 3.0193 |  | 4.7134 | 4.8 | 5.98 | 4.7 | 4.6
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.5 | 7.54 | 5.2 | 5.52
WH-SDC0916M6E5 | WH-WDG12ME5 | [17 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 12 | 3.7 | 3.2432
|  | -25 |  |  | 7.2 | 3.85 |  |  | 1.8701 | 55 | -25 |  |  | 7.1 | 5.68 |  |  | 1.25
|  | -20 |  |  | 8.1 | 3.85 |  |  | 2.1039 | 65 | -20 |  |  | 7.8 | 5.21 |  |  | 1.4971 | [6 empty] | 14 °C | 15 | 3.9 | 3.8462
|  | -15 |  |  | 9.4 | 3.78 |  |  | 2.4868 | 75 | -15 |  |  | 8.8 | 5.2 |  |  | 1.6923 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.4 | 5
|  | -10 | [6 empty] | - | 75 | -10 | [6 empty] | - |  |  | 10 | 2.76 | 9.8 | 1.83
|  | -7 |  |  | 10.5 | 3.5 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 10 | 5.08 |  |  | 1.9685 |  | 2.9001 | 10.6 | 2.92 | 10 | 2.04
|  | 2 |  |  | 12.5 | 3.71 |  |  | 3.3693 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 4.0698 | 6.5 | 4.59 | 6.5 | 3.56
|  | 7 |  |  | 14.8 | 3.14 |  |  | 4.7134 | 75 | 7 |  |  | 14.1 | 4.67 |  |  | 3.0193 |  | 4.7134 | 4.8 | 5.98 | 4.7 | 4.6
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.5 | 7.54 | 5.2 | 5.52
WH-SDC0916M3E5 | WH-WDG16ME5 | [17 empty] | 3 | [5 empty] | 7 °C | 14 | 4.38 | 3.1963
|  | -25 |  |  | 8.3 | 4.68 |  |  | 1.7735 | 55 | -25 |  |  | 7.15 | 5.7 |  |  | 1.2544
|  | -20 |  |  | 9 | 4.36 |  |  | 2.0642 | 65 | -20 |  |  | 8.2 | 5.57 |  |  | 1.4722 | [6 empty] | 14 °C | 17 | 4.52 | 3.7611
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.38 |  |  | 2.3973 | 75 | -15 |  |  | 9.3 | 5.57 |  |  | 1.6697 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.27 | 4.7401
|  | -10 | [7 empty] | 75 | -10 | [9 empty] | 11.2 | 2.83 | 10 | 1.92
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.45 |  |  | 2.6292 | 75 | -7 |  |  | 10.8 | 5.68 |  |  | 1.9014 |  | 2.7896 | 11.6 | 2.81 | 10.8 | 2.04
|  | 2 |  |  | 13 | 3.94 |  |  | 3.2995 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 3.9222 | 7.5 | 4.43 | 7 | 3.64
|  | 7 |  |  | 16 | 3.44 |  |  | 4.6512 | 75 | 7 |  |  | 14.7 | 4.9 |  |  | 3 |  | 4.6512 | 4.9 | 6.35 | 4.7 | 4.76
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.68 | 5.4 | 5.57
WH-SDC0916M6E5 | WH-WDG16ME5 | [17 empty] | 6 | [5 empty] | 7 °C | 14 | 4.38 | 3.1963
|  | -25 |  |  | 8.3 | 4.68 |  |  | 1.7735 | 55 | -25 |  |  | 7.15 | 5.7 |  |  | 1.2544
|  | -20 |  |  | 9 | 4.36 |  |  | 2.0642 | 65 | -20 |  |  | 8.2 | 5.57 |  |  | 1.4722 | [6 empty] | 14 °C | 17 | 4.52 | 3.7611
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.38 |  |  | 2.3973 | 75 | -15 |  |  | 9.3 | 5.57 |  |  | 1.6697 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.27 | 4.7401
|  | -10 | [7 empty] | 75 | -10 | [9 empty] | 11.2 | 2.83 | 10 | 1.92
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.45 |  |  | 2.6292 | 75 | -7 |  |  | 10.8 | 5.68 |  |  | 1.9014 |  | 2.7896 | 11.6 | 2.81 | 10.8 | 2.04
|  | 2 |  |  | 13 | 3.94 |  |  | 3.2995 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 3.9222 | 7.5 | 4.43 | 7 | 3.64
|  | 7 |  |  | 16 | 3.44 |  |  | 4.6512 | 75 | 7 |  |  | 14.7 | 4.9 |  |  | 3 |  | 4.6512 | 4.9 | 6.35 | 4.7 | 4.76
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.68 | 5.4 | 5.57
Indoor unit models with equivalent data:
WH-SDC0916M3E5 + WH-WDG12ME5
WH-SDC0916M6E5 + WH-WDG12ME5
Same as above, except 6kw back up heater
WH-SDC0916M3E5 + WH-WDG16ME5
WH-SDC0916M6E5 + WH-WDG16ME5
Same as above, except 6kw back up heater
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)

## WH-WDG12_16ME5
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
| Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
| WH-WDG12ME5 | [17 empty] | n/a | [5 empty] | 7 °C | 12 | 3.7 | 3.2432
|  | -25 |  |  | 7.2 | 3.85 |  |  | 1.8701 | 55 | -25 |  |  | 7.1 | 5.68 |  |  | 1.25
|  | -20 |  |  | 8.1 | 3.85 |  |  | 2.1039 | 65 | -20 |  |  | 7.8 | 5.21 |  |  | 1.4971 | [6 empty] | 14 °C | 15 | 3.9 | 3.8462
|  | -15 |  |  | 9.4 | 3.78 |  |  | 2.4868 | 75 | -15 |  |  | 8.8 | 5.2 |  |  | 1.6923 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.4 | 5
|  | -10 | [6 empty] | - | 75 | -10 | [6 empty] | - |  |  | 10 | 2.76 | 9.8 | 1.83
|  | -7 |  |  | 10.5 | 3.5 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 10 | 5.08 |  |  | 1.9685 |  | 2.9001 | 10.6 | 2.92 | 10 | 2.04
|  | 2 |  |  | 12.5 | 3.71 |  |  | 3.3693 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 4.0698 | 6.5 | 4.59 | 6.5 | 3.56
|  | 7 |  |  | 14.8 | 3.14 |  |  | 4.7134 | 75 | 7 |  |  | 14.1 | 4.67 |  |  | 3.0193 |  | 4.7134 | 4.8 | 5.98 | 4.7 | 4.6
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.5 | 7.54 | 5.2 | 5.52
| WH-WDG12ME5+WH-CME5 | [17 empty] | n/a | [5 empty] | 7 °C | 12 | 3.7 | 3.2432
|  | -25 |  |  | 7.2 | 3.85 |  |  | 1.8701 | 55 | -25 |  |  | 7.1 | 5.68 |  |  | 1.25
|  | -20 |  |  | 8.1 | 3.85 |  |  | 2.1039 | 65 | -20 |  |  | 7.8 | 5.21 |  |  | 1.4971 | [6 empty] | 14 °C | 15 | 3.9 | 3.8462
|  | -15 |  |  | 9.4 | 3.78 |  |  | 2.4868 | 75 | -15 |  |  | 8.8 | 5.2 |  |  | 1.6923 | [6 empty] | 18 °C | 12 | 2.4 | 5
|  | -10 | [6 empty] | - | 75 | -10 | [6 empty] | - |  |  | 10 | 2.76 | 9.8 | 1.83
|  | -7 |  |  | 10.5 | 3.5 |  |  | 3 | 75 | -7 |  |  | 10 | 5.08 |  |  | 1.9685 |  | 2.9001 | 10.6 | 2.92 | 10 | 2.04
|  | 2 |  |  | 12.5 | 3.71 |  |  | 3.3693 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 4.0698 | 6.5 | 4.59 | 6.5 | 3.56
|  | 7 |  |  | 14.8 | 3.14 |  |  | 4.7134 | 75 | 7 |  |  | 14.1 | 4.67 |  |  | 3.0193 |  | 4.7134 | 4.8 | 5.98 | 4.7 | 4.6
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.5 | 7.54 | 5.2 | 5.52
| WH-WDG16ME5 | [17 empty] | n/a | [5 empty] | 7 °C | 14 | 4.38 | 3.1963
|  | -25 |  |  | 8.3 | 4.68 |  |  | 1.7735 | 55 | -25 |  |  | 7.15 | 5.7 |  |  | 1.2544
|  | -20 |  |  | 9 | 4.36 |  |  | 2.0642 | 65 | -20 |  |  | 8.2 | 5.57 |  |  | 1.4722 | [6 empty] | 14 °C | 17 | 4.52 | 3.7611
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.38 |  |  | 2.3973 | 75 | -15 |  |  | 9.3 | 5.57 |  |  | 1.6697 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.27 | 4.7401
|  | -10 | [7 empty] | 75 | -10 | [9 empty] | 11.2 | 2.83 | 10 | 1.92
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.45 |  |  | 2.6292 | 75 | -7 |  |  | 10.8 | 5.68 |  |  | 1.9014 |  | 2.7896 | 11.6 | 2.81 | 10.8 | 2.04
|  | 2 |  |  | 13 | 3.94 |  |  | 3.2995 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 3.9222 | 7.5 | 4.43 | 7 | 3.64
|  | 7 |  |  | 16 | 3.44 |  |  | 4.6512 | 75 | 7 |  |  | 14.7 | 4.9 |  |  | 3 |  | 4.6512 | 4.9 | 6.35 | 4.7 | 4.76
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.68 | 5.4 | 5.57
| WH-WDG16ME5+WH-CME5 | [17 empty] | n/a | [5 empty] | 7 °C | 14 | 4.38 | 3.1963
|  | -25 |  |  | 8.3 | 4.68 |  |  | 1.7735 | 55 | -25 |  |  | 7.15 | 5.7 |  |  | 1.2544
|  | -20 |  |  | 9 | 4.36 |  |  | 2.0642 | 65 | -20 |  |  | 8.2 | 5.57 |  |  | 1.4722 | [6 empty] | 14 °C | 17 | 4.52 | 3.7611
|  | -15 |  |  | 10.5 | 4.38 |  |  | 2.3973 | 75 | -15 |  |  | 9.3 | 5.57 |  |  | 1.6697 | [6 empty] | 18 °C | 15.5 | 3.27 | 4.7401
|  | -10 | [7 empty] | 75 | -10 | [9 empty] | 11.2 | 2.83 | 10 | 1.92
|  | -7 |  |  | 11.7 | 4.45 |  |  | 2.6292 | 75 | -7 |  |  | 10.8 | 5.68 |  |  | 1.9014 |  | 2.7896 | 11.6 | 2.81 | 10.8 | 2.04
|  | 2 |  |  | 13 | 3.94 |  |  | 3.2995 | 75 | 2 |  |  | 12 | 5.29 |  |  | 2.2684 |  | 3.9222 | 7.5 | 4.43 | 7 | 3.64
|  | 7 |  |  | 16 | 3.44 |  |  | 4.6512 | 75 | 7 |  |  | 14.7 | 4.9 |  |  | 3 |  | 4.6512 | 4.9 | 6.35 | 4.7 | 4.76
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 5.7 | 7.68 | 5.4 | 5.57
Indoor unit models with equivalent data:
WH-WDG12ME5
WH-WDG12ME5 + WH-CME5
WH-WDG16ME5
WH-WDG16ME5 + WH-CME5
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)

## TEMPLATE DNT!
Data according to 14511, power controlled
|  | 35°C | [8 empty] | 55°C
| Outdoor unit | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Max. available temperature | Minimum outdoor temperature | Min. capacity | Average capacity | Max. capacity | Input power | Min. COP | Average COP | Max. COP | Capacity of backup heater | COPs as per VDI 4650 (BAFA) | Capacity (ERP) @ 35 °C | COP (ERP) @ 35 °C | Capacity (ERP) @ 55 °C | COP (ERP) @ 55 °C |  | Cooling capacity (kW) | Input power (kW) | EER
WH-ADC0316M9E81 | WH-WXG09ME8 | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | TBC | [5 empty] | 7 °C | TBC | TBC | TBC
|  | -25 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | 55 | -25 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC
|  | -20 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | 65 | -20 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | [6 empty] | 14 °C | TBC | TBC | TBC
|  | -15 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | 75 | -15 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | [6 empty] | 18 °C | TBC | TBC | TBC
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | TBC | TBC | TBC | TBC
|  | -7 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | 75 | -7 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC |  | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC
|  | 2 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | 75 | 2 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC |  | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC
|  | 7 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | 75 | 7 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC |  | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | TBC | TBC | TBC | TBC
|  | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | TBC | TBC | TBC
|  | -25 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | 55 | -25 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC
|  | -20 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | 65 | -20 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | [6 empty] | 14 °C | TBC | TBC | TBC
|  | -15 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | 75 | -15 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | [6 empty] | 18 °C | TBC | TBC | TBC
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | TBC | TBC | TBC | TBC
|  | -7 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | 75 | -7 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC |  | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC
|  | 2 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | 75 | 2 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC |  | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC
|  | 7 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | 75 | 7 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC |  | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | TBC | TBC | TBC | TBC
|  | -28 | [7 empty] | 55 | -28 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 7 °C | TBC | TBC | TBC
|  | -25 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | 55 | -25 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC
|  | -20 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | 65 | -20 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | [6 empty] | 14 °C | TBC | TBC | TBC
|  | -15 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | 75 | -15 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | [6 empty] | 18 °C | TBC | TBC | TBC
|  | -10 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | -10 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | TBC | TBC | TBC | TBC
|  | -7 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | 75 | -7 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC |  | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC
|  | 2 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | 75 | 2 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC |  | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC
|  | 7 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC | 75 | 7 |  |  | TBC | TBC |  |  | TBC |  | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC
|  | 12 |  |  | - | - |  |  | - | 75 | 12 |  |  | - | - |  |  | - |  |  | TBC | TBC | TBC | TBC
Indoor unit models with equivalent data:
Note on AE3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Water temperature (OD temp = 35)